## PROTOKOL č. 18-P-35

o určení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí

V Hronově dne :  10.04.2018

Název objektu : 	Projekt zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové

Oprava skleníků na Zahradě léčivých rostlin

Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

Číslo akce:	 	ev.č. H1H 02-H-2018,  ev.č. Eltym Hronov: 18 – P – 35

Investor: 		UK v Praze, Farmaceutická fakulta v HK, Ak. Heyrovského 1203,

500 05 Hradec Králové

Složení komise :

Předseda :	 Heger Jan, Ing.		-  stavební projektant

Členové :	 Karel Nývlt 			- projektant elektro

Gorgan Luboš 		- projektant elektro

Mrázek Jaroslav    		- revizní technik

Bareš Petr			- projektant MaR

Ostatní účastníci jednání : 	............................................................................................................

Podklady použité pro vypracování protokolu:

Podle dispozic provozovatele, podle prohlídky objektu a dodaných katalogových listů zařízení a podle platných předpisů a norem ČSN.

Přílohy :

Popis objektu :

# Projektová dokumentace řeší elektroinstalaci části objektu stávajícího objektu botanické zahrady (skleníková část). Objekt je postaven z plných cihel (skleníková část je z ocelové konstrukce a skla). Charakter objektu a způsob jeho užívání umožňuje snadný únik. Stávající objekt je dvojpodlažní výšky cca 12m, situován v rovinatém terénu v zastavěné části Hradci Králové.

účel prostoru

At Stanice (1.24)

| vnější vliv | kód | třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| teplota okolí | AA5 | normální |
| atmosférické podmínky v okolí | AB5 | normální |
| nadmořská výška | AC1 | normální |
| výskyt vody | AD2 | normální |
| výskyt cizích pevných těles | AE1 | normální |
| výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 | normální |
| mechanické namáhání - ráz | AG1 | normální |
| vibrace | AH1 | normální |
| výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | normální |
| výskyt živočichů | AL1 | normální |
| elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | normální |
| sluneční záření | AN1 | normální |
| seizmické účinky | AP1 | normální |
| blesková úroveň a blesková hustota | AQ1 | normální |
| pohyb vzduchu | AR1 | normální |
| vítr | AS | nevyskytuje se |
| schopnost osob | BA1 | běžná |
| elektrický odpor lidského těla | BB1 | normální |
| dotyk osob s potenciálem země | BC1 | normální |
| podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | normální |
| povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE1 | normální |
| stavební materiály | CA1 | normální |
| konstrukce budov | CB1 | normální |

Prostor z hlediska úrazu el. proudem normální.

Doporučený termín revizí dle ČSN 33 1500 jsou 4 roky

účel prostoru

Chodby, komunikační prostory

| vnější vliv | kód | třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| teplota okolí | AA5 | Normální |
| atmosférické podmínky v okolí | AB5 | Normální |
| nadmořská výška | AC1 | Normální |
| výskyt vody | AD1 | Normální |
| výskyt cizích pevných těles | AE1 | Normální |
| výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF1 | Normální |
| mechanické namáhání - ráz | AG1 | Normální |
| vibrace | AH1 | Normální |
| výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | Normální |
| výskyt živočichů | AL1 | Normální |
| elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | Normální |
| sluneční záření | AN1 | Normální |
| seizmické účinky | AP1 | Normální |
| blesková úroveň a blesková hustota | AQ2 | Normální |
| pohyb vzduchu | AR1 | Normální |
| vítr | AS | Nevyskytuje se |
| schopnost osob | BA1 | Normální |
| elektrický odpor lidského těla | BB2 | Normální |
| dotyk osob s potenciálem země | BC1 | Normální |
| podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | Normální |
| povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE1 | Normální |
| stavební materiály | CA1 | Normální |
| konstrukce budov | CB1 | Normální |

Prostor je nebezpečný z důvodu z důvodu trvalého kontaktu osob s potenciálem země.

Doporučený termín revizí dle ČSN 33 1500 jsou 4 roky.

účel prostoru

Venkovní prostory, střešní prostory

| vnější vliv | kód | třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| teplota okolí | AA7 | Nebezpečné |
| atmosférické podmínky v okolí | AB7 | Nebezpečné |
| nadmořská výška | AC1 | normální |
| výskyt vody | AD3 | Nebezpečné |
| výskyt cizích pevných těles | AE3 | normální |
| výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF2 | normální |
| mechanické namáhání - ráz | AG1 | normální |
| vibrace | AH1 | normální |
| výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | normální |
| výskyt živočichů | AL1 | normální |
| elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | normální |
| sluneční záření | AN1 | normální |
| seizmické účinky | AP1 | normální |
| blesková úroveň a blesková hustota | AQ1 | normální |
| pohyb vzduchu | AR1 | normální |
| vítr | AS1 | Normální |
| schopnost osob | BA1 | Běžná |
| elektrický odpor lidského těla | BB1 | normální |
| dotyk osob s potenciálem země | BC1 | normální |
| podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | normální |
| povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE1 | normální |
| stavební materiály | CA1 | normální |
| konstrukce budov | CB1 | normální |

Prostor z hlediska úrazu el. proudem nebezpečný z důvodu výskytu vody a rozsahu teplot okolí.

Doporučený termín revizí dle ČSN 33 1500 jsou 3 roky

účel prostoru

Prostory skleníků

| vnější vliv | kód | třída vnějšího vlivu |
| --- | --- | --- |
| teplota okolí | AA6 | Nebezpečné |
| atmosférické podmínky v okolí | AB6 | Nebezpečné |
| nadmořská výška | AC1 | normální |
| výskyt vody | AD4 | Nebezpečné |
| výskyt cizích pevných těles | AE3 | normální |
| výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF2 | normální |
| mechanické namáhání - ráz | AG1 | normální |
| vibrace | AH1 | normální |
| výskyt rostlinstva nebo plísní | AK1 | normální |
| výskyt živočichů | AL1 | normální |
| elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení | AM | normální |
| sluneční záření | AN1 | normální |
| seizmické účinky | AP1 | normální |
| blesková úroveň a blesková hustota | AQ1 | normální |
| pohyb vzduchu | AR1 | normální |
| vítr | AS1 | Normální |
| schopnost osob | BA1 | Běžná |
| elektrický odpor lidského těla | BB1 | normální |
| dotyk osob s potenciálem země | BC1 | normální |
| podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 | normální |
| povaha zpracovávaných nebo skladových látek | BE1 | normální |
| stavební materiály | CA1 | normální |
| konstrukce budov | CB1 | normální |

Prostor z hlediska úrazu el. proudem nebezpečný z důvodu výskytu vody a rozsahu teplot okolí.

Doporučený termín revizí dle ČSN 33 1500 jsou 3 roky.

Legenda:

### A - vnější činitel prostředí

AA	- teplota okolí
AB	- atmosférické podmínky v okolí (vlhkost)
AC	- nadmořská výška
AD	- výskyt vody
AE	- výskyt cizích pevných těles
AF	- výskyt korozivních nebo znečišťujících látek
AG	- mechanické namáhání – ráz
AH	- mechanické namáhání – vibrace
AJ	- ostatní mechanické namáhání
AK	- výskyt rostlinstva nebo plísní
AL	- výskyt živočichů
AM – elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení
AN	- sluneční záření
AP	- seismické účinky
AQ	- bouřková činnost
AR	- pohyb vzduchu
AS	- vítr

#### B - využití

BA	- schopnost osob
BB	- elektrický odpor lidského těla
BC	- dotyk osob s potenciálem země
BD	- podmínky účinku v případě nebezpečí
BE	- povaha zpracovávaných nebo skladovaných

##### C - konstrukce budovy

CA	- stavební materiály
CB	- konstrukce budovy

Rozhodnutí :	Komise souhlasí se zatříděním jednotlivých prostor.

Protokol vypracován podle ČSN 33 2000-5-51 ed3.

Zdůvodnění :	Třída, označení - stanoveno dle posouzení komise.

Datum sepsání protokolu:						Podpis předsedy komise:

10.04.2018								Heger Jan, Ing.