Příloha č. 5a dokumentace ZADÁVACÍHO řízení

-

Specifikace předmětu plnění pro část 1 veřejné zakázky

Předmět plnění části 1 veřejné zakázky musí splňovat níže uvedené minimální požadavky zadavatele na technické parametry a výbavu:

- U všech typů strojů požadujeme kapalinou chlazené CPU. Chlazení ostatních komponent kapalinou je možné, ale není vyžadováno.

- Stroje typu “Výpočetní uzel” a “Výpočetní uzel s GPU” musí být vybaveny identickým CPU a RAM pamětí s identickou frekvencí a typem (DDR5).

- Požadujeme instalaci všech serverů do dvou racků s vysokým příkonem a napájením popsaným v dokumentu “Příloha č. 11 dokumentace zadávacího řízení”. Každý rack musí být vybaven samostatnou chladící jednotkou. Chladící a napájecí systém v každém racku musí mít rezervy viz “Specifikace plnění – rezerva chlazení a napájení” níže.

- Zatížení by mělo být co nejvíce rovnoměrně rozložené mezi oba racky.

- Požadujeme dodání odbočné skříně a odpovídajících PDU (specifikace viz níže).

| Specifikace plnění – Výpočetní uzel |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| 1 | Minimální požadovaný počet ks: 8 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Provedení |  |  |
| 2 | Montáž do skříně vč. lyžin: rack 19‘‘ | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 3 | Výška: 1U (43,85 mm) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 4 | Šířka: 449 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 5 | Hloubka: max 850 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Konfigurace CPU |  |  |
| 6 | Počet procesorů: 2 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 7 | Typ procesoru: architektura x86_64 s podporou SMT, PCIe 5.0x128 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

| 8 | Počet fyzických jader na procesor: min. 64 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 9 | TDP pro jedno CPU [W]: max. 400 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 10 | Skore sestavy dle spec.org (cpu2017 – „base“ result) - pro test po řadě: - Fpr2017: min. 1190 - Rint2017: min. 1260 - Cfp2017: min. 404 - Cint2017: min. 14.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 11 | L3 Cache pro jedno CPU: min. 256 MB | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 12 | Chlazení kapalinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| RAM (Operační paměť) |  |  |
| 13 | Velikost paměti [GB]: min 768 (např. 24 x 32GB) | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 14 | Frekvence paměti [MT/s]: min. maximální podporovaná paměťovým řadičem | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 15 | Typ paměti: DDR5, ECC Registered | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 16 | Obsazené kanály: všechny | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Rozhraní |  |  |
| 17 | Síťové rozhraní (Gbit/s): 1 x 10GBASE-T | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 18 | Dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 19 | Onboard grafická karta | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 20 | Počet volných slotů PCIe Gen4 x16 s možností osazení jednou kartou plné velikosti nebo jednou kartou typu Full-Height Half-Length (FHHL): min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 21 | Počet dalších volných slotů PCIe Gen4 x8 nebo x16: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 22 | InfiniBand NDR200 OSFP [porty]: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Napájení |  |  |
| 23 | Redundantní napájení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

| 24 | Účinnost – kategorie: min. 80 plus Platinum | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 25 | Maximální příkon uzlu [W]: libovolný | účastník doplní skutečnou hodnotu |
| Další |  |  |
| 26 | Vzdálená správa s podporou standardu IPMI 2.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 27 | Vzdálený terminál a připojování virtuálních médií prostřednictvím HTML klienta pro vzdálenou zprávy | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 28 | Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 29 | Podpora bootování operačního systému | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 30 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 31 | Záruka: min 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| Specifikace plnění – Výpočetní uzel s GPU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet ks |  | 8 |
| Provedení |  |  |
| 1 | Montáž do skříně vč. lyžin: rack 19‘‘ | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 2 | Výška: 2U (89 mm) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 3 | Šířka: 449 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 4 | Hloubka: max 850 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Konfigurace CPU |  |  |
| 5 | Počet procesorů: 2 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Typ procesoru: architektura x86_64 s podporou SMT, PCIe 5.0x128 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 7 | Počet fyzických jader na procesor: min. 64 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 8 | TDP pro jedno CPU [W]: max. 400 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 9 | Skore sestavy dle spec.org (cpu2017 – „base“ result) - pro test po řadě: - Fpr2017: min. 1190 - Rint2017: min. 1260 - Cfp2017: min. 404 - Cint2017: min. 14.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 10 | L3 Cache pro jedno CPU: min. 256 MB | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 11 | Chlazení kapalinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| RAM (Operační paměť) |  |  |
| 12 | Velikost paměti [GB]: min 768 (např. 24 x 32 GB) | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 13 | Frekvence paměti [MT/s]: min. maximální podporovaná paměťovým řadičem | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 14 | Typ paměti: DDR5, ECC Registered | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 15 | Obsazené kanály: všechny | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| GPU (parametry 17, 18, 19, 20, 21 jsou uvedeny pro jeden akcelerátor) |  |  |
| 16 | Compute capability: min. 8.9 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 17 | Paměť GDDR6 s ECC [GB]: min. 48 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 18 | Výkon ve FP32 [TFLOPS]:min. 91 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 19 | Výkon ve FP16 [TFLOPS]: min. 181 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 20 | Výkon ve FP64 [GFLOPS]: min. 1400 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 21 | Počet GPU: min. 2 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 22 | Chlazení kapalinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Rozhraní |  |  |
| 23 | Síťové rozhraní (Gbit/s): 1 x 10GBASE-T | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 24 | Dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 25 | Onboard grafická karta | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 26 | Počet volných slotů PCIe Gen4 x16 s možností osazení jednou kartou plné velikosti nebo jednou kartou typu Full-Height Half-Length (FHHL): min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 27 | Počet dalších volných slotů PCIe Gen4 x8 nebo x16: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 28 | InfiniBand NDR200 OSFP [porty]: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Napájení |  |  |
| 29 | Redundantní napájení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 30 | Účinnost – kategorie: min. 80 plus Platinum | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 31 | Maximální příkon uzlu [W]: libovolný | účastník doplní skutečnou hodnotu |
| Další |  |  |
| 32 | Vzdálená správa s podporou standardu IPMI 2.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 33 | Vzdálený terminál a připojování virtuálních médií prostřednictvím HTML klienta pro vzdálenou zprávy | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 34 | Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 35 | Podpora bootování operačního systému | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 36 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 37 | Záruka: min 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| Specifikace plnění – Výpočetní uzel dense |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet ks |  | 4 |
| Provedení |  |  |
| 1 | Montáž do skříně vč. lyžin: rack 19‘‘ | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 2 | Výška: 2U (89 mm) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 3 | Šířka: 449 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 4 | Hloubka: max 850 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Konfigurace CPU |  |  |
| 5 | Počet procesorů: 2 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Typ procesoru: architektura x86_64 s podporou SMT, PCIe 5.0x128 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 7 | Počet fyzických jader na procesor: min. 128 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 8 | TDP pro jedno CPU [W]: max. 500 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 9 | Skore sestavy dle spec.org (cpu2017 – „base“ result) - pro test po řadě: - Fpr2017: min. 2060 - Rint2017: min. 2460 - Cfp2017: min. 498 - Cint2017: min. 16.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 10 | L3 Cache pro jedno CPU: min. 256 MB | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 11 | Chlazení kapalinou | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| RAM (Operační paměť) |  |  |
| 12 | Velikost paměti [GB]: min 2304 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 13 | Frekvence paměti [MT/s]: min. 6400 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 14 | Typ paměti: DDR5, ECC Registered | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 15 | Obsazené kanály: všechny | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Rozhraní |  |  |
| 16 | Síťové rozhraní (Gbit/s): min. 1 x 10GBASE-T | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 17 | Dedikovaný port LAN pro vzdálenou správu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 18 | Onboard grafická karta | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 19 | Počet volných slotů PCIe Gen4 x16 s možností osazení jednou kartou plné velikosti nebo jednou kartou typu Full-Height Half-Length (FHHL): min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| 20 | Počet dalších volných slotů PCIe Gen4 x8 nebo x16: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 21 | InfiniBand NDR200 OSFP [porty]: min. 1 ks | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Napájení |  |  |
| 22 | Redundantní napájení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 23 | Účinnost – kategorie: min. 80 plus Platinum | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 24 | Maximální příkon uzlu [W]: libovolný | Účastník doplní skutečnou hodnotu |
| Další |  |  |
| 25 | Vzdálená správa s podporou standardu IPMI 2.0 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 26 | Vzdálený terminál a připojování virtuálních médií prostřednictvím HTML klienta pro vzdálenou zprávy | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 27 | Bootování operačního systému: konfigurovatelné pořadí zařízení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 28 | Podpora bootování operačního systému | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 29 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 30 | Záruka: min 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| Specifikace plnění – Technická specifikace chlazení kapalinou pro jeden rack - CDU |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. výrobce, značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet ks |  | 2 |
| 1 | Celková chladící kapacita: min. 40 kW | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Instalace |  |  |
| 2 | Montáž do 19" racku | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 3 | Vybavení pro montáž (ližiny apod.) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

| 4 | Výška: max. 4 U | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 5 | Šířka: max. 450 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 6 | Hloubka (včetně připojení FWS a TCS): max. 1100 mm | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 7 | Hmotnost: max. 100 kg | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Napájení |  |  |
| 8 | Redundantní zdroj: 2N | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 9 | Příkon: max 1kW | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Primární okruh (FWS) |  |  |
| 10 | Maximální přípustný tlak: min. 6 bar | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 11 | Přípustný rozsah teplot přívodní vody: 2 – 32°C (W32) | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 12 | Tlaková ztráta: 1,2 bar | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 13 | Průtok při zátěži 25 kW2: max. 45 l/min | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 14 | Dvoucestný řídící ventil | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 15 | Odvzdušňovací ventil | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Sekundární okruh (TCS) |  |  |
| 16 | Tepelný výměník oddělující okruhy | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 17 | Redundantní čerpadla: N+1 nebo 2N | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 18 | Ventil pro doplňování/vypouštění média | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 19 | Rezerva média | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 20 | Expanzní nádrž | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Měřené veličiny |  |  |
| 21 | Teplota přívod FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 22 | Teplota zpátečka FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 23 | Průtok FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 24 | Teplota přívod TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 25 | Teplota zpátečka TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 26 | Výkon čerpadel TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Alarmy |  |  |
| 27 | Porucha napájecího zdroje | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 28 | Porucha řídícího ventilu FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 29 | Porucha čerpadla TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 30 | Teplota v FWS mimo meze | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 31 | Teplota v TCS mimo meze | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 32 | Nedostatečný průtok FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 33 | Únik vody z FWS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 34 | Nedostatek média v TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Management |  |  |
| 35 | Připojení k síti: min. 100Base- TX | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 36 | Podpora IP: min. IPv4 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 37 | Administrační rozhraní: min. web | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 38 | Přístup k měřeným hodnotám: min. web, SNMP | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 39 | Hlášení alarmů: min. web, SNMP, SMTP | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| 40 | Záruční doba: min. 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 41 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |

| Specifikace plnění – Technická specifikace chlazení kapalinou pro jeden rack – Rozdělovač/sběrač |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. výrobce, značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet ks |  | 2 |
| Instalace |  |  |
| 1 | Vertikální ("0U") montáž do 19" racku | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 2 | Vybavení pro montáž do racku (držáky apod.) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 3 | Hmotnost: max. 25 kg | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Propojení chlazených zařízení |  |  |
| 4 | Celkový počet přípojek pro zařízení: min. 36 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 5 | Bezodkapové rychlospojky pro připojení zařízení | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Podpora připojování a odpojování zařizení za provozu TCS | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 7 | Barevné a/nebo mechanické odlišení přívodu a zpátečky | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 8 | Záruční doba: min. 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 9 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 10 | Ostatní komponenty: (Názvy, množství a případně typové označení dalších potřebných komponent (propojovací hadice apod.) |  |

| Specifikace plnění – Napájení (pro jednu napájecí větev jednoho racku) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet ks |  | 4 |
| PDU |  |  |
| 1 | Výrobce a typové označení zařízení | "[doplní účastník]" |
| 2 | Počet PDU na napájecí větev: min. 1, max. 2 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 3 | Celková kapacita napájecí větve: min. 40 kW | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Instalace |  |  |
| 4 | Vertikální ("0U") montáž do 19" racku | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 5 | Vybavení pro montáž do racku (držáky apod.) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 6 | Výška: max. 42 U | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 7 | Hmotnost: max 10 kg | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Vstup |  |  |
| 8 | Kapacita vstupu (max. proud) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 9 | Délka vstupního kabelu: min. 2 m | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 10 | Ukončení vstupu (druh vidlice apod.) | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Zásuvky a jištění (celkem za napájecí větev) |  |  |
| 11 | Celkový počet zásuvek kompatibilních s typem F ("C13"): min. 6, max. 24 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 12 | Celkový počet zásuvek kompatibilních s typem J ("C19")5: min. 6 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| 13 | Z toho celkový počet kombinovaných zásuvek ("C39", "Cx", "4-in-1", "Combi" apod.): max. 24 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| --- | --- | --- |
| 14 | Celkový počet samostatně jištěných 16A okruhů: min. 12 | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 15 | Rovnoměrné rozložení okruhů mezi fáze | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 16 | Rozmístění zásuvek dovolující rovnoměrné zatížení fází | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Měřené veličiny |  |  |
| 17 | Proud na všech fázích na vstupu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 18 | Celkový činný příkon na vstupu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 19 | Přesnost měření: max. ±3 % | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Alarmy |  |  |
| 20 | Překročení proudového limitu | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| Management |  |  |
| 21 | Připojení k síti: min. 100Base- TX | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 22 | Podpora IP: min. IPv4 | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 23 | Administrační rozhraní: min. web | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 24 | Přístup k měřeným hodnotám: min. web, SNMP | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| 25 | Hlášení alarmů: min. web, SNMP, SMTP | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |
| Odbočná skříň |  |  |
| 26 | Výrobce a typové označení zařízení | "[doplní účastník]" |
| 27 | Počet výstupů: min. počet PDU | "[ANO/NE - doplní účastník]" účastník doplní skutečnou hodnotu |
| 28 | Kapacita a jištění výstupů (max. proud): vyhovuje PDU | "[ANO/NE - doplní účastník]" účastník doplní skutečné hodnoty |
| 29 | Ukončení výstupů (druh zásuvky apod.): vyhovuje PDU | "[ANO/NE - doplní účastník]" účastník doplní skutečnou hodnotu |

| Další |  |  |
| --- | --- | --- |
| 30 | NBD na místě | "[ANO/NE - doplní účastník]" |
| 31 | Záruka: min 5 let | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

| Specifikace plnění – rezerva chlazení a napájení |  |  |
| --- | --- | --- |
| Označení dodávky (min. značka a typ) |  | "[doplní účastník]" |
| Jednotlivé technické parametry plnění |  | Údaje o nabízeném plnění |
| Požadovaný počet kusů |  | 4 |
| Provedení |  |  |
| 1 | Chladící a napájecí systém v každém racku disponuje rezervami pro připojení dodané jednotky CDU, dvou síťových prvků o příkonu až 1000 a 500 W (v každém racku) a pro rozšíření celkové výpočetní kapacity (oba racky dohromady) nejméně o 4 nabízené servery typu “Výpočetní uzel s GPU” | "[ANO/NE - doplní účastník]" a dále doplní skutečnou hodnotu |

Pokyny pro účastníka zadávacího řízení:

Účastník zadávacího řízení vyplní údaje ve sloupci „Údaje o nabízeném plnění“, přičemž u každé položky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje příslušný požadavek zadavatele („ANO“), nebo nesplňuje („NE“).

Při nominálních parametrech přívodní vody v FWS podle doplňujících informací (25 % PPG, 32 °C).

Při nominálních parametrech přívodní vody v FWS podle doplňujících informací v popisu stávajícího zařízení (Příloha č. 11 dokumentace zadávacího řízení)

Bez komponent předinstalovaných ve výpočetních uzlech.

Typy podle ISO/IEC 60320. Uveďte počet včetně kombinovaných zásuvek.

Zásuvky kompatibilní současně s typy F i J (a případně dalšími).