Příloha č. 1 – Podrobná specifikace

- Minimální požadavky na konfiguraci serveru

Značka/typ: (doplní dodavatel)

| Parametr serveru | Specifikace – minimální požadavek zadavatele | Dodavatel uvede, zda specifikaci splňuje (ANO/NE), případně uvede podrobnější údaje |
| --- | --- | --- |
| Case | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím |  |
| Procesor | dvousocketový systém osazený dvěma min. 12-cores CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org: CINT2006RATE base – 1450 bodů CFP2006RATE base – 1190 bodů |  |
| Paměť | min. 256GB RAM DDR4 v 32GB modulech požadujeme použití RDIMMs 2667MTs a server tuto rychlost podporuje bez degradace rychlosti kapacitu musí být možné rozšířit na min. 1TB |  |
| Diskový subsystém | server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň požadujeme server osazený: min. 16x 12TB 7,2 krpm SAS/NLSAS 12Gbps 3,5“ 1x NVMe SSD min. 1,6TB s Endurance min. 3 DWPD (5 let) |  |
| Diskový řadič | diskový řadič s minimálními vlastnostmi: typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje, povoluje se pouze jako downspeed), 12Gbps na port podpora Non-RAID (Pass-through) podpora Online Capacity Expansion podpora Online RAID Level Migration podpora Auto resume po ztrátě napájení podpora 4K native sector velikosti podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs podpora SSD disků podpora S.M.A.R.T. podpora globálního i dedikovaného hot-spare minimálně 8GB cache typu NV (cache to flash) |  |
| Flash/USB Drive | přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru přítomnost dvou zrcadlených SSD min. 240GB s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB), zrcadlení musí být hardwarového typu, softwarové zrcadlení se nepřipouští |  |
| Optická mechanika | nepožadujeme |  |
| Síťové rozhraní | 4x 10GbE SFP+ |  |
| Interface | sériový port min. 3x USB 3.0 |  |
| Sloty | min. 3 sloty (2x x8 a 1x x16) |  |
| Slotové karty | nepožadujeme |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu, včetně 2 m napájecích kabelů. |  |
| Kompatibilita (podporované OS) | Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server |  |
| Management a vzdálená správa | vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému management serveru nezávislý na operačním systému možnost stažení aktualizací lokálně i z internetu (FTP, nebo HTTP) IPMI 2.0 vestavěná diagnostika komponent web GUI management podpora IPv6 možnost lokální a vzdálené konfigurace managementu a HW komponent podpora alertů emailem zabezpečená komunikace HTTPS remote KVM konzole,média a podpora fileshare mount nezávislý management musí disponovat dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů, management LAN rozhraní musí podporovat VLAN. management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) možnost doplnit integrované zálohování konfigurace a firmware komponent serveru např. na dedikovanou SD kartu pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky serveru pokud je jakákoliv z uvedených funkcionalit licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru na neomezenou dobu fungování serveru |  |
| Implementační práce | nepožadujeme |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  |
| Podpora a servis, doprava | podpora na 5 let s reakční dobou do příštího pracovního dne, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava serveru do místa v ČR specifikovaného zadavatelem v ceně serveru, veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky, nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky. |  |