## List1
Technická specifikace výtahů
Označení | V 1 | V 2 | V 3 | V 4
Umístění | vestibul menzy | tzv. přístavba budovy | studentské koleje | kuchyně
Stávající výtah - provedení | bubnový | trakční | bubnový | bubnový
Stávající výtah - strojovna | strojovna pod šachtou | strojovna nad šachtou | strojovna pod šachtou | strojovna pod šachtou
Šachta - provedení | ocelová konstrukce ve zděné šachtě | zděná šachta | šachta z drátěného skla | šachta z drátěného skla
Šachta - zdvih - cca (m) | 12 | 8.4 | 12 | 4.5
Šachta - šířka (mm) | 1120 | 1510 | 1135 | 1255
Šachta - hloubka (mm) | 1460 | 1480 | 1715 | 1475
Šachta - prohlubeň (mm) | 945 | 1510 | 970 | 930
Šachta - horní přejezd (mm) | 3050 | 3780 | 3250 | 3190
Počet stanic/nástupišť | 3/3 neprůchozí | 4/4 | 5/5 neprůchozí | 2/2 neprůchozí
Požadavky na nový výtah:
Minimální nosnost (kg) | 350 | 450 | 450 | 350
Minimální počet osob | 4 | 6 | 6 | 4
Minimální rychlost (m/s) | 0.8
Pohon | elektrický s rekuperací
Umístění pohonu | ve strojovně pod/za šachtou | ve strojovně nad šachtou | ve strojovně pod/za šachtou | ve strojovně pod/za šachtou
Třída energetické účinnosti | A
Maximální počet startů za hodinu | 120
Rozvaděč | nekódovaný (umožňuje servis jinými servisními firmami)
Komunikace | obousměrná přes GSM bránu (SIM v rámci servisního kontraktu)
Osvětlení šachty | úsporné světelné zdroje, po celé výšce šachty, přístupné z každé nástupní stanice
Materiál stěn kabiny | RAL | nerez plech
Materiál podlahy kabiny | marmoleum
Materiál okopových lišt | RAL | nerez plech
Zrcadlo | polovina zadní stěny (výškově i šířkově)
Madlo | zadní stěna pod zdcadlem
Tlačítka se světelným potvrzením volby | ano
Polohová a směrová signalizace | ano
Osvětlení kabiny | úsporný světelný zdroj
Nouzové osvětlení kabiny | ano
Hlásič pater | není podmínkou
Gong | není podmínkou
Sklopné invalidní sedátko | ano
Kabinové dveře - minimální šířka (mm) | 800
Kabinové dveře - materiál | RAL | nerez plech
Šachetní dveře - minimální šířka (mm) | 800
Šachetní dveře - materiál | RAL | nerez plech
Šachetní dveře - okénko | není podmínkou