ÚVOD

Projektová dokumentace řeší návrh nuceného odvětrání sociálních zařízení Zámku v Poděbradech - východní křídlo.Dokumentace je zpracována jako prováděcí projekt.

# PODKLADY A NORMY

- Projekt stavby – 11/2015 - Projektová kancelář Pavel Zeťka

- ČSN 12 7010 „Navrhování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení“

- ČSN 06 0210 „Výpočet tepelných ztrát při ústředním vytápění“

- ČSN 73 0802 „Požární ochrana staveb, nevýrobní objekty (novelizovanou r. 2000)

- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru

vzduchotechnickým zařízením“

- ČSN 73 4108 „Šatny, umývárny a záchody“

a další zákonná ustanovení platná pro jednotlivé provozní celky.

Zařízení č.1 – Hygienické zařízení WC muži a ženy

Místnosti společných WC budou odvětrány potrubními ventilátory instalovanými pod stropem nad podhledem.Odvod vzduchu bude talířovými ventily na kruhovém potrubí vedeným pod stropem.Výfuk vzduchu je veden do stávajících otvorů ve fasádě po demontovaných odtahových ventilátorech.Zakončení je PD žaluzií..Ventilátory budou vybaveny těsnou přetlakovou klapkou.Na výtlaku ventilátoru bude instalováno ohebné zvukotlumící potrubí.Dveře místností  budou bez prahu.Spínání  ventilátorů bude časovými spínači.

# TECHNICKÝ PARAMETRY ZAŘÍZENÍ

Zařízení č.1 – Hygienické zařízení WC

vzduchový výkon celkem……….…………………………….2x300 m3/hod.,

el. příkon ventilátorů …………………………………………2x75W, 230V

SPECIFIKACE

- Potrubní ventilátor MIxvent TD   ,75W, 230V + přetlaková klapka		2 ks

+ časový spínač ventilátoru 5-20 min						2 ks

- PD žaluzie 200x200 (materiál dle architekta)				        	2 ks

- Talířový ventil plast  125							12 ks

-  Ohebné potrubi Aludec  125				      		15 bm

-  Ohebné zvukotlumící potrubi Sonodec   150				      	5 bm

-  Potrubí SPIRO   125 těsněné spoje					            0 bm

 160 těsněné spoje					            0 bm

- Úchyty ,zavěsy a spojovací materiál