## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.

## Budova SEVER-CHLAZENÍ
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | Revitalizace infrastruktury na FaF UK v Hradci Králové, Česká republika
Objekt: | S.A Severní budova
Část: | S.A.3.2 - Zařízení pro ochlazování staveb
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CHL1 | Zařízení CHL1 - Zdroj chladu |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | MAT | CHL1.01A | Chladící jednotka pro chlazení vody 8/14°C s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, pro vnitřní instalaci; chladící výkon 240kW; elektrický příkon 75,5kW - 400V,50Hz; elektrický proud jmenovitý/maximální/startovací = 110/138/190A; počet kompresorů = 2; typ kompresorů = šroubový - polohermetický; počet regulačních stupňů = plynule 7,5%; 15% až 100%; počet chladivových okruhů = 2; chlazená voda 8/14°C; průtok vody výparníkem = 34200kg/h; tlaková ztráta výparníku = 32kPa; kondenzační teplota +50°C; chladivo R407c; rozměry 1471x1104-1720mm; hmotnost 1250kg; hlučnost - akustický výkon = 86dB(A); vč. příslušenství: hlavní vypínač; spouštění hvězda/trojúhelník (startovací proud 190A); průtokový spínač; antivibrační izolátory chvění - pryžové podložky ; spojky a protikusy spojení "victaulic"; releová karta - sběr provozních stavů a komunikace s MaR; ochrana proti přefázování | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
2 |  |  | montáž CHL1.01A | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
3 | MAT | CHL1.01B | Chladící jednotka pro chlazení vody 8/14°C s odděleným vzduchem chlazeným kondenzátorem, pro vnitřní instalaci; chladící výkon 177kW; elektrický příkon 59,5kW - 400V,50Hz; elektrický proud jmenovitý/maximální/startovací = 81/112/188A; počet kompresorů = 1; typ kompresorů = šroubový - polohermetický; počet regulačních stupňů = plynule 15% až 100%; počet chladivových okruhů = 1; chlazená voda 8/14°C; průtok vody výparníkem = 25560kg/h; tlaková ztráta výparníku = 21kPa; kondenzační teplota +52,5°C; chladivo R407c; rozměry 885x1104-1562mm; hmotnost 760kg; hlučnost - akustický výkon = 86dB(A); vč. příslušenství: hlavní vypínač; spouštění hvězda/trojúhelník (startovací proud 190A); průtokový spínač; antivibrační izolátory chvění - pryžové podložky ; spojky a protikusy spojení "victaulic"; releová karta - sběr provozních stavů a komunikace s MaR; ochrana proti přefázování | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
4 |  |  | montáž CHL1.01B | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
5 | MAT | CHL1.02A | Vzduchem chlazený kondenzátor, horizontální, výfuk nahoru, nízkohlučné provedení; kondenzační teplota +50°C při venkovní teplotě +35°C; kondenzační výkon 158,8kW; počet ventilátorů = 4; elektrický příkon celkový 1,72kW - 230V,50Hz; rozměry 3808x2323-1362mm; hmotnost 508kg / 4 nohy; hladina akustického tlaku = 44dB(A) ve vzdálenosti 5m; hladina akustického výkonu = 71dB(A); vč. příslušenství: tlumiče chvění SMA1; 1 sada prodloužených noh 800mm; systém EC pojistné skříně (základní opláštění, napájecí set kabelů, pojistky); tlakové čidlo GPD F 1C6N; montáž a propojení ventilátorů; EC ventilátory včetně regulace otáček s GMM GMM EC/4 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
6 |  |  | montáž CHL1.02A | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
7 | MAT | CHL1.02B | Vzduchem chlazený kondenzátor, horizontální, výfuk nahoru, nízkohlučné provedení; kondenzační teplota +52,5°C při venkovní teplotě +35°C; kondenzační výkon 233,1kW; počet ventilátorů = 4; elektrický příkon celkový 1,40kW - 230V,50Hz; rozměry 5100x2291-1460mm; hmotnost 899kg / 4 nohy; hladina akustického tlaku = 43dB(A) ve vzdálenosti 5m; hladina akustického výkonu = 70dB(A); vč. příslušenství: tlumiče chvění SMA1; systém EC pojistné skříně (základní opláštění, napájecí set kabelů, pojistky); tlakové čidlo GSW F 1C6N; montáž a propojení ventilátorů; EC ventilátory včetně regulace otáček s GMM GMM EC/4 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  | montáž CHL1.02B | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
9 | MAT | CHL1.03 | Topné kabely - potrubní trasa 2xDN150; 2x12m; tepelná ztráta 40W/m; teplota media +5°C; teplota okolí -25°C; samoregulační topný kabel= 2x21m (23W/m při +5°C); příkon 966W; 230V,50Hz | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  | montáž CHL1.03 | m | 42 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 | MAT | CHL1.04 | propojovací měděné potrubí (dvoutrubka), armatury, izolace, náplně, montážní a spojovací materiál, tlaková zkouška, ochrana izolace ve venkovním prostoru oplechováním atd. ….Příslušenství chladivových okruhů dle dodavatele zdroje (pružné dopojení, dehydrátor, solenoidový ventil, průhledítko) Trasa | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
12 |  |  | montáž CHL1.04 | m | 70 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
13 | MAT | CHL1.05 | neobsazeno
14 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
15 | MAT | CHL1.06a | rám pod chladící jednotku A (U150; cca 1430x1050; pokud bude potřeba - dle připravenosti stavebních základů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
16 |  |  | montáž CHL1.06a | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
17 | MAT | CHL1.06b | rám pod chladící jednotku B (U150; cca 880x1050; pokud bude potřeba - dle připravenosti stavebních základů) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
18 |  |  | montáž CHL1.06b | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | MAT | CHL1.07a | rám pod kondenzátor A (U150; cca 3800x2330; pokud bude potřeba - dle připravenosti nosné ocelové konstrukce) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
20 |  |  | montáž CHL1.07a | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
21 | MAT | CHL1.07b | rám pod kondenzátor B (U150; cca 5100x2290; pokud bude potřeba - dle připravenosti nosné ocelové konstrukce) | ks | 1 |  |  |  | 0
22 |  |  | montáž CHL1.07b | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
23 | MAT | CHL1.08 | neobsazeno |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
24 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
25 | MAT | CHL1.09 | pomocný ocelový profilový materiál cca | kg | 600 |  |  |  | 0
26 |  |  | montáž CHL1.09 | kg | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
27 | MAT | CHL1.10 | neobsazeno
28 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
29 | MAT | CHL1.11 | neobsazeno
30 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
31 | MAT | CHL1.12 | montáž zařízení - přesun hmot, jeřáb apod. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
32 |  |  | montáž CHL1.12 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | CHL2 | Zařízení CHL2 - Rozvody chladné vody 8/14°C |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
33 | MAT | CHL2.01.1 | oběhová čerpadla hlavní - konstantní otáčky, jednoduché čerpadlo; elektrický příkon 1,1kW - napětí 400V,50Hz - proud 2,8A; hmotnost čistá/hrubá 67/81kg; čerpadlo chladící jednotky CHL1.01A (provoz)=průtok vody 35m3/h - tlak 64kPa; čerpadlo chladící jednotky CHL1.01B (provoz)=průtok vody 26m3/h - tlak 67kPa; čerpadlo záložní + střídání=průtok vody 26/35m3/h - tlak 64/67kPa | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
34 |  |  | montáž CHL2.01.1 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
35 | MAT | CHL2.01.2 | oběhová čerpadla sekundární - plynule řízené otáčky, jednoduché čerpadlo; průtok vody 64m3/h - tlak 150kPa (max.); elektrický příkon 4,0kW - napětí 400V,50Hz; hmotnost čistá/hrubá 106/120kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
36 |  |  | montáž CHL2.01.2 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
37 | MAT | CHL2.02 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
38 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
39 | MAT | CHL2.03 | Expanzní nádoba tlaková membránová - objem 200 litrů; napojení 1" (DN25); rozměry: ø634; v=785mm; vč. příslušenství: pojistný ventil 1", 600kPa; manometr (do 800kPa); uzavírací armatura se zajištěním v otevřeném stavu a s vypouštěním (pro servis expanzní nádoby) - MK1" | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
40 |  |  | montáž CHL2.03 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
41 | MAT | CHL2.04 | Akumulační nádoba pro zvětšení vodního objemu, 2000 litrů, PN10; max. hmotnost vč.náplně, armatur a roznášecího rámu = 2700kg; 3 nohy; návarky pro měřící přístroje; hrdla DN125 (dle schéma zapojení) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
42 |  |  | montáž CHL2.04 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
43 | MAT | CHL2.04b | Roznášecí rám pro akumulační nádobu U150 cca 1100x1100 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
44 |  |  | montáž CHL2.04b | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
45 | MAT | CHL2.05 | rozdělovač - DN300/2400mm=trubka ø324x7,5/2150mm ; klenuté dno DN300=2x; hrdla - příruba+trubka 150mm:DN150=2x; DN125=1x; DN100=2x; DN15=1x; návarky - měřící přístroje, vypouštěcí kohout, rezerva = 6x | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
46 |  |  | montáž CHL2.05 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
47 | MAT | CHL2.06 | sběrač - DN300/2550mm=trubka ø324x7,5/2300mm; klenuté dno DN300=2x; hrdla - příruba+trubka 150mm: DN150=1x; DN125=1x; DN100=3x; DN25=1x; návarky - měřící přístroje, vypouštěcí kohout, rezerva = 6x | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
48 |  |  | montáž CHL2.06 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | MAT | CHL2.07 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | MAT | CHL2.08 | Úpravna vody s kapacitou cca 1,5m3/h; plně automatické zařízení ve složení: potrubní oddělovač; Změkčení vody: automatický změkčovací filtr, objemově řízený; připojovací flexo hadice; montážní blok s filtrem mechanických nečistot; regenerační sůl tabletovaná, pytel 25kg; Dávkování inhibitoru koroze: dávkovací čerpadlo s impulzním vodoměrem; směsný inhibitor pro chladící okruh, barel 25 litrů=29kg | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 |  |  | montáž CHL2.08 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | MAT | CHL2.09 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | MAT | CHL2.10 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 |  |  | montáž |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | MAT | CHL2.11.01 | Armatura - kulový kohout DN15 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 |  |  | montáž CHL2.11.01 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | MAT | CHL2.11.02 | Armatura - kulový kohout DN20 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 |  |  | montáž CHL2.11.02 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | MAT | CHL2.11.03 | Armatura - kulový kohout DN25 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 |  |  | montáž CHL2.11.03 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | MAT | CHL2.11.04 | Armatura - kulový kohout DN32 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 |  |  | montáž CHL2.11.04 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | MAT | CHL2.11.05 | Armatura - kulový kohout DN50 | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 |  |  | montáž CHL2.11.05 | ks | 36 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | MAT | CHL2.11.06 | Armatura - uzavírací mezipřírubová klapka DN100 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 |  |  | montáž CHL2.11.06 | ks | 14 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | MAT | CHL2.11.07 | Armatura - uzavírací mezipřírubová klapka DN125 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 |  |  | montáž CHL2.11.07 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | MAT | CHL2.11.08 | Armatura - uzavírací mezipřírubová klapka DN150 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 |  |  | montáž CHL2.11.08 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | MAT | CHL2.11.09 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 |  |  | montáž CHL2.11.09 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | MAT | CHL2.11.10 | Armatura - vypouštěcí kohout DN15 | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 |  |  | montáž CHL2.11.10 | ks | 58 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | MAT | CHL2.11.11 | Armatura - automatický odvzdušňovací ventil vč.odvzdušňovací nádoby | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 |  |  | montáž CHL2.11.11 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | MAT | CHL2.11.12 | Armatura - zpětná klapka mezipřírubová DN100 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 |  |  | montáž CHL2.11.12 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | MAT | CHL2.11.13 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 |  |  | montáž CHL2.11.13 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | MAT | CHL2.11.14 | Armatura - zpětná klapka mezipřírubová DN150 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 |  |  | montáž CHL2.11.14 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | MAT | CHL2.11.15 | Armatura - filtr mechanických nečistot DN25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 |  |  | montáž CHL2.11.15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | MAT | CHL2.11.16 | Armatura - filtr mechanických nečistot DN32 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 |  |  | montáž CHL2.11.16 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | MAT | CHL2.11.17 | Armatura - filtr mechanických nečistot DN50 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 |  |  | montáž CHL2.11.17 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | MAT | CHL2.11.18 | Armatura - filtr mechanických nečistot DN100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 |  |  | montáž CHL2.11.18 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | MAT | CHL2.11.19 | Armatura - filtr mechanických nečistot DN150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 |  |  | montáž CHL2.11.19 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | MAT | CHL2.11.20 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 |  |  | montáž CHL2.11.20 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | MAT | CHL2.11.21 | Armatura - elektromagnetický uzavírací ventil DN10 (dodávka MaR) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 |  |  | montáž CHL2.11.21 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | MAT | CHL2.11.22 | Armatura - redukční ventil s manometrem DN15 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 |  |  | montáž CHL2.11.22 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
101 | MAT | CHL2.11.23 | Armatura - gumový kompenzátor DN80 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
102 |  |  | montáž CHL2.11.23 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
103 | MAT | CHL2.11.24 | Armatura - ruční regulační a uzavírací ventil s měřením tlaku DN100 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
104 |  |  | montáž CHL2.11.24 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
105 | MAT | CHL2.11.25 | Armatura - ruční regulační a uzavírací ventil s měřením tlaku DN150 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
106 |  |  | montáž CHL2.11.25 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
107 | MAT | CHL2.11.26 | Armatura - měřící clona DN20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
108 |  |  | montáž CHL2.11.26 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
109 | MAT | CHL2.11.27 | Armatura - měřící clona DN25 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
110 |  |  | montáž CHL2.11.27 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
111 | MAT | CHL2.11.28 | Armatura - měřící clona DN40 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
112 |  |  | montáž CHL2.11.28 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
113 | MAT | CHL2.11.29 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
114 |  |  | montáž CHL2.11.29 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
115 | MAT | CHL2.11.30 | Armatura - 2-cestný redukční tlakově nezávislý ventil s nastavením maximálního průtoku DN25 (dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
116 |  |  | montáž CHL2.11.30 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
117 | MAT | CHL2.11.31 | Armatura - 2-cestný redukční tlakově nezávislý ventil s nastavením maximálního průtoku DN32 (dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
118 |  |  | montáž CHL2.11.31 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
119 | MAT | CHL2.11.32 | Armatura - 2-cestný redukční tlakově nezávislý ventil s nastavením maximálního průtoku DN40 (dodávka MaR) | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
120 |  |  | montáž CHL2.11.32 | ks | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
121 | MAT | CHL2.11.33 | Armatura - rozebíratelný spoj DN25 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
122 |  |  | montáž CHL2.11.33 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
123 | MAT | CHL2.11.34 | Armatura - rozebíratelný spoj DN32 | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
124 |  |  | montáž CHL2.11.34 | ks | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
125 | MAT | CHL2.11.35 | Armatura - rozebíratelný spoj DN50 | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
126 |  |  | montáž CHL2.11.35 | ks | 46 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
127 | MAT | CHL2.11.36 | Armatura - rozebíratelný spoj DN100 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
128 |  |  | montáž CHL2.11.36 | ks | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
129 | MAT | CHL2.11.37 | neobsazeno | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
130 |  |  | montáž CHL2.11.37 | ks | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
131 | MAT | CHL2.12.01 | Měřící přístroje a příslušenství - teploměr vč. jímky a návarku | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
132 |  |  | montáž CHL2.12.01 | ks | 40 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
133 | MAT | CHL2.12.02 | Měřící přístroje a příslušenství - manometr se spodním napojením vč. manometrové smyčky přivařovací, tlakoměr.přípojky, manometrového kohoutu, těsnění a manometrové matky | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
134 |  |  | montáž CHL2.12.02 | ks | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
135 | MAT | CHL2.12.03 | Měřící přístroje a příslušenství - manometr diferenciální vč.manometrové smyčky přivařovací, tlakoměr. přípojky, manometrových kohoutů, těsnění a manometrových matek | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
136 |  |  | montáž CHL2.12.03 | ks | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
137 | MAT | CHL2.12.04 | Měřící přístroje a příslušenství - teplotní čidlo vč. jímky (dodávka MaR) | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
138 |  |  | montáž CHL2.12.04 | ks | 3 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
139 | MAT | CHL2.12.05 | Měřící přístroje a příslušenství - tlakové čidlo (dodávka MaR) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
140 |  |  | montáž CHL2.12.05 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
141 | MAT | CHL2.12.06 | Měřící přístroje a příslušenství - průtokový spínač (příslušenství CHJ) | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
142 |  |  | montáž CHL2.12.06 | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
143 | MAT | CHL2.12.07 | Měřící přístroje a příslušenství - návarky pro měřící přístroje | ks | 97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
144 |  |  | montáž CHL2.12.07 | ks | 97 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
145 | MAT | CHL2.13 | neobsazeno |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
146 |  |  | montáž CHL2.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
147 | MAT | CHL2.14.01 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN15 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
148 |  |  | montáž CHL2.14.01 | m | 7 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
149 | MAT | CHL2.14.02 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN20 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
150 |  |  | montáž CHL2.14.02 | m | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
151 | MAT | CHL2.14.03 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN25 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
152 |  |  | montáž CHL2.14.03 | m | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
153 | MAT | CHL2.14.04 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN32 | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
154 |  |  | montáž CHL2.14.04 | m | 33 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
155 | MAT | CHL2.14.05 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN40 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
156 |  |  | montáž CHL2.14.05 | m | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
157 | MAT | CHL2.14.06 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN50 | m | 380 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
158 |  |  | montáž CHL2.14.06 | m | 380 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
159 | MAT | CHL2.14.07 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN65 | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
160 |  |  | montáž CHL2.14.07 | m | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
161 | MAT | CHL2.14.08 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN80 | m | 179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
162 |  |  | montáž CHL2.14.08 | m | 179 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
163 | MAT | CHL2.14.09 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN100 | m | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
164 |  |  | montáž CHL2.14.09 | m | 71 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
165 | MAT | CHL2.14.10 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN125 | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
166 |  |  | montáž CHL2.14.10 | m | 156 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
167 | MAT | CHL2.14.11 | Potrubí a příslušenství - potrubí ocelové bezešvé DN150 | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
168 |  |  | montáž CHL2.14.11 | m | 68 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
169 | MAT | CHL2.14.12 | Potrubí a příslušenství - hadice pro vypouštění, napouštění, čištění, proplachování systému chlazení DN20 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
170 |  |  | montáž CHL2.14.12 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
171 | MAT | CHL2.14.13 | neobsazeno |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
172 |  |  | montáž CHL2.14.13 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
173 | MAT | CHL2.14.14 | Potrubí a příslušenství - přechody závitové, přírubové do DN150 | ks | 98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
174 |  |  | montáž CHL2.14.14 | ks | 98 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
175 | MAT | CHL2.14.15 | Potrubí a příslušenství - orientační štítky na zařízení a šipky na potrubí | ks | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
176 |  |  | montáž CHL2.14.15 | ks | 120 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
177 | MAT | CHL2.14.16 | Potrubí a příslušenství - tvarovky ocelové přivařovací (kolena, T kusy, přechody atd.) | ks | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
178 |  |  | montáž CHL2.14.16 | ks | 118 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
179 | MAT | CHL2.14.17 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
180 |  |  | montáž CHL2.14.17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
181 | MAT | CHL2.15 | Izolace - Izolace budou provedeny kaučukovou izolací s parotěsnou zábranou, tloušťka podle dimenze potrubí, výměry viz. potrubí a armatury; tloušťka izolace pro DN150 a menší je 13-16mm s proměnnou tloušťkou podle průměru potrubí; typová izolační objímka se závěsem do DN150; příslušenství: samolepící páska, lepidlo, čistící prostředky atd. | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
182 |  |  | montáž CHL2.15 | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
183 | MAT | CHL2.16 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
184 |  |  | montáž CHL2.16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
185 | MAT | CHL2.17 | Nátěry - pomocné konstrukce: základní a vrchní nátěr; nátěr základní barvou; nátěr vrchní krycí barvou (odstín dle pokynů investora); čistící prostředky (kartáče, brusný papír apod.); ředidlo; výměry viz potrubí (Veškeré kovové části, které nebudou opatřeny povrchovou úpravou - pozinkování, poniklování atd.- budou opatřeny ochrannými základními nátěry v případě neizolování i nátěry vrchními dvojnásobnými s příslušným odstínem) | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
186 |  |  | montáž CHL2.16 | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
187 | MAT | CHL2.18 | požární ucpávky, tmely - pro potrubí do DN150, průchod stěnou -oboustraně tmelené | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
188 |  |  | montáž CHL2.18 | ks | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
189 | MAT | CHL2.19 | demontáže stávajících potrubí chlazení (do DN100), odvoz, likvidace | m | 281 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
190 |  |  | montáž CHL2.19 | m | 281 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
191 | MAT | CHL2.21 | Úprava potrubí (do DN150) při kolizi se stávajícím zařízením | m | 94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
192 |  |  | montáž CHL2.21 | m | 94 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
193 | MAT | CHL2.22 | neobsazeno |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
194 |  |  | montáž CHL2.22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
195 | MAT | CHL2.23.01 | Ostatní - tlaková zkouška | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
196 |  |  | montáž CHL2.23.01 | m | 940 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
197 | MAT | CHL2.23.02 | Ostatní - propláchnutí systému a vyčištění filtrů | ks | 17 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
198 |  |  | montáž CHL2.23.02 | hod | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
199 | MAT | CHL2.23.03 | Ostatní - provozní náplně a naplnění (práce s úpravnou vody) | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
200 |  |  | montáž CHL2.23.03 | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
201 | MAT | CHL2.23.04 | Ostatní - vyregulování systému a vyzkoušení | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
202 |  |  | montáž CHL2.23.04 | hod | 24 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
203 | MAT | CHL2.23.05 | Ostatní - komplexní zkoušky vč.protokolů, atestů zařízení apod. | ks | 2 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
204 |  |  | montáž CHL2.23.05 | hod | 16 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
205 | MAT | CHL2.23.06 | Ostatní - náhradní materiál (filtry, ventily, těsnění, teploměry, odvzdušňovací ventily, barva, izolace atd.) - dle zvyklostí dodavatele | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
206 |  |  | montáž CHL2.23.06 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
207 | MAT | CHL2.23.07 | Ostatní - předání zařízení, předávací protokoly, zaškolení obsluhy a údržby atd. | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
208 |  |  | montáž CHL2.23.07 | hod. | 6 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0