## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.

## Nová posluchárna
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | JIH
Část: | NOVÁ POSLUCHÁRNA
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství
Celkový součet
|  | 30 | Zařízení č.30 - Posluchárna - přívod vzduchu
1 | MAT | 30.1 | Klimatizační jednotka Vp=10000m3/h; Vo=8000m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, rekuperační komora rotační, ventilátorová komora Pi=4kW,3x400V, ohřívací komora 70/50°C, Qt=56,8kW, chladící komora s přímým výparníkem 2okruhová, R410A, Qch=52kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=2,2kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, sekce servisní, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1905mm, délka 3381mm, výška 2180mm; hmotnost 1410kg; hlučnost 81dB | ks | 1
2 |  |  | montáž 30.1 | ks | 1
3 | MAT | 30.2 | Odporový parní vyvíječ (2velké jednotky) pro nepřímé vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni, pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou, s vyvíjeví nádobou z nerezové chromniklové oceli se samočiným odlučováním minerálních solí ze stěn a topných tyčí, s intergrovanou plynulou regulací s beznapěťovými kontakty pro dálkové hlášení; mp=60kg/h | ks | 1
4 |  |  | montáž 30.2 | ks | 1
5 | MAT | 30.3 | Venkovní kondenzační jednotka pro vzd jednotku R410A, Qch/top = 25,0/28,0kW; 400V; vč. konzoly pod kondenzační jednotku, ovládání inverteru, příslušenství sady s expanzním ventilem | ks | 2
6 |  |  | montáž 30.3 | ks | 2
7 | MAT | 30.4 | Propojovací měděné potrubí | m | 20
8 |  |  | montáž 30.4 | m | 20
9 | MAT | 30.5 | Protidešťová komfortní žaluzie Vp=10000m3/h vč. síta 800x1250 | ks | 1
10 |  |  | montáž 30.5 | ks | 1
11 | MAT | 30.6 | Buňkový tlumič hluku 1000x800/1000 | ks | 1
12 |  |  | montáž 30.6 | ks | 1
13 | MAT | 30.7 | Buňkový tlumič hluku 1250x500/1000 | ks | 2
14 |  |  | montáž 30.7 | ks | 2
15 | MAT | 30.8 | Regulační klapka 1250x500 - ruční | ks | 1
16 |  |  | montáž 30.8 | ks | 1
17 | MAT | 30.9 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
18 |  |  | montáž 30.9 | m2 | 10
19 | MAT | 30.10 až 30.19 | neobsazeno
20 | MAT | 30.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 67
21 |  |  | montáž 30.20 | m2 | 67
22 | MAT | 30.30 | neobsazeno
23 | MAT | 30.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 72
24 |  |  | montáž 30.40 | m2 | 72
25 | MAT | 30.50 | neobsazeno
Zařízení č.30a - Posluchárna - odvod vzduchu
26 | MAT | 30a.1 | odvodní část viz poz.č. 30.1
27 |  |  | montáž 30a.1
28 | MAT | 30a.2 | Výfuková hlavice Vo=8000m3/h pr. 800 | ks | 1
29 |  |  | montáž 30a.2 | ks | 1
30 | MAT | 30a.3 | Buňkový tlumič hluku 1000x800/1000 | ks | 2
31 |  |  | montáž 30a.3 | ks | 2
32 | MAT | 30a.4 | Regulační klapka 1250x400 - ruční | ks | 1
33 |  |  | montáž 30a.4 | ks | 1
34 | MAT | 30a.5 | Regulační klapka 560x280 - ruční | ks | 1
35 |  |  | montáž 30a.5 | ks | 1
36 | MAT | 30a.6 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
37 |  |  | montáž 30a.6 | m2 | 10
38 | MAT | 30a.7 | neobsazeno
39 | MAT | 30a.8 | Střešní ventilátor dvouotáčkový pro odvod vzduchu Vo=650m3/h; Pi=0,09kW; 230V; vč. montážního podstavce pod ventilátor, zpětné klapky | ks | 1
40 |  |  | montáž 30a.8 | ks | 1
41 | MAT | 30a.9 | Tlumič hluku pro kruhové potrubí pr.200/900 | ks | 1
42 |  |  | montáž 30a.9 | ks | 1
43 | MAT | 30a.10 | Krycí mřížka pr. 200 | ks | 1
44 |  |  | montáž 30a.10 | ks | 1
45 | MAT | 30a.11 až 30a.19 | neobsazeno
46 | MAT | 30a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 69
47 |  |  | montáž 30a.20 | m2 | 69
48 | MAT | 30a.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 800 - 0%tvarovek | bm | 2
49 |  |  | montáž 30a.30 | bm | 2
50 | MAT | 30a.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 200 - 0%tvarovek | bm | 2
51 |  |  | montáž 30a.30 | bm | 2
52 | MAT | 30a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 76
53 |  |  | montáž 30a.40 | m2 | 76
54 | MAT | 30a.50 | Tepelně akustická izolace tl. 6cm do plechu | m2 | 4
55 |  |  | montáž 30a.50 | m2 | 4
|  | D40 | Zařízení č.D40 - Demontáže
56 |  | D40.1 | Přívodní jednotka KDK 080 Vp=9800m3/h (směšovací, filtrační díl, ohřívák, chladící díl, zvlhčovací díl, dohřívač, ventilátorový díl) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
57 |  | D40.2 | Odvodní ventilátorový díl KDKL 080 Vo=8300m3/h vč 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
58 |  | D40.3 | Tlumič hluku 500x1200/2000 - demontáž | ks | 1
59 |  | D40.4 | Regulační klapka 630x630 - ruční - demontáž | ks | 2
60 |  | D40.5 | Regulační klapka 1250x400 - ruční - demontáž | ks | 1
61 |  | D40.6 | Regulační klapka 630x315 - ruční - demontáž | ks | 1
62 |  | D40.7 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek - demontáž | m2 | 90
63 |  | D40.8 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm - demontáž | m2 | 100
|  | 50 | Zařízení č.50 - Doplňkový materiál
64 | MAT | 50.1 | závěsový systém | ks | 1
65 | MAT | 50.2 | spojovací materiál | ks | 1
66 | MAT | 50.3 | těsnící materiál | ks | 1
67 | MAT | 50.4 | ocel profilová | ks | 1
68 | MAT | 50.8 | páska QIP | ks | 1
69 | MAT | 50.9 | závěs s objímkou | ks | 1
70 | MAT | 50.10 | spojka vnitřní | ks | 1
71 |  | 50.11 | mimostaveništní doprava | ks | 1
72 |  | 50.12 | přesun hmot | ks | 1
73 |  | 50.13 | komplexní zkoušky | ks | 1
74 |  | 50.14 | lešení | ks | 1