## Popis
POPIS FORMÁTU EXCEL STANDARD
Sloupec | Hodnoty | Význam | Nutno vyplnit
Kód ceníku | KP | položka je konstrukční prvek s neurčeným kódem ceníku | x
| MAT | položka je materiál
| jiné (číslo) | položka je konstrukční prvek a číslo určuje kód ceníku
Kód položky |  | kód položky resp. kód stavebního dílu | x
Název položky |  | název položky nebo stavebního dílu
MJ |  | měrná jednotka (při stavebních dílech nevyplněna)
Množství |  | množství (při stavebních dílech nevyplněno)
Jednotková cena |  | jednotková cena (při stavebních dílech nevyplněna)
Montáž |  | celková cena montážní položky (při stavebních dílech součet za díl)
Dodávka |  | celková cena materiálu (při stavebních dílech součet za díl)
Cena celkem |  | celková cena (při stavebních dílech součet za díl)
Hmotnost |  | jednotková hmotnost (při stavebních dílech nevyplněna)
Hmotnost celkem |  | celková hmotnost (při stavebních dílech součet za díl)
Suť |  | jednotková suť (při stavebních dílech nevyplněna)
Suť celkem |  | celková suť (při stavebních dílech součet za díl)
DPH |  | sazba DPH (při stavebních dílech nevyplněna)
Při importu se:
- importují údaje z prvního listu sešitu
- do rozpočtu načítávají všechny neprázdné řádky od řádku 8
- do rozpočtu přebírají údaje z tučně označených sloupců
- rozlišuje materiál od konstrukčního prvku pomocí hodnoty MAT v sloupci Kód ceníku
- do krycího listu přenášejí názvy z políček B2, B3 a B4 jako název stavby, objektu resp. části
Poznámka: Tento list je v souboru XLS nepovinný.

## Severní budova
VÝKAZY VÝMĚR
Stavba: | REVIFAF FaF UK HK
Objekt: | SEVER A, B
Část: A,B - 1NP; A,B - 6NP
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství
Celkový součet
|  | 1 | Zařízení č.1 - Posluchárna 2NP- přívod vzduchu
1 | MAT | 1.1 | Klimatizační jednotka Vp=10000m3/h; Vo=8000m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, rekuperační komora rotační, ventilátorová komora Pi=4kW,3x400V, ohřívací komora 70/50°C, Qt=56,8kW, chladící komora 8/14°C, Qch=49,7kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=2,2kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, sekce servisní, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1905mm, délka 3631mm, výška 2330mm; hmotnost 1480kg; hlučnost 81dB | ks | 1
2 |  |  | montáž 1.1 | ks | 1
3 | MAT | 1.2 | Odporový parní vyvíječ (2velké jednotky) pro nepřímé vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni, pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou, s vyvíjeví nádobou z nerezové chromniklové oceli se samočiným odlučováním minerálních solí ze stěn a topných tyčí, s intergrovanou plynulou regulací s beznapěťovými kontakty pro dálkové hlášení; mp=60kg/h | ks | 1
4 |  |  | montáž 1.2 | ks | 1
5 | MAT | 1.3 | Protidešťová komfortní žaluzie Vp=20000m3/h vč. síta 1200x600 | ks | 2
6 |  |  | montáž 1.3 | ks | 2
7 | MAT | 1.4 | Buňkový tlumič hluku 2000x700/1000 | ks | 2
8 |  |  | montáž 1.4 | ks | 2
9 | MAT | 1.5 | neobsazeno
10 | MAT | 1.6 | neobsazeno
11 | MAT | 1.7 | Regulační klapka 1250x450 - ruční | ks | 1
12 |  |  | montáž 1.7 | ks | 1
13 | MAT | 1.8 | neobsazeno
14 | MAT | 1.9 | neobsazeno
15 | MAT | 1.10.1 | Požární klapka 1250x450 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
16 |  |  | montáž 1.10.1 | ks | 1
17 | MAT | 1.11 | neobsazeno
18 | MAT | 1.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 15
19 |  |  | montáž 1.12 | m2 | 15
20 | MAT | 1.13 až 1.19 | neobsazeno
21 | MAT | 1.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 100
22 |  |  | montáž 1.20 | m2 | 100
23 | MAT | 1.30 | neobsazeno
24 | MAT | 1.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 86
25 | MAT | 1.50 | neobsazeno
26 | MAT | 1.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 21
|  | 1a | Zařízení č.1a - Posluchárna 2NP- odvod vzduchu
27 | MAT | 1a.2 | Buňkový tlumič hluku 1250x1000/1000 | ks | 2
28 |  |  | montáž 1a.2 | ks | 2
29 | MAT | 1a.3 | Síto mezi příruby 1250x1000 | ks | 1
30 |  |  | montáž 1a.3 | ks | 1
31 | MAT | 1a.4 | Protidešťová komfortní žaluzie vč. síta 1200x1200 | ks | 1
32 |  |  | montáž 1a.4 | ks | 1
33 | MAT | 1a.5 | Regulační klapka 1250x450 - ruční | ks | 1
34 |  |  | montáž 1a.5 | ks | 1
35 | MAT | 1a.6 až 1a.9 | neobsazeno
36 | MAT | 1a.10.1 | Požární klapka 800x500 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
37 |  |  | montáž 1a.10.1 | ks | 1
38 | MAT | 1a.10.2 | Požární klapka 900x1000 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
39 |  |  | montáž 1a.10.2 | ks | 1
40 | MAT | 1a.11 | neobsazeno
41 | MAT | 1a.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 30
42 |  |  | montáž 1a.12 | m2 | 30
43 | MAT | 1a.13 až 1a.19 | neobsazeno
44 | MAT | 1a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 50%tvarovek | m2 | 252
45 |  |  | montáž 1a.20 | m2 | 252
46 | MAT | 1a.30 | neobsazeno
47 | MAT | 1a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 254
48 | MAT | 1a.50 | neobsazeno
49 | MAT | 1a.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 20
|  | 2 | Zařízení č.2 - Posluchárna 4NP- přívod vzduchu
50 | MAT | 2.1 | Klimatizační jednotka Vp=10000m3/h; Vo=8000m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, rekuperační komora rotační, ventilátorová komora Pi=4kW,3x400V, ohřívací komora 70/50°C, Qt=56,8kW, chladící komora 8/14°C, Qch=49,7kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=2,2kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, sekce servisní, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1905mm, délka 3631mm, výška 2330mm; hmotnost 1480kg; hlučnost 81dB | ks | 1
51 |  |  | montáž 2.1 | ks | 1
52 | MAT | 2.2 | Odporový parní vyvíječ (2velké jednotky) pro nepřímé vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni, pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou, s vyvíjeví nádobou z nerezové chromniklové oceli se samočiným odlučováním minerálních solí ze stěn a topných tyčí, s intergrovanou plynulou regulací s beznapěťovými kontakty pro dálkové hlášení; mp=60kg/h | ks | 1
53 |  |  | montáž 2.2 | ks | 1
54 | MAT | 2.3 | neobsazeno
55 | MAT | 2.4 | Regulační klapka 1250x450 - ruční | ks | 1
56 |  |  | montáž 2.4 | ks | 1
57 | MAT | 2.5 až 2.9 | neobsazeno
58 | MAT | 2.10.1 | Požární klapka 1250x450 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
59 |  |  | montáž 2.10.1 | ks | 1
60 | MAT | 2.11 | neobsazeno
61 | MAT | 2.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
62 |  |  | montáž 2.12 | m2 | 10
63 | MAT | 2.11 až 2.19 | neobsazeno
64 | MAT | 2.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 55
65 |  |  | montáž 2.20 | m2 | 55
66 | MAT | 2.30 | neobsazeno
67 | MAT | 2.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 43
68 | MAT | 2.50 | neobsazeno
69 | MAT | 2.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 18
|  | 2a | Zařízení č.2a - Posluchárna 4NP- odvod vzduchu
70 | MAT | 2a.2 | Regulační klapka 1000x400 - ruční | ks | 1
71 |  |  | montáž 2a.2 | ks | 1
72 | MAT | 2a.3 až 2a.9 | neobsazeno
73 | MAT | 2a.10.1 | Požární klapka 1000x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
74 |  |  | montáž 2a.10.1 | ks | 1
75 | MAT | 2a.11 | neobsazeno
76 | MAT | 2a.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 8
77 |  |  | montáž 2a.12 | m2 | 8
78 | MAT | 2a.13 až 2a.19 | neobsazeno
79 | MAT | 2a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 32
80 |  |  | montáž 2a.20 | m2 | 32
81 | MAT | 2a.30 | neobsazeno
82 | MAT | 2a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 25
83 | MAT | 2a.50 | neobsazeno
84 | MAT | 2a.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 10
|  | 3 | Zařízení č.3 - Injekce 1 - přívod vzduchu
85 | MAT | 3.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=3200m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=2,2kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=43,8kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=12,6kW; filtrační komora F7; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu, dodána po dílech; šířka 750mm, délka 3271mm, výška 900mm; hmotnost 330kg; hlučnost 85dB | ks | 1
86 |  |  | montáž 3.1 | ks | 1
87 | MAT | 3.2 | Buňkový tlumič hluku 500x400/1000 | ks | 2
88 |  |  | montáž 3.2 | ks | 2
89 | MAT | 3.3 | Regulační klapka 400x400- ruční | ks | 1
90 |  |  | montáž 3.3 | ks | 1
91 | MAT | 3.4 | neobsazeno
92 | MAT | 3.5 | Ocelová konstrukce pod jednotku | kg | 140
93 | MAT | 3.6 až 3.9 | neobsazeno
94 | MAT | 3.10.1 | Požární klapka 400x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
95 |  |  | montáž 3.10.1 | ks | 1
96 | MAT | 3.11 | neobsazeno
97 | MAT | 3.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 8
98 |  |  | montáž 3.12 | m2 | 8
99 | MAT | 3.13 až 3.19 | neobsazeno
100 | MAT | 3.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 40%tvarovek | m2 | 28
101 |  |  | montáž 3.20 | m2 | 28
102 | MAT | 3.30 | neobsazeno
103 | MAT | 3.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 32
104 | MAT | 3.50 | neobsazeno
105 | MAT | 3.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 1
|  | 4 | Zařízení č.4 - Injekce 2 - přívod vzduchu
106 | MAT | 4.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=2000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=0,75kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=27,4kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=8,4kW; filtrační komora F7; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu, dodána po dílech; šířka 750mm, délka 3271mm, výška 900mm; hmotnost 330kg; hlučnost 79dB | ks | 1
107 |  |  | montáž 4.1 | ks | 1
108 | MAT | 4.2 | Buňkový tlumič hluku 500x250/1000 | ks | 2
109 |  |  | montáž 4.2 | ks | 2
110 | MAT | 4.3 | Regulační klapka 355x250 - ruční | ks | 1
111 |  |  | montáž 4.3 | ks | 1
112 | MAT | 4.4 | neobsazeno
113 | MAT | 4.5 | Ocelová konstrukce pod jednotku | kg | 170
114 | MAT | 4.6 až 4.9 | neobsazeno
115 | MAT | 4.10.1 | Požární klapka 355x250 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
116 |  |  | montáž 4.10.1 | ks | 1
117 | MAT | 4.11 | neobsazeno
118 | MAT | 4.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 5
119 |  |  | montáž 4.12 | m2 | 5
120 | MAT | 4.13 až 4.19 | neobsazeno
121 | MAT | 4.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 30%tvarovek | m2 | 17
122 |  |  | montáž 4.20 | m2 | 17
123 | MAT | 4.30 | neobsazeno
124 | MAT | 4.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 20
125 | MAT | 4.50 | neobsazeno
126 | MAT | 4.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 1
|  | 5 | Zařízení č.5 - Výroba léčiv - přívod vzduchu
127 | MAT | 5.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=7000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=3kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=84,2kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=34,9kW; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu, dodána po dílech; šířka 1060mm, délka 3021mm, výška 1210mm; hmotnost 500kg; hlučnost 83dB | ks | 1
128 |  |  | montáž 5.1 | ks | 1
129 | MAT | 5.2 | Buňkový tlumič hluku 800x500/1000 | ks | 2
130 |  |  | montáž 5.2 | ks | 2
131 | MAT | 5.3 | Regulační klapka 800x400 - ruční | ks | 1
132 |  |  | montáž 5.3 | ks | 1
133 | MAT | 5.4 až 5.9 | neobsazeno
134 | MAT | 5.10.1 | Požární klapka 800x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
135 |  |  | montáž 5.10.1 | ks | 1
136 | MAT | 5.11 | neobsazeno
137 | MAT | 5.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
138 |  |  | montáž 5.12 | m2 | 10
139 | MAT | 5.13 až 5.19 | neobsazeno
140 | MAT | 5.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 50%tvarovek | m2 | 41
141 |  |  | montáž 5.20 | m2 | 41
142 | MAT | 5.30 | neobsazeno
143 | MAT | 5.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 45
144 | MAT | 5.50 | neobsazeno
145 | MAT | 5.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 2
|  | 6 | Zařízení č.6 - RTG - přívod vzduchu
146 | MAT | 6.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=2000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=0,75kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=27,4kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=10kW; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu, dodána po dílech; šířka 750mm, délka 2771mm, výška 900mm; hmotnost 280kg; hlučnost 78dB | ks | 1
147 |  |  | montáž 6.1 | ks | 1
148 | MAT | 6.2 | Buňkový tlumič hluku 500x250/1000 | ks | 2
149 |  |  | montáž 6.2 | ks | 2
150 | MAT | 6.3 | Regulační klapka 400x250 - ruční | ks | 1
151 |  |  | montáž 6.3 | ks | 1
152 | MAT | 6.4 až 6.9 | neobsazeno
153 | MAT | 6.10.1 | Požární klapka 400x250 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
154 |  |  | montáž 6.10.1 | ks | 1
155 | MAT | 6.11 | neobsazeno
156 | MAT | 6.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 8
157 |  |  | montáž 6.12 | m2 | 8
158 | MAT | 6.13 až 6.19 | neobsazeno
159 | MAT | 6.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 30%tvarovek | m2 | 27
160 |  |  | montáž 6.20 | m2 | 27
161 | MAT | 6.30 | neobsazeno
162 | MAT | 6.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 32
163 | MAT | 6.50 | neobsazeno
164 | MAT | 6.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 1
|  | 7 | Zařízení č.7 - Spojovací chodba - přívod vzduchu
165 | MAT | 7.1 | Klimatizační jednotka Vp=6000m3/h; Vo=5500m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, rekuperační komora rotační, ventilátorová komora Pi=2,2kW,3x400V, ohřívací komora 70/50°C, Qt=27,6kW, chladící komora 8/14°C, Qch=29kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=1,5kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, sekce servisní, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1555mm, délka 3131mm, výška 2120mm; hmotnost 1040kg; hlučnost 80dB | ks | 1
166 |  |  | montáž 7.1 | ks | 1
167 | MAT | 7.2 | Protidešťová komfortní žaluzie Vp=20200m3/h vč. síta 1000x1200 | ks | 1
168 |  |  | montáž 7.2 | ks | 1
169 | MAT | 7.3 | Buňkový tlumič hluku 1000x1400/1000 | ks | 2
170 |  |  | montáž 7.3 | ks | 2
171 | MAT | 7.4 | Buňkový tlumič hluku 800x500/1000 | ks | 2
172 |  |  | montáž 7.4 | ks | 2
173 | MAT | 7.5 | Regulační klapka 710x400 - ruční | ks | 1
174 |  |  | montáž 7.5 | ks | 1
175 | MAT | 7.6 | neobsazeno
176 | MAT | 7.7 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 40
177 |  |  | montáž 7.7 | m2 | 40
178 | MAT | 7.8 až 7.9 | neobsazeno
179 | MAT | 7.10.1 | Požární klapka 710x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
180 |  |  | montáž 7.10.1 | ks | 1
181 | MAT | 7.11 až 7.19 | neobsazeno
182 | MAT | 7.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 50%tvarovek | m2 | 180
183 |  |  | montáž 7.20 | m2 | 180
184 | MAT | 7.30 | neobsazeno
185 | MAT | 7.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 115
186 | MAT | 7.50 | neobsazeno
187 | MAT | 7.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 89
|  | 7a | Zařízení č.7a - Spojovací chodba- odvod vzduchu
188 | MAT | 7a.2 | Buňkový tlumič hluku 800x500/1000 | ks | 2
189 |  |  | montáž 7a.2 | ks | 2
190 | MAT | 7a.3 | Regulační klapka 800x500 - ruční | ks | 1
191 |  |  | montáž 7a.3 | ks | 1
192 | MAT | 7a.4 | neobsazeno
193 | MAT | 7a.5 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 30
194 |  |  | montáž 7a.5 | m2 | 30
192 | MAT | 7a.6 až 7a.9 | neobsazeno
193 | MAT | 7a.10.1 | Požární klapka 710x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
194 |  |  | montáž 7a.10.1 | ks | 1
195 | MAT | 7a.11 až 7a.19 | neobsazeno
196 | MAT | 7a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 40%tvarovek | m2 | 122
197 |  |  | montáž 7a.20 | m2 | 122
198 | MAT | 7a.30 | neobsazeno
199 | MAT | 7a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 31
200 | MAT | 7a.50 | neobsazeno
201 | MAT | 7a.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 110
|  | D1-7 | Zařízení č.D1-7 - Demontáže
230 |  | D1.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=10000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
231 |  | D1.2 | Odvodní ventilátorový díl Vo=8000m3/h vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
232 |  | D2.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=10000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
233 |  | D2.2 | Odvodní ventilátorový díl Vo=8000m3/h vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
234 |  | D3.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=3200m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
235 |  | D4.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=2000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
236 |  | D5.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=7000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
237 |  | D6.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=2000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
238 |  | D7.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=7000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
239 | MAT |  | neobsazeno
240 | MAT |  | neobsazeno
241 |  |  | Ohřívač 600x1000 | ks | 3
242 | MAT |  | neobsazeno
243 | MAT |  | neobsazeno
244 |  | D1-7 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek - demontáž | m2 | 645
245 |  | D1-7 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm - demontáž | m2 | 720
|  | 8 | Zařízení č. 8 - RIL - Přívodní jednotka
246 | MAT | 8.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=7900m3/h ve složení: filtrační komora G4; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=108kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=33,4kW; ventilátorová komora Pi=3kW; 3x400V; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu; dodána po dílech; šířka 1165mm, délka 2871mm, výška 1465mm; hmotnost 560kg; hlučnost 79dB | ks | 1
247 |  |  | montáž 8.1 | ks | 1
248 | MAT | 8.2 | Protidešťová komfortní žaluzie Vp=7900m3/h vč. síta 1000x800 | ks | 1
249 |  |  | montáž 8.2 | ks | 1
250 | MAT | 8.3 | Regulační klapka 1000x400 - ruční | ks | 1
251 |  |  | montáž 8.3 | ks | 1
252 | MAT | 8.4 | neobsazeno
253 | MAT | 8.5 | Obdélníková vyústka 560x280 pro přívod vzduchu Vp = 650m3/h | ks | 1
254 |  |  | montáž 8.5 | ks | 1
255 | MAT | 8.6 | Obdélníková vyústka 400x200 pro přívod vzduchu Vp = 300m3/h | ks | 1
256 |  |  | montáž 8.6 | ks | 1
257 | MAT | 8.7 | neobsazeno
258 | MAT | 8.8 | neobsazeno
259 | MAT | 8.9 | neobsazeno
260 | MAT | 8.10.1 | Požární klapka 1000x400 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
261 |  |  | montáž 8.10.1 | ks | 1
262 | MAT | 8.11 | neobsazeno
263 | MAT | 8.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 6
264 |  |  | montáž 8.12 | m2 | 6
265 | MAT | 8.13 až 8.19 | neobsazeno
266 | MAT | 8.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 90%tvarovek | m2 | 26
267 |  |  | montáž 8.20 | m2 | 26
268 | MAT | 8.30 | neobsazeno
269 | MAT | 8.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 24
270 | MAT | 8.50 | neobsazeno
271 | MAT | 8.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 2
|  | D8 | Zařízení č.D8 - Demontáže
272 |  | D8.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=7900m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
273 |  | D8.2 | Přívodní vyústka VK2.0-400x200-R1 - demontáž | ks | 1
274 |  | D8.3 | Přívodní vyústka VK2.0-560x280-R1 - demontáž | ks | 1
275 |  | D8.4 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 80%tvarovek - demontáž | m2 | 25
276 |  | D8.5 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm - demontáž | m2 | 30
277
|  | 9a | Zařízení č.9a - Laboratoře, chodby
278 | MAT | 9a.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=15000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=11kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=205kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=41kW; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu; dodána po dílech; šířka 1470mm, délka 2771mm, výška 1315mm; hmotnost 710kg; hlučnost 92dB | ks | 1
279 |  |  | montáž 9a.1 | ks | 1
280 | MAT | 9a.2 | Regulační klapka 1250x500 - ruční | ks | 1
281 |  |  | montáž 9a.2 | ks | 1
282 | MAT | 9a.3 | Protidešťová komfortní žaluzie vč. síta 1000x1250 | ks | 1
283 |  |  | montáž 9a.3 | ks | 1
284 | MAT | 9a.4 | Ocelová konstrukce pod jednotku | kg | 200
285 | MAT | 9a.5 až 9a.9 | neobsazeno
286 | MAT | 9a.10.1 | Požární klapka 1250x500 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
287 |  |  | montáž 9a.10.1 | ks | 1
288 | MAT | 9a.11 | neobsazeno
289 | MAT | 9a.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
290 |  |  | montáž 9a.12 | m2 | 10
291 | MAT | 9a.13 až 9a.19 | neobsazeno
292 | MAT | 9a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 70%tvarovek | m2 | 36
293 |  |  | montáž 9a.20 | m2 | 36
294 | MAT | 9a.30 | neobsazeno
295 | MAT | 9a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 39
296 | MAT | 9a.50 | neobsazeno |  | 0
297 | MAT | 9a.60 | neobsazeno
|  | 9b | Zařízení č.9b - Laboratoře, chodby
298 | MAT | 9b.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=15000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ventilátorová komora Pi=7,5kW; 3x400V; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=205kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=41kW; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu; dodána po dílech; šířka 1470mm, délka 3051mm, výška 1940mm; hmotnost 900kg; hlučnost 88dB | ks | 1
299 |  |  | montáž 9b.1 | ks | 1
300 | MAT | 9b.2 | Regulační klapka 1000x630 - ruční | ks | 1
301 |  |  | montáž 9b.2 | ks | 1
302 | MAT | 9b.3 až 9b.9 | neobsazeno
303 | MAT | 9b.10.1 | Požární klapka 1000x630 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
304 |  |  | montáž 9b.10.1 | ks | 1
305 | MAT | 9b.11 | neobsazeno
306 | MAT | 9b.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 15
307 |  |  | montáž 9b.12 | m2 | 15
308 | MAT | 9b.13 až 9b.19 | neobsazeno
309 | MAT | 9b.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 70%tvarovek | m2 | 59
310 |  |  | montáž 9b.20 | m2 | 59
311 | MAT | 9b.30 | neobsazeno
312 | MAT | 9b.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 45
313 | MAT | 9b.50 | neobsazeno
314 | MAT | 9b.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 20
|  | 9c | Zařízení č.9c - Laboratoře, chodby
315 | MAT | 9c.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=15000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=205kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=41kW; ventilátorová komora Pi=7,5kW; 3x400V; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu; dodána po dílech; šířka 1470mm, délka 3051mm, výška 1940mm; hmotnost 900kg; hlučnost 88dB | ks | 1
316 |  |  | montáž 9c.1 | ks | 1
317 | MAT | 9c.2 | Regulační klapka 1000x630 - ruční | ks | 1
318 |  |  | montáž 9c.2 | ks | 1
319 | MAT | 9c.3 až 9c.9 | neobsazeno
320 | MAT | 9c.10.1 | Požární klapka 1000x630 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
321 |  |  | montáž 9c.10.1 | ks | 1
322 | MAT | 9c.11 | neobsazeno
323 | MAT | 9c.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 17
324 |  |  | montáž 9c.12 | m2 | 17
325 | MAT | 9c.13 až 9c.19 | neobsazeno
326 | MAT | 9c.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 72
327 |  |  | montáž 9c.20 | m2 | 72
328 | MAT | 9c.30 | neobsazeno
329 | MAT | 9c.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 64
330 | MAT | 9c.50 | neobsazeno
331 | MAT | 9c.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 14
|  | 9d | Zařízení č.9d - Laboratoře, chodby
332 | MAT | 9d.1 | Přívodní klimatizační jednotka Vp=15000m3/h ve složení: filtrační komora G4; ohřívací komora vodní 70/50°C, Qt=205kW; chladící komora vodní 8/14°C, Qch=41kW; ventilátorová komora Pi=11kW; 3x400V; klapka na sání; vč. 2ks tlumících manžet, sifonu; dodána po dílech; šířka 1470mm, délka 2771mm, výška 1315mm; hmotnost 710kg; hlučnost 92dB | ks | 1
333 |  |  | montáž 9d.1 | ks | 1
334 | MAT | 9d.2 | Regulační klapka 1000x630 - ruční | ks | 1
335 |  |  | montáž 9d.2 | ks | 1
336 | MAT | 9d.3 až 9d.9 | neobsazeno
337 | MAT | 9d.10.1 | Požární klapka 1000x630 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
338 |  |  | montáž 9d.10.1 | ks | 1
339 | MAT | 9d.11 | Protidešťová komfortní žaluzie vč. síta 1000x1250 | ks | 1
340 |  |  | montáž 9d.11 | ks | 1
341 | MAT | 9d.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 11
342 |  |  | montáž 9d.12 | m2 | 11
343 | MAT | 9d.13 až 9d.19 | neobsazeno
344 | MAT | 9d.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 42
345 |  |  | montáž 9d.20 | m2 | 42
346 | MAT | 9d.30 | neobsazeno
347 | MAT | 9d.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 46
348 | MAT | 9d.50 | neobsazeno
349 | MAT | 9d.60 | neobsazeno
|  | 11 | Zařízení č.11 - Laboratoře
350 | MAT | 11.1 | Klimatizační jednotka Vp=9700m3/h; Vo=10200m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=4kW,3x400V, rekuperační komora rotační, ohřívací komora 70/50°C, Qt=43,6kW, chladící komora 8/14°C, Qch=47,3kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=4kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1705mm, délka 3381mm, výška 2651mm; hmotnost 1470kg; hlučnost 85dB | ks | 1
351 |  |  | montáž 11.1 | ks | 1
352 | MAT | 11.2 | Odporový parní vyvíječ (2velké jednotky) pro nepřímé vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni, pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou, s vyvíjeví nádobou z nerezové chromniklové oceli se samočiným odlučováním minerálních solí ze stěn a topných tyčí, s intergrovanou plynulou regulací s beznapěťovými kontakty pro dálkové hlášení; mp=60kg/h | ks | 1
353 |  |  | montáž 11.2 | ks | 1
354 | MAT | 11.3 | Regulační klapka 1000x355 - ruční | ks | 1
355 |  |  | montáž 11.3 | ks | 1
356 | MAT | 11.4 | Regulační klapka 400x355 - ruční | ks | 1
357 |  |  | montáž 11.4 | ks | 1
358 | MAT | 11.5 až 11.9 | neobsazeno
359 | MAT | 11.10.1 | Požární klapka 1000x355 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem, vč. vyztužovacího rámu | ks | 1
360 |  |  | montáž 11.10.1 | ks | 1
361 | MAT | 11.10.2 | Požární klapka 400x355 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
362 |  |  | montáž 11.10.2 | ks | 1
363 | MAT | 11.11 | neobsazeno
364 | MAT | 11.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 10
365 |  |  | montáž 11.12 | m2 | 10
375 | MAT | 11.13 až 11.19 | neobsazeno
376 | MAT | 11.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 100%tvarovek | m2 | 33
377 |  |  | montáž 11.20 | m2 | 33
378 | MAT | 11.30 | neobsazeno
379 | MAT | 11.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 36
380 | MAT | 11.50 | neobsazeno
381 | MAT | 11.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 137
|  | 11a | Zařízení č.11a - Laboratoře
382 | MAT | 11a.2 | neobsazeno
383 | MAT | 11a.3 | Regulační klapka 1000x355 - ruční | ks | 1
384 |  |  | montáž 11a.3 | ks | 1
385 | MAT | 11a.4 | neobsazeno
386 | MAT | 11a.5 | neobsazeno
387 | MAT | 11a.6 | neobsazeno
388 | MAT | 11a.7 až 11a.9 | neobsazeno
389 | MAT | 11a.10.1 | Požární klapka 1000x355 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
390 |  |  | montáž 11a.10.1 | ks | 1
391 | MAT | 11a.10.2 | Požární klapka 630x200 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
392 |  |  | montáž 11a.10.2 | ks | 1
393 | MAT | 11a.11 | neobsazeno
394 | MAT | 11a.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 48
395 |  |  | montáž 11a.12 | m2 | 48
396 | MAT | 11a.13 až 11a.19 | neobsazeno
397 | MAT | 11a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 40%tvarovek | m2 | 144
398 |  |  | montáž 11a.20 | m2 | 144
399 | MAT | 11a.30 | neobsazeno
400 | MAT | 11a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 31
401 | MAT | 11a.50 | neobsazeno
402 | MAT | 11a.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 164
|  | 12 | Zařízení č.12 - Laboratoře
403 | MAT | 12.1 | Klimatizační jednotka Vp=4000m3/h; Vo=4200m3/h ve složení: přívodní část - klapka, filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=1,5kW,3x400V; rekuperační komora rotační, ohřívací komora 70/50°C, Qt=18kW, chladící komora 8/14°C, Qch=19,5kW, tlumící manžeta; odvodní část - filtrační komora G4, ventilátorová komora Pi=1,5kW, 3x400V, rekuperační komora rotační, klapka vč. tlumících vložek, sifonu; dodána po dílech; šířka 1305mm, délka 2881mm, výška 2090mm; hmotnost 740kg; hlučnost 83dB | ks | 1
404 |  |  | montáž 12.1 | ks | 1
405 | MAT | 12.2 | Odporový parní vyvíječ (1velká jednotka) pro nepřímé vlhčení vzduchu, kompletně sestavený v korozi odolné skříni, pro provoz s běžnou pitnou vodou nebo plně demineralizovanou vodou, s vyvíjeví nádobou z nerezové chromniklové oceli se samočiným odlučováním minerálních solí ze stěn a topných tyčí, s intergrovanou plynulou regulací s beznapěťovými kontakty pro dálkové hlášení; mp=24kg/h | ks | 1
406 |  |  | montáž 12.2 | ks | 1
407 | MAT | 12.3 | Regulační klapka 400x450 - ruční | ks | 1
408 |  |  | montáž 12.3 | ks | 1
409 | MAT | 12.4 až 12.9 | neobsazeno
410 | MAT | 12.10.1 | Požární klapka 400x450 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
411 |  |  | montáž 12.10.1 | ks | 1
412 | MAT | 12.11 | neobsazeno
413 | MAT | 12.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 6
414 |  |  | montáž 12.12 | m2 | 6
415 | MAT | 12.13 až 12.19 | neobsazeno
416 | MAT | 12.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 60%tvarovek | m2 | 19
417 |  |  | montáž 12.20 | m2 | 19
418 | MAT | 12.30 | neobsazeno
419 | MAT | 12.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 21
420 | MAT | 12.50 | neobsazeno
421 | MAT | 12.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 45
|  | 12a | Zařízení č.12a - Laboratoře
422 | MAT | 12a.2 | neobsazeno
423 | MAT | 12a.3 | Regulační klapka 355x560 - ruční | ks | 1
424 |  |  | montáž 12a.3 | ks | 1
425 | MAT | 12a.4 | neobsazeno
426 | MAT | 12a.5 | neobsazeno
427 | MAT | 12a.6 | neobsazeno
428 | MAT | 12a.7 až 12a.9 | neobsazeno
429 | MAT | 12a.10.1 | Požární klapka 355x560 v provedení ruční a teplotní s koncovým spínačem | ks | 1
430 |  |  | montáž 12.10.1 | ks | 1
431 | MAT | 12a.11 | neobsazeno
432 | MAT | 12a.12 | Úprava potrubí při kolizi se stávajícím potrubím 100% tvarovek | m2 | 25
433 |  |  | montáž 12a.12 | m2 | 25
434 | MAT | 12a.13 až 12a.19 | neobsazeno
435 | MAT | 12a.20 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 50%tvarovek | m2 | 53
436 |  |  | montáž 12a.20 | m2 | 53
437 | MAT | 12a.30 | neobsazeno
438 | MAT | 12a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 32
439 | MAT | 12a.50 | neobsazeno
440 | MAT | 12a.60 | Požární izolace tl. 4cm | m2 | 56
|  | 9m | Zařízení č.9m - Výměna pružných manžet od ventilátorů
441 | MAT | 9m.1 | Pružná manžeta rozměru 315x225 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 100
442 |  |  | montáž 9m.1 | ks | 100
443 | MAT | 9m.2 | Pružná manžeta průměru 315 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 100
444 |  |  | montáž 9m.2 | ks | 100
445 | MAT | 9m.3 | Pružná manžeta rozměru 400x280 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 4
446 |  |  | montáž 9m.3 | ks | 4
447 | MAT | 9m.4 | Pružná manžeta průměru 400 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 3
448 |  |  | montáž 9m.4 | ks | 3
449 | MAT | 9m.5 | Pružná manžeta rozměru 500x355 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 3
450 |  |  | montáž 9m.5 | ks | 3
451 | MAT | 9m.6 | Pružná manžeta průměru 500 (ověřit dle skutečného stavu) | ks | 3
452 |  |  | montáž 9m.6 | ks | 3
453 |  |  | Revizní prohlídka stávajících ventilátorů | ks | 110
|  | D9a-12 | Zařízení č.D9a-12 - Demontáže
454 |  | D9a.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=15000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
455 |  | D9b.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=15000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
456 |  | D9c.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=15000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
457 |  | D9d.1 | Přívodní jednotka KDK Vp=15000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
458 |  | D11.1 | Přívodní jednotka KDD Vp=9700m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
459 |  | D11a.1 | Odvodní ventilátor RND 500 Vo=6550m3/h vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
460 |  | D11a.2 | Odvodní ventilátor RND 400 Vo=3650m3/h vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
461 |  | D12.1 | Přívodní jednotka KDD Vp=4000m3/h (ventilátor, filtr, ohřívač) vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
462 |  | D12a.1 | Odvodní ventilátor RND 400 Vo=4200m3/h vč. 2ks pružných manžet - demontáž | ks | 1
463 |  |  | Pružné manžety do rozměru 400x280 - demontáž | ks | 110
464 |  |  | Pružné manžety do průměru 200 - demontáž | ks | 110
465 |  | D9a-12 | Čtyřhranné potrubí z pozink. plechu sk. I - 80%tvarovek - demontáž | m2 | 430
466 |  | D9a-12 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm - demontáž | m2 | 315
|  | 13 | Zařízení č.13 - Větrání strojovny chlazení - přívod vzduchu
467 | MAT | 13.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vp=650m3/h; 230Pa; Pi=0,12kW; 0,5A;230V/50Hz; vč. 2ks pružných manžet, 1ks zpětné klapky a 1ks krycí mřížky | ks | 1
468 |  |  | montáž 13.1 | ks | 1
469 | MAT | 13.2 | Filtrační kazeta do kruhovéfo potrubí pr. 200 | ks | 1
470 |  |  | montáž 13.2 | ks | 1
471 | MAT | 13.3 | Protidešťová žaluzie 250x250 | ks | 1
472 |  |  | montáž 13.3 | ks | 1
473 | MAT | 13.4 | neobsazeno
474 | MAT | 13.5 | neobsazeno
475 | MAT | 13.6 | neobsazeno
476 | MAT | 13.7 | neobsazeno
477 | MAT | 13.8 | neobsazeno
478 | MAT | 13.9 | neobsazeno
479 | MAT | 13.10 až 13.19 | neobsazeno
480 | MAT | 13.20 | neobsazeno
481 | MAT | 13.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 200 - 0%tvarovek | bm | 1.5
482 |  |  | montáž 13.30 | bm | 1.5
483 | MAT | 13.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 1
484 | MAT | 13.50 | neobsazeno
485 | MAT | 13.60 | neobsazeno
|  | 13a | Zařízení č.13a - Větrání strojovny chlazení - odvod vzduchu
486 | MAT | 13a.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vo=650m3/h; 230Pa; Pi=0,12kW; 0,5A;230V/50Hz; vč. 2ks pružných manžet, 1ks zpětné klapky a 1ks krycí mřížky | ks | 1
487 |  |  | montáž 13a.1 | ks | 1
488 | MAT | 13a.2 | neobsazeno
489 | MAT | 13a.3 | Protidešťová žaluzie 250x250 | ks | 1
490 |  |  | montáž 13a.3 | ks | 1
491 | MAT | 13a.4 | neobsazeno
492 | MAT | 13a.5 | neobsazeno
493 | MAT | 13a.6 | neobsazeno
494 | MAT | 13a.7 | neobsazeno
495 | MAT | 13a.8 | neobsazeno
496 | MAT | 13a.9 | neobsazeno
497 | MAT | 13a.10 až 13a.19 | neobsazeno
498 | MAT | 13a.20 | neobsazeno
499 | MAT | 13a.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 200 - 0%tvarovek | bm | 1.5
500 |  |  | montáž 13.30 | bm | 1.5
501 | MAT | 13a.40 | neobsazeno
502 | MAT | 13a.50 | neobsazeno
503 | MAT | 13a.60 | neobsazeno
|  | 20 | Zařízení č.20 - Větrání strojovny vzd - přívod vzduchu
504 | MAT | 20.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vp=1300m3/h; 260Pa; Pi=0,16kW; 0,8A;230V/50Hz; vč. 2ks pružných manžet, 1ks zpětné klapky a 1ks krycí mřížky | ks | 1
505 |  |  | montáž 20.1 | ks | 1
506 | MAT | 20.2 | Filtrační kazeta pr. 315 vč. filtrační vložky F5 | ks | 1
507 |  |  | montáž 20.2 | ks | 1
508 | MAT | 20.3 | neobsazeno
509 | MAT | 20.4 | neobsazeno
510 | MAT | 20.5 | neobsazeno
511 | MAT | 20.6 až 20.19 | neobsazeno
512 | MAT | 20.20 | neobsazeno
513 | MAT | 20.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 315 - 100%tvarovek | bm | 1
514 |  |  | montáž 20.30 | bm | 1
515 | MAT | 20.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 2
516 | MAT | 20.50 | neobsazeno
517 | MAT | 20.60 | neobsazeno
|  | 20a | Zařízení č.20a - Větrání strojovny vzd - odvod vzduchu
518 | MAT | 20a.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí Vo=1300m3/h; 260Pa; Pi=0,16kW; 0,8A;230V/50Hz; vč. 2ks pružných manžet, 1ks zpětné klapky a 1ks krycí mřížky | ks | 1
519 |  |  | montáž 20a.1 | ks | 1
520 | MAT | 20a.2 | neobsazeno
521 | MAT | 20a.3 | neobsazeno
522 | MAT | 20a.4 | neobsazeno
523 | MAT | 20a.5 | neobsazeno
524 | MAT | 20a.6 až 20a.19 | neobsazeno
525 | MAT | 20a.20 | neobsazeno
526 | MAT | 20a.30 | Kruhové potrubí spiro pr. 315 - 100%tvarovek | bm | 1
527 |  |  | montáž 20.30 | bm | 1
528 | MAT | 20a.40 | Tepelně akustická izolace tl. 4cm | m2 | 2
529 | MAT | 20a.50 | neobsazeno
530 | MAT | 20a.60 | neobsazeno
531 | MAT | 50.1 | závěsový systém | ks | 1
532 | MAT | 50.2 | spojovací materiál | ks | 1
533 | MAT | 50.3 | těsnící materiál | ks | 1
534 | MAT | 50.4 | ocel profilová | ks | 1
535 | MAT | 50.5 | otvory do potrubí | ks | 1
536 | MAT | 50.6 | páska QIP | ks | 1
537 | MAT | 50.7 | závěs s objímkou | ks | 1
538 | MAT | 50.8 | spojka vnitřní | ks | 1
539 | MAT | 50.9 | lemování prostupů požárně odolným tmelem | m | 116
540 |  | 50.10 | doprava | ks | 1
541 |  | 50.11 | přesun hmot | ks | 1
542 |  | 50.12 | komplexní zkoušky | ks | 1
543 |  | 50.13 | lešení | ks | 1
544 |  | 50.15 | měření hluku | ks | 1