Příloha č. 1

Popis Infrastruktury:

Univerzita Karlova vlastní rozsáhlý komplex budov v Praze Hostivaři ul. Weilova 1270/4 (dále jen „Areál“) sloužících především jako vysokoškolské koleje. Provoz areálu zajišťuje součást Univerzity Karlovy, tj. Koleje a menzy.

V objektech tohoto areálu je zajištěna dodávka nezbytných energií a medií dodavatelským způsobem. Stávající dodavatel zajišťuje dodávku veškerých energií a medií nezbytných pro užívání budov Areálu prostřednictvím níže popsané technické infrastruktury včetně jejich měření.

Při uzavření smluvních vztahů s vybraným uchazečem budou aktualizována některá odběrná místa z důvodu drobných změn nájemních vztahů v období od zahájení přípravy zadávací dokumentace do dne podpisu smlouvy.

Energie a media pro účely energetického managementu:

- Elektrická energie

- Dodávka tepelné energie

- Dodávka studené vody a TV

Areál se skládá z několika objektů

Obr. č. 1 Mapa areálu

- Žlutě zabarveny jsou objekty, které vlastní Univerzita Karlova.

- Zeleně zabarvený objekt je ve vlastnictví státu a sídlí zde Národní ústav vzdělávání.

- Červeně zabarvená budova je ve vlastnictví Hlavního města Prahy a sídlí zde Střední škola automobilní a informatiky. V této budově se vyskytuje protiatomový kryt, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy. Dále se zde nalézá trafostanice a výměníková stanice. Obě dvě jsou ve vlastnictví SŠAI, ale samotná technologie patří Univerzitě Karlově.

- Fialově zabarvená budova je ve vlastnictví společnosti HOCHTIEF CZ, a.s..

- Modře zabarvené objekty jsou bytové domy.

Objem dodávaných energií v technických jednotkách:

Teplo pro vytápění prodané (GJ) 	cca 20 600

Elektrická energie NN (MWh)		cca 1 207

Studená voda (M3)			cca 46 886

### Elektrická energie

V areálu je zřízena lokální distribuční soustava (dále „LDS“) s celkem 21 odběrnými místy registrovaná operátorem trhu (dále „OTE“), Název sítě: Kolej Hostivař, Číslo sítě: 1178

Hlavním odběrným místem LDS je transformátor 22/0,4 kV připojený do regionální distribuční soustavy PRE distribuce, a.s. na hladině vysokého napětí. Transformátor je umístěn v samostatné trafostanici, která se nachází v zadní části objektu Střední školy automobilní a informatiky. Vedle trafostanice v samostatné místnosti je umístěn hlavní rozvaděč, pomocí kterého se hlídá účiník a kde jsou nainstalovány hlavní elektroměry pro objekty v areálu a veřejné osvětlení. Z hlavní rozvodny vede fyzicky šest větví:

Tabulka 1 Hlavní větve

| číslo | hlavní větve |
| --- | --- |
| 1 | objekty 01 – 10 |
| 2 | objekty A - D |
| 3 | objekt E |
| 4 | Střední škola automobilní a informatiky |
| 5 | veřejné osvětlení |
| 6 | vstupní objekt |

Objekty 01 – 10

Tyto objekty jsou napájeny z hlavní rozvodny pomocí dvou elektroměrů. Pro objekty 01 – 04 je to elektroměr 4935699 a pro objekty 05 – 06 je to elektroměr 4136131. Každý objekt má navíc svůj vlastní elektroměr na patě objektu viz Tab. č. 2 .

Tabulka 2 Hlavní elektroměry objektů 01 – 10

| OM v rámci LDS | číslo elektroměru registrovaných u OTE | odběratel |
| --- | --- | --- |
| objekt 01 | 2030406 | UK |
| objekt 02 | 925519 | UK |
| objekt 03 | 3293452 | UK |
| objekt 04 | 1802170 | UK |
| objekt 05 | 925431 | UK |
| objekt 06 | 4438162 | UK |
| objekt 07 | 7019477 | UK |
| objekt 08 | 1899475 | UK |
| objekt 09 | 4557970 | HOCHTIEF CZ a.s. |
| objekt 10 | 1695306 | UK |

Některé objekty jsou navíc vybaveny podružnými elektroměry, které slouží pro přesné odečty elektrické energie nájemníkům v budovách viz Tab. č.3.

Tabulka 3 Podružné OM v objektech 01 - 10

| OM v rámci LDS | podružné OM |
| --- | --- |
| objekt 01 | vše UK |
| objekt 02 | Brunclík Richard |
|  | Provazníková |
| objekt 03 | přefakturace ÚJOP |
| objekt 04 | vše UK |
| objekt 05 | VÍTKOVICE IT SOLUTIONS |
|  | Zdeněk Pěč |
|  | A-Z Therm s.r.o. |
|  | FIRESTA |
|  | VISITECH |
|  | MC SYSTEMS & Services |
|  | MC SYSTEMS & Services - sklad |
|  | MICROSYS |
|  | Kylie |
|  | UK - Kampus Albertov |
| objekt 06 | Rolino s.r.o. |
|  | Kuryrnaslovensko |
|  | Ing. Ján Gníp |
|  | ÚVMV Consulting a.s. |
|  | CILA |
|  | DIOCHY spol. s.r.o. |
|  | Šimanský |
|  | Libor Kamaryt |
|  | Pavel Misrodlav |
|  | TRIMACC spol. s.r.o. |
|  | Trend Marking s.r.o. |
| objekt 07 | přefakturace ÚJOP |
| objekt 08 | přefakturace ÚJOP |
| objekt 09 HOCHTIEF CZ | vše HOCHTIEF CZ |
| objekt 10 | vše UK |

#### Objekty A, B, C, D

Tyto objekty jsou napájeny z hlavní rozvodny s měřením odběru přes elektroměr č. 4935692. Jednotlivé objekty mají vlastní měření elektroměrem umístěným v objektu D. Na objekt C je napojen nájemce „Autobazar“, který má svůj vlastní elektroměr umístěn do objektu C.

Tabulka 4 Hlavní elektroměry objektů A, B, C, D

| OM v rámci LDS | číslo elektroměru registrovaných u OTE | odběratel |
| --- | --- | --- |
| objekt AB | elektroměr 1512826 umístěn v objektu D | UK |
| objekt C | elektroměr 3552558 umístěn v objektu D mínus elektroměr 1817756 (Autobazar) umístěn v C | SOUNDTRUST |
| objekt D | elektroměr 2006043 umístěn v objetku D | NÚV |

Některé objekty jsou vybaveny podružnými elektroměry, které slouží pro odečty elektrické energie nájemníkům v budovách viz Tab. č. 5.

Tabulka 5 Podružné OM v objektech A, B, C, D

| OM v rámci LDS | podružné OM |
| --- | --- |
| budova A | Jana Štětková |
|  | Linhart Libor |
|  | Monika Vraná |
|  | Miroslav Vaněk |
|  | DIOCHI -garáž, sklad |
| budova B | Zdeněk Kapička |
|  | Houfek Miroslav |
|  | AARON-Mgr. Řežábek |
|  | UNIREC s.r.o. |
|  | POLYMEDIA |
|  | Milan Chalupa |
|  | Orchestr |
| objekt "C" | Orchestr |
| objekt "D" | NÚV |
| autobazar | Kapička |

#### Objekt nízké E

Tento objekt je na patě objektu osazen elektroměrem 197612. V budově je několik podružných elektroměrů, které jsou měsíčně odečítány, v současné době je budova nízké E využívána jako ubytovna formou jednotlivých garsoniér. Pronájem garsoniér je hrazen za lůžko.

#### Střední škola automobilní a informatiky

Tento objekt je napájen z hlavní rozvodny pomocí třech elektroměrů. Pro objekt SŠAI – II. nová budova je elektroměr 1305985, pro objekt SŠAI – I. stará budova je elektroměr 1600492, pro SŠAI kuchyně VT, NT je elektroměr 5653648. V tomto objektu je umístěn také protiatomový kryt, který je ve vlastnictví Univerzity Karlovy, Protiatomový kryt má samostatný elektroměr umístěný nad výměníkovou stanicí. Dále je v objektech vzduchotechnika, která má samostatný elektroměr taktéž nad výměníkovou stanicí jako protiatomový kryt. Dále je v objektu SŠAI ve výměníkové stanici umístěn elektroměr 803589 pro výměníkovou stanici a elektroměr 1457676 pro ohřev TUV.

Tabulka 6 Hlavní elektroměry objektů SŠAI Veřejné osvětlení

| OM v rámci LDS | číslo elektroměru registrovaných u OTE | odběratel |
| --- | --- | --- |
| SŠAI - II. nová budova | 1305985 | SŠAI |
| SŠAI - I. stará budova | 1600492 | SŠAI |
| SŠAI - kuchyně VT, NT | 5653648 | SŠAI |
| protiatomový kryt | 1682592 | UK |
| vzduchotechnika | 4118595 | SŠAI |
| výměníková stanice | 803589 | Pěč |
| elektro ohřevy TUV | 1457676 | Pěč |

Pro veřejné osvětlení v areálu je elektroměr 3952295 umístěný v hlavní rozvodně.

#### Vstupní objekt

Vstupní objekt, který je polohově umístěn na západní straně areálu, je napájen elektrickou energií přes elektroměr 4935687, který je umístěn v hlavní rozvodně.

### Tepelná energie

V objektu Střední školy automobilní a informatiky se nachází hlavní výměníková stanice (dále jen VS), která slouží jako hlavní odběrné místo tepelné energie pro Areál.

Technický popis výměníkové stanice:

Zdrojem tepla pro areál Koleje Hostivař je centrální výměníková stanice (dále jen „VS“) napojená na primární horkovod SCZTE (systém centrálního zásobování tepelnou energií) společnosti Pražská teplárenská a.s. (dále jen „PT a.s.“). Primárním médiem je horká voda o teplotním spádu 130/70ºC, v létě pak 80/50ºC. Na horkovodní přípojce je instalováno fakturační měření (indukční měřič EESA) PT a.s., dále pak uzavírací armatury, havarijní uzávěr s elektropohonem a související vystrojení.

Ve VS je jako zdroj tepla pro vytápění instalováno 6 paralelně řazených dvojic ocelových protiproudých ležatých výměníků typ VV-2UH DN 400 - 35,5 m2, výrobce OK Žilina. Regulace topné vody je prováděna společným elektricky ovládaným regulačním ventilem na primární straně výměníků.

Sekundárním médiem je teplá voda o teplotním spádu 90/70ºC. Na sekundární straně jsou instalovány rozdělovače a sběrače topné vody s uzavíracími armaturami, filtry výrobce SČA (Sigma Ústí n.L.) atd. Armatury nejsou vybaveny prvky pro automatickou regulaci a dálkové ovládání. Cirkulaci topné vody v hlavních topných okruzích zajišťují oběhová čerpadla do potrubí, část čerpadel je ještě zastaralá původního výrobce Sigma bez možnosti regulace výkonu (průtok, tlak) v závislosti na nastavených a snímaných parametrech, další část čerpadel již byla zaměněna za nová čerpadla Grundfos s frekvenčním měničem pro automatickou regulaci. Doplňování topné vody je zajišťováno přepouštěním ze SCZTE.

Pro centrální ohřev teplé užitkové vody (TUV))  jsou instalovány 2 ocelové protiproudé výměníky VV-2UH DN 300 – 17 m2. Jeden z výměníků slouží pro předehřev TUV vratnou vodou z VS. Pro akumulaci TV jsou instalovány 4 zásobníky typ Vse-12 o obsahu 6300 l, výrobce OK Žilina. Tyto akumulační nádoby jsou opatřeny elektrickými topnými vložkami pro možnost ohřevu TV v době odstávky tepla z CZTE.

Výkon výměníků pro vytápění je 6,9 MW. Výkon výměníků pro ohřev TV je 0,57 MW + akumulace.

Tepelné izolace potrubí jsou provedeny rohožemi z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií v pozinkovaném šestihranném pletivu.

Stáří technologie VS je cca 40 let, technologie nebyla od doby instalace modernizována. Technický i fyzický stav technologie vč. tepelných izolací odpovídá době instalace, fyzický stav umožňuje další provozování, ale zařízení je za hranicí morální  a technické životnosti.

V prostoru centrální VS je situováno zařízení pro objekt školy:

- 2x rozdělovač sběrač okruhů vytápění

- 2x ekvitermní regulace pomocí třícestných směšovacích klapek Mix AP s čerpadla Sigma bez možnosti regulace otáček

- 2x měření tepla (pro každou dvojici rozdělovačů a sběračů)

- patní měřič odebrané TUV typ COOP Therm v provedení „K“

Meziobjektové rozvody tepla

Z centrální VS je veden čtyřtrubkový (2x UT, TUV, cirkulace TUV) rozvod do PS na vstupech do jednotlivých objektů. Oběh topné vody zajišťují čerpadla v centrální VS.

Hlavní meziobjektové rozvody tepla, TUV a cirkulace jsou vedeny v průchozích topných kanálech. Na sekčních uzávěrech rozvodů jsou díky zvýšené vlhkosti prostředí v kanálech patrné známky koroze degradující funkčnost těchto armatur.

Tepelné izolace jsou z minerální plsti s povrchovou úpravou hliníkovou fólií v pozinkovaném pletivu.

Technický i fyzický stav rozvodů vč. tepelných izolací odpovídá době instalace, rozvody jsou schopné dalšího provozu.

Předávací stanice na patách objektů /PS/

Na patách jednotlivých objektů areálu jsou instalovány objektové tlakově závislé předávací stanice tepla (dále jen PS), ve kterých je prováděna úprava topné vody do jednotlivých okruhů vytápění.

Topné okruhy jsou ekvitermně řízeny pomocí směšovacích armatur se servopohony s oběhovými čerpadly na výstupu jednotlivých okruhů. Provádění ekvitermní regulace není ve všech objektech jednotné, v PS se vyskytují regulační armatury:

- čtyřcestné směšovací klapky Duomix AO se servopohony Komextherm

- třícestné směšovací klapky Mix AP se servopohony Komextherm

- třícestné regulační ventily se servopohony Sauter

Část oběhových čerpadel je od výrobce Sigma bez možnosti automatické regulace, v části PS byla stará čerpadla nahrazena čerpadly Grundfos se zabudovanými frekvenčními měniči pro automatickou regulaci výkonu čerpadel.

Pro měření odebrané TV jsou v PS instalovány patní měřiče COOP Therm v provedení „K“.

V PS je dále prováděno měření tepla pro vytápění. V části PS je instalováno pouze společné měření na patě objektu, v části PS jsou instalovány měřiče tepla pro topné okruhy dle využití či nájemců dotčených prostorů.

Systém řízení PS

Pro řízení jednotlivých PS byl instalován nadřazený řídící systém SAUTER, který je postupně v rámci modernizace PS nahrazován novým ŘS švýcarského výrobce SAIA. Všechny PS jsou komunikačně propojeny na dispečerské pracoviště (tj. dispečerské PC s monitorem) areálu, ve kterém je instalován vizualizační program RcWare Vision výrobce DomatControlSystem s.r.o.

Odečty energií jsou prováděny manuálně obsluhou po jednotlivých měsících.

Na vstupu do VS je situován hlavní kalorimetr výrobní číslo (dále jen VČ): 68500116, který měří přívod tepelné energie z PT a.s. pro areál. V prostorách VS se nachází podružný kalorimetr VČ: 5048316 pro celkový ohřev ústředního topení (dále jen ÚT). Rozdílem hodnoty na hlavním kalorimetru a podružným kalorimetru pro ÚT je vypočítána spotřeba tepelné energie pro ohřev teplé vody (dále jen TV).

Tabulka 7 Tepelná energie ve výměníkové stanici

| číslo odběru | OM v areálu | číslo kalorimetru | umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hlavní měření VS | 68500116 | Výměníková stanice |
| 2 | podružné měření ÚT | 5048316 | Výměníková stanice |
| 3 | spotřeba tepla pro TUV | rozdíl mezi hlavním a podružným kalorimetrem | Výměníková stanice |

Z VS je tepelná energie distribuována do jednotlivých předávacích míst povětšinou umístěných na patách objektů. Seznam předávacích míst je uveden v tabulce č. 8, kde jsou jednotlivé odběry členěny dle kalorimetrů. V areálu se nachází celkem 28 kalorimetrů.

Tabulka 8 Rozdělení podružných kalorimetrů

| číslo odběru | OM v areálu | číslo kalorimetru | umístění |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | objekt 01 | 98728295 | objekt 01 |
| 5 | objekt 02 | 98728300 | objekt 02 |
| 6 | objekt 03 | 98728303 | objekt 03 |
| 7 | objekt 04 | 98728304 | objekt 04 |
| 8 | objekt 05 | 9350524 | objekt 05 |
| 9 | objekt 06 | 9452820 | objekt 06 |
| 10 | objekt 07 | 9452810 | objekt 07 |
| 11 | objekt 08 | 9452811 | objekt 08 |
| 12 | objekt 09 HOCH CZ | 9452797 | objekt 09 HOCH CZ |
| 13 | objekt 10 | 9350538 | objekt 10 |
| 14 | objekt A | 9350533 | objekt B |
| 15 | objekt B | 9350537 | objekt B |
| 16 | objekt C |  | objekt B |
| 17 | objekt C vzduchot. | 1037850 | objekt B |
| 18 | objekt D internát | 9350526 | objekt D |
| 19 | objekt D NUV | 9350514 | objekt D |
| 20 | objekt škola stará I | 9350532 | VS |
| 21 | objekt škola nová II | 9257172 | VS |
| 22 | objekt Byt. vys. E | 1037850 | objekt Byt. vys. E |
| 23 | objekt Pluk. Mráze | 65476223 | objekt Pluk. Mráze |
| 24 | objekt nízké E | 9355465 | objekt Byt. vys. E |
| 25 | objekt atomový kryt | 99010309 | nad VS |
| 26 | objekt VZT SŠAI | 9350527 | nad VS |
| 27 | objekt Vstupní hala |  | objekt Vstupní hala |
| 28 | suterén objektu 03 | 7035477 | objekt 03 |

V některých objektech jsou na jednotlivých patrech, či v jednotlivých kancelářích nájemci, kteří mají uzavřenu nájemní smlouvu s Univerzitou Karlovou. Na základě této smlouvy nájemci odebírají energie od pronajímatele. V případě tepelné energie, konkrétně ÚT je nájemcům v objektu rozúčtováno ÚT podle podlahové plochy.

### Studená voda a teplá užitková voda

Hlavní přívod studené vody je situován v šachtě před objektem 06, kde je také upevněn hlavní vodoměr číslo vodoměru (dále jen ČV): 14XI146413. V areálu je 46 vodoměrů na studenou vodu, z toho je jeden hlavní vodoměr a další jsou většinou situovány na patě objektu. Studená voda je také přivedena do VS, kde slouží jako zdroj pro výrobu TUV. Nájemcům je odečítána spotřeba studené vody pomocí podružných vodoměrů, ale tam, kde nebylo fyzicky možné instalovat vodoměr je spotřeba studené vody rozpočítána podle podlahové plochy. Následující tabulka č. 9 popisuje rozvržení jednotlivých vodoměrů v areálu.

Tabulka 9 Vodoměry studené vody v areálu

| číslo odběru | OM v areálu | číslo vodoměru | odběratel | umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hlavní měření | 14XI146413 | UK | šachta u obj. "06" |
| 2 | Hlavní měření pro TUV | 339864 | UK | Výměníková stanice |
| 3 | SŠAI - I.II.-SV pro TUV | 1079410-96 | SŠAI | u VS Hlavní uzávěr |
| 4 | objekt 10 | 1117828 | UK | objekt 10 |
| 5 | objekt 09 SV malý | 27110596 | HOCHTIEF | objekt 09 |
| 6 | objekt 09 SV velký | 3096934 | HOCHTIEF | objekt 09 |
| 7 | objekt 08 | 80015433 | UK | objekt 08 |
| 8 | objekt 07 | 80006056 | UK | objekt 07 |
| 9 | objekt 06 | 80006055 | UK | objekt 06 |
| 10 | objekt 05 | 80018842 | UK | objekt 05 |
| 11 | objekt 04 | 9505005 | UK | objekt 04 |
| 12 | objekt 03 | 9486141 | UK | objekt 03 |
| 13 | objekt 03 suterén | 1586426 | UJOP | objekt 03 |
| 14 | objekt 02 | 1116258 | UK | objekt 02 |
| 15 | suterén byt Brunclík | 10897492 | Brunclík | objekt 02 |
| 16 | přízemí byt Provazníková | 10897493 | Provazníková | objekt 02 |
| 17 | objekt 01 | 117828 | UK | objekt 01 |
| 18 | objekt byt. vysoké E | 9608522-04 | objekt Byt. vysoké E | objekt Byt. vysoké E |
| 19 | objekt Pluk. Mráze | 1117880 | objekt Pluk. Mráze | objekt Pluk. Mráze |
| 20 | objekt nízké E | 2033932 | UK | objekt nízké E |
| 21 | AUTOBAZAR | 166534/00 | Kapička | objekt D |
| 22 | objekt D | 1116258 | NUV | objekt D |
| 23 | objekt C | 1117880 | Orchestr | objekt B akumulátorovna |
|  | výpočet poměrem v % | 0 | UK | objekt B |
| 24 | garáž č.8 Kapička | 14433 | Kapička | objekt B |
| 25 | garáž č.6 Kapička | 14510 | Kapička | objekt B |
| 26 | suterén MC | 14441 | UK | objekt B |
| 27 | UNIREC "B" | 335917 | UNIREC | objekt B |
|  | výpočet poměrem v % | 0 | UK | objekt A |
| 28 | kadeřnictví A dámy | 7147336 | Kadeřnictví | objekt A |
| 29 | kadeřnictví A páni | 7147086 | Kadeřnictví | objekt A |
| 30 | Sestřičky | 124771 | UK | objekt A |
| 31 | Sestřičky | 147078 | UK | objekt A |
| 32 | DIOCHI suterén A kancelář | 346003 | DIOCHI | objekt A |
| 33 | DIOCHI suterén A WC | 335911 | DIOCHI | objekt A |
| 34 | DIOCHI suterén A Umyvadlo | 346287 | DIOCHI | objekt A |
| 35 | DIOCHI | 1105307/15 | DIOCHI | objekt A |
| 36 | ZLATNIK WC | 09.539060 | Linhart | objekt A |
| 37 | Květiny Vaněk WC | 5072511 | Vaněk Miroslav | objekt A |
| 38 | Bufet | 09.038002 | Monika Vraná | objekt A |
| 39 | Monika Vraná herna | 801545 | Monika Vraná | objekt A |
| 40 | Pizzerie | 57741428 | Monika Vraná | objekt A |
| 41 | Sestřičky | 10.012378 | UK | objekt A |
| 42 | Sestřičky | 11.430393 | UK | objekt A |
| 43 | objekt vstupní hala | 80042075 | UK | objekt vstupní hala |
| 44 | objekt vstupní hala ústředna | 3942630 | UK | objekt vstupní hala |
| 45 | BRiBRi | 1420447025 | ÚJOP | HALA ateliér BriBri |
| 46 | BRiBRi | 1420447026 | ÚJOP | HALA ateliér BriBri |

### Teplá užitková voda

TUV je připravována centrálně ve VS pomocí dvou protiproudých výměníků, které ohřívají studenou vodu na požadované parametry a čtyř zásobníků vody s topnými vložkami, ve kterých je TUV akumulována. Počet spotřebované tepelné energie pro ohřev TUV je vypočítán jako rozdíl hlavního kalorimetru na VS a podružného kalorimetru na ohřev ÚT. TUV je dále z výměníkové stanice distribuována do jednotlivých předávacích stanic, které jsou popsány v tabulce č. 10. Na základě součtu všech spotřeb TUV z podružných vodoměrů je vypočítána celková spotřeba teplé vody a poměrově jsou určeny spotřeby tepelné energie pro jednotlivá odběrná místa.

Tabulka 10 Vodoměry teplé užitkové vody v areálu

| číslo odběru | OM v areálu | číslo vodoměru | odběratel | umístění |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SŠAI - I.a II. | 103439 | SOU | Výměníková stanice |
| 2 | objekt 10 | 72912 | UK | objekt 10 |
| 3 | objekt 09 | 5103425 | HOCHTIEF | objekt 09 |
| 4 | objekt 08 | 4390763 | UK | objekt 08 |
| 5 | objekt 07 | 3551587 | UK | objekt 07 |
| 6 | objekt 06 | 3422551 | UK | objekt 06 |
| 7 | objekt 05 | 232690/05 | UK | objekt 05 |
| 8 | objekt 04 | 3578464 | UK | objekt 04 |
| 9 | objekt 03 | 3578468 | UK | objekt 03 |
| 10 | suterén | 432945 | UJOP | objekt 03 |
| 11 | objekt 02 | 3578470 | UK | objekt 02 |
| 12 | suterén byt Brunclík | 10899653 | Brunclík | objekt 02 |
| 13 | přízemí byt Provazníková | 10899695 | Provazníková | objekt 02 |
| 14 | objekt 01 | 3578492 | UK | objekt 01 |
| 15 | topný systém | 55843684 |  | VS Ptas |
| 16 | vysoké E | 758287 | objekt Byt. vysoké E | objekt Byt. vysoké E |
| 17 | Spol.pro dům Pluk. Mráze | 5103431 | objekt plk Mráze | objekt plk Mráze |
| 18 | nízké E | 4390761 | UK | objekt nízké E |
| 19 | objekt D | 5103427 | NUV | objekt D |
| 20 | AUTOBAZAR | 369872 | Kapička | objekt D |
| 21 | objekt C | 3408407 | SOUND TRUST | objekt B akumulátorovna |
| 22 | objekt B | 3568706 | UK | objekt B |
| 23 | objekt B garáž č.8 Kapička | 20462 | Kapička | objekt B |
| 24 | objekt B garáž č.6 Kapička | 20407 | Kapička | objekt B |
| 25 | UNIREC B | 369870 | UNIREC | objekt B |
| 26 | suterén MC | 20489 | UK | objekt B |
| 27 | objekt A | 3408404 | UK | objekt A |
| 28 | kadeřnictví TUV dámy | 8356116 | Kadeřnictví | objekt A |
| 29 | kadeřnictví TUV páni | 8356117 | Kadeřnictví | objekt A |
| 30 | objekt A byt Hánová Balín | 69834 | Hánová Balín | objekt A |
| 31 | Sestřičky | 09.045354 | UK | objekt A |
| 32 | byt DIOCHI suterén kancelář | 369880 | DIOCHI | objekt A |
| 33 | byt DIOCHI suterén umyvadlo | 369871 | DIOCHI | objekt A |
| 34 | ZLATNIK | 8246607 | Linhart | objekt A |
| 35 | Květiny Vaněk | 8246609 | Vaněk Miroslav | objekt A |
| 36 | Bufet | 09.043184 | Monika Vraná | objekt A |
| 37 | Pizzerie | 57331998 | Monika Vraná | objekt A |
| 38 | Monika Vraná herna | 31527693 | Monika Vraná | objekt A |
| 39 | Servis DIOCHI | 111578/15 | DIOCHI | objekt A |
| 40 | Sestřičky | 10.808692 | UK | objekt A |
| 41 | Sestřičky | 8246604 | UK | objekt A |
| 42 | vstupní objekt ústředna | 999000 | UK | objekt vstupní objekt |
| 43 | objekt vstupní hala | 12901032831 | UK | objekt vstupní objekt |
| 44 | ÚJOP | 1420163409 | BRiBRi | HALA ateliér BriBri |
| 45 | ÚJOP | 1420163410 | BRiBRi | HALA ateliér BriBri |