Protokol k průkazu energetické náročnosti budovy

Účel zpracování průkazu

| Nová budova | Budova užívaná orgánem veřejné moci |
| --- | --- |
| Prodej budovy nebo její části | Pronájem budovy nebo její části |
| Větší změna dokončené budovy |  |
| Jiný účel zpracování: |  |

- Základní informace o hodnocené budově

| Identifikační údaje budovy |  |
| --- | --- |
| Adresa budovy (místo, ulice, popisné číslo, PSČ): | Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Zámostí čp. 683 |
| Katastrální území: | Malšovice u Hradce Králové |
| Parcelní číslo: | 1376/1, 1376/3 |
| Datum uvedení budovy do provozu (nebo předpokládané datum uvedení do provozu): |  |
| Vlastník nebo stavebník: | Univerzita Karlova Praha - Farmaceutická fakulta Hradec Králové |
| Adresa: | Ovocný Trh 560/5, 110 00 Praha - Staré Město |
| IČ: | 00216208 |
| Tel./e-mail: |  |

| Typ budovy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rodinný dům | Bytový dům | Budova pro ubytování a stravování |
| Administrativní budova | Budova pro zdravotnictví | Budova pro vzdělávání |
| Budova pro sport | Budova pro obchodní účely | Budova pro kulturu |
| Jiné druhy budovy: |  |  |

| Geometrické charakteristiky budovy |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr | jednotky | hodnota |
| Objem budovy V (objem částí budovy s upravovaným vnitřním prostředím vymezený vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy) | [m3] | 7 073,0 |
| Celková plocha obálky budovy A (součet vnějších ploch konstrukcí ohraničujících objem budovy V) | [m2] | 2 944,4 |
| Objemový faktor tvaru budovy A/V | [m2/m3] | 0,42 |
| Celková energeticky vztažná plocha budovy Ac | [m2] | 3 174,0 |

| Druhy energie (energonositele) užívané v budově |  |
| --- | --- |
| Hnědé uhlí | Černé uhlí |
| Topný olej | Propan-butan/LPG |
| Kusové dřevo, dřevní štěpka | Dřevěné peletky |
| Zemní plyn | Elektřina |
| Soustava zásobování tepelnou energií (dálkové teplo): podíl OZE: do 50 % včetně, nad 50 do 80 %, nad 80 % |  |
| Energie okolního prostředí (např. sluneční energie): účel: na vytápění, pro přípravu teplé vody, na výrobu elektrické energie |  |
| Jiná paliva nebo jiný typ zásobování: |  |

| Druhy energie dodávané mimo budovu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Elektřina | Teplo | Žádné |

Informace o stavebních prvcích a konstrukcích a technických systémech

A) stavební prvky a konstrukce

a.1) požadavky na součinitel prostupu tepla

| Konstrukce obálky budovy | Plocha Aj | Součinitel prostupu tepla |  |  | Činitel tepl. redukce bj | Měrná ztráta prostupem tepla HT,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vypočtená hodnota Uj | Referenční hodnota UN,rc,j | Splněno |  |  |
|  | [m2] | [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] | [-] | [W/K] |
| Obvodová stěna | 1 127,0 | 0,21 |  |  | 1,00 | 236,7 |
| Střecha | 841,0 | 0,13 |  |  | 1,00 | 109,3 |
| Podlaha | 841,0 | 1,82 |  |  | 0,20 | 306,1 |
| Otvorová výplň | 135,4 | 1,30 |  |  | 1,00 | 176,0 |
| Tepelné vazby |  |  |  |  |  | 294,4 |

(pokračování)

(pokračování)

| Konstrukce obálky budovy | Plocha Aj | Součinitel prostupu tepla |  |  | Činitel tepl. redukce bj | Měrná ztráta prostupem tepla HT,j |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Vypočtená hodnota Uj | Referenční hodnota UN,rc,j | Splněno |  |  |
|  | [m2] | [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] | [-] | [W/K] |
| Celkem | 2 944,4 | x | x | x | x | 1 122,5 |

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

a.2) požadavky na průměrný součinitel prostupu tepla

| Zóna | Převažující návrhová vnitřní teplota im,j | Objem zóny Vj | Referenční hodnota průměrného součinitele prostupu tepla zóny Uem,R,j | Součin Vj·Uem,R,j |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [˚C] | [m3] | [W/(m2.K)] | [W.m/K] |
| Školní budova | 18,0 | 7 073,0 | 0,34 | 2 404,82 |
| Celkem | x | 7 073,0 | x | 2 404,82 |

| Budova | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vypočtená hodnota Uem (Uem = HT/A) | Referenční hodnota Uem,R (Uem,R = Σ(Vj·Uem,R,j)/V) | Splněno |
|  | [W/(m2K)] | [W/(m2K)] | [ano/ne] |
| Budova jako celek | 0,38 | 0,34 |  |

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno u nové budovy, budovy s téměř nulovou spotřebou energie a u větší změny dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. a) a písm.b).

B) technické systémy

b.1.a) vytápění

| Hodnocená budova/zóna | Typ zdroje | Energo- nositel | Pokrytí dílčí potřeby energie na vytá-pění | Jmeno-vitý tepelný výkon | Účinnost výroby energie zdrojem tepla2) |  |  | Účinnost distribu-ce energie na vytápění ηH,dis | Účinnost sdílení energie na vytápění ηH,em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ηH,gen | COP |  |  |  |
|  | [-] | [-] | [%] | [kW] | [%] | [-] |  | [%] | [%] |
| Referenční budova | x1) | x | x | x | 80 | -- |  | 85 | 80 |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Školní budova | obecný zdroj tepla (např. kotel) | obecný energonositel | 100,0 |  | 90 |  |  | 89 | 88 |

Poznámka: 1) symbol x znamená, že není nastaven požadavek na referenční hodnotu,

2) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.1.b) požadavky na účinnost technického systému k vytápění

| Hodnocená budova/zóna | Typ zdroje | Účinnost výroby energie zdrojem tepla ηH,gen nebo COPH,gen | Účinnost výroby energie referenčního zdroje tepla ηH,gen,rq nebo COPH,gen | Požadavek splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [%] | [%] | [ano/ne] |

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.2.a) chlazení

| Hodnocená budova/zóna | Typ systému chlazení | Energo- nositel | Pokrytí dílčí potřeby energie na chlaze-ní | Jmeno-vitý chladicí výkon | Chladi-cí faktor zdroje chladu EERC,gen | Účinnost distri-buce energie na chlazení ηC,dis | Účinnost sdílení energie na chlazení ηC,em |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [-] | [%] | [kW] | [-] | [%] | [%] |
| Referenční budova | x | x | x | x |  |  |  |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |  |

b.2.b) požadavky na účinnost technického systému k chlazení

| Hodnocená budova/zóna | Typ systému chlazení | Chladicí faktor zdroje chladu EERC,gen | Chladicí faktor referenčního zdroje chladu EERC,gen | Požadavek splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [-] | [-] | [ano/ne] |

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.3.) větrání

| Hodnocená budova/zóna | Typ vět-racího systému | Energo- nositel | Tepelný výkon | Chladí-cí výkon | Pokrytí dílčí potřeby energie na větrání | Jmen. elektr. příkon systému větrání | Jmen. objem. průtok větracího vzduchu | Měrný příkon venti-látoru nuce-ného větrání SFPahu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [-] | [kW] | [kW] | [%] | [kW] | [m3/hod] | [W.s/m3] |
| Referenční budova | x | x | x | x | x | x | x |  |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Školní budova | přirozené větrání |  |  |  |  |  |  |  |

b.4.) úprava vlhkosti vzduchu

| Hodnocená budova/zóna | Typ systému vlhčení | Energo- nositel | Jmenovitý elektrický příkon | Jmenovitý tepelný výkon | Pokrytí dílčí dodané energie na úpravu vlhkosti | Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému vlhčení ηRH+,gen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [-] | [kW] | [kW] | [%] | [%] |
| Referenční budova | x | x | x | x | x |  |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |

| Hodnocená budova/zóna | Typ systému odvlhčení | Energo- nositel | Jmen. elektr. příkon | Jmen. tepelný výkon | Pokrytí dílčí potřeby energie na úpravu odvlhčení | Jmen. chladící výkon | Účinnost zdroje úpravy vlhkosti systému odvlhčení ηRH-,gen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [-] | [kW] | [kW] | [%] | [kW] | [%] |
| Referenční budova | x | x | x | x | x | x |  |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |  |

b.5.a) příprava teplé vody (TV)

| Hodnocená budova/zóna | Systém přípravy TV v budově | Energo-nositel | Pokrytí dílčí potřeby energie na přípravu teplé vody | Jmen. příkon pro ohřev TV | Objem zásobníku TV | Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody 1) |  | Měrná tepelná ztráta zásobníku teplé vody QW,st | Měrná tepelná ztráta rozvodů teplé vody QW,dis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ηW,gen | COP |  |  |
|  | [-] | [-] | [%] | [kW] | [litry] | [%] | [-] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d] |
| Referenční budova | x | x | x | x | x | 85 | -- |  | 150 |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Školní budova | obecný zdroj tepla (např. kotel) | elektřina ze sítě | 100,0 |  |  | 90 |  |  | 0 |

Poznámka: 1) v případě soustavy zásobování tepelnou energií se nevyplňuje

b.5.b) požadavky na účinnost technického systému k přípravě teplé vody

| Hodnocená budova/zóna | Typ systému k přípravě teplé vody | Účinnost zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen nebo COPW,gen | Účinnost referenčního zdroje tepla pro přípravu teplé vody ηW,gen, rq nebo COPW,gen | Požadavek splněn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [%] | [%] | [ano/ne] |

Poznámka: Hodnocení splnění požadavku je vyžadováno jen u větší změny dokončené budovy a při jiné, než větší změně dokončené budovy v případě plnění požadavku na energetickou náročnost budovy podle § 6 odst. 2 písm. c).

b.6.) osvětlení

| Hodnocená budova/zóna | Typ osvětlovací soustavy | Pokrytí dílčí potřeby energie na osvětlení | Celkový elektrický příkon osvětlení budovy | Průměrný měrný příkon pro osvětlení vztažený k osvětlenosti zóny pL,lx |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [-] | [%] | [kW] | [W/(m2.lx)] |
| Referenční budova | x | x | x | 0,10 |
| Hodnocená budova/zóna: |  |  |  |  |
| Školní budova |  | 100,0 | 0,0 | 0,00 |

Energetická náročnost hodnocené budovy

a) seznam uvažovaných zón a dílčí dodané energie v budově

| Hodnocená budova/zóna | Vytápění EPH | Chlazení EPC | Nucené větrání EPF |  | Příprava teplé vody EPW | Osvětlení EPL | Výroba z OZE nebo kombinované výroby elektřiny a tepla |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Bez úpravy vlhčení | S úpravou vlhčením |  |  | Pro budovu | Pro budovu i dodávku mimo budovu |
| Školní budova |  |  |  |  |  |  |  |  |

b) dílčí dodané energie

| ř. |  |  | Vytápění |  | Chlazení |  | Větrání |  | Úprava vlhkosti vzduchu |  | Příprava teplé vody |  | Osvětlení |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ref. budova | Hod. budova | Ref. budova | Hod. budova | Ref. budova | Hod. budova | Ref. budova | Hod. budova | Ref. budova | Hod. budova | Ref. budova | Hod. budova |
| (1) | Potřeba energie | [MWh/rok] | 153,258 | 156,400 |  |  | x | x |  |  | 1,393 | 1,393 | x | x |
| (2) | Vypočtená spotřeba energie | [MWh/rok] | 281,724 | 221,882 |  |  |  |  |  |  | 1,639 | 1,548 | 5,117 | 15,283 |
| (3) | Pomocná energie | [MWh/rok] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (4) | Dílčí dodaná energie - (ř.4)=(ř.2)+(ř.3) | [MWh/rok] | 281,724 | 221,882 |  |  |  |  |  |  | 1,639 | 1,548 | 5,117 | 15,283 |
| (5) | Měrná dílčí dodaná energie na celkovou energeticky vztažnou plochu (ř.4) / m2 | [kWh/(m2.rok)] | 89 | 70 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0 | 2 | 5 |

c) výrobna energie umístěná v budově, na budově nebo na pomocných objektech

| Typ výroby | Využitelnost vyrobené energie | Vyrobená energie | Faktor celkové primární energie | Faktor neobnov. primární energie | Celková primární energie | Neobnov. primární energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| jednotky |  | [MWh/rok] | [-] | [-] | [MWh/rok] | [MWh/rok] |
| Kogenerační jednotka EPCHP -teplo | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Kogenerační jednotka EPCHP – elektřina | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Fotovoltaické panely EPPV – elektřina | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Solární termické systémy QH,sc,sys – teplo | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |
| Jiné | Budova |  |  |  |  |  |
|  | Dodávka mimo budovu |  |  |  |  |  |

d) rozdělení dílčích dodaných energií, celkové primární energie a neobnovitelné primární energie podle energonositelů

| Energonositel | Dílčí vypočtená spotřeba energie / Pomocná energie | Faktor celkové primární energie | Faktor neobnovi-telné primární energie | Celková primární energie | Neobnovi-telná primární energie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [MWh/rok] | [-] | [-] | [MWh/rok] | [MWh/rok] |
| obecný energonositel | 221,882 | 1,2 | 1,2 | 266,258 | 266,258 |
| elektřina ze sítě | 16,832 | 3,2 | 3,0 | 53,862 | 50,496 |
| Celkem | 238,714 | x | x | 320,120 | 316,754 |

- e) požadavek na celkovou dodanou energii

| (6) | - Referenční budova | - [MWh/rok] | - 288,481 | - Splněno - (ano/ne) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (7) | - Hodnocená budova |  | - 238,714 |  |  |
| (8) | - Referenční budova | - [kWh/m2.rok] | - 91 |  |  |
| (9) | - Hodnocená budova |  | - 75 |  |  |

f) požadavek na neobnovitelnou primární energii

| (10) | - Referenční budova | - [MWh/rok] | - 327,052 | - Splněno - (ano/ne) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (11) | - Hodnocená budova |  | - 316,754 |  |  |
| (12) | - Referenční budova (ř.10 / m2) | - [kWh/m2.rok] | - 103 |  |  |
| (13) | - Hodnocená budova (ř.11 / m2) |  | - 100 |  |  |

g) primární energie hodnocené budovy

| (14) | - Celková primární energie | - [MWh/rok] | - 320,120 |
| --- | --- | --- | --- |
| (15) | - Obnovitelná primární energie (ř.14 - ř.11) | - [MWh/rok] | - 3,366 |
| (16) | - Využití obnovitelných zdrojů energie z hlediska primární energie (ř.15 / ř.14 x 100) | - [%] | - 1,1 |

h) hodnoty pro vytvoření hranic klasifikačních tříd

| - Horní hranici třídy C odpovídají hodnoty: | - Celková dodaná energie | - [MWh/rok] | - 258,545 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Neobnovitelná primární energie | - [MWh/rok] | - 294,123 |
|  | - Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | - [W/(m2.K)] | - 0,27 |
|  | - Dílčí dodané energie: vytápění | - [MWh/rok] | - 251,789 |
|  | - chlazení | - [MWh/rok] |  |
|  | - větrání | - [MWh/rok] |  |
|  | - úprava vlhkosti vzduchu | - [MWh/rok] |  |
|  | - příprava teplé vody | - [MWh/rok] | - 1,639 |
|  | - osvětlení | - [MWh/rok] | - 5,117 |
| - Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se použijí pro vytvoření hranic klasifikačních tříd podle přílohy č. 2. |  |  |  |

- Analýza technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie u nových budov a u větší změny dokončených budov

| Alternativní systémy | Posouzení proveditelnosti |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Místní systémy dodávky energie využívající energii z OZE | Kombinovaná výroba elektřiny a tepla | Soustava zásobování tepelnou energií |  | Tepelné čerpadlo |
| Technická proveditelnost |  |  |  |  |  |
| Ekonomická proveditelnost |  |  |  |  |  |
| Ekologická proveditelnost |  |  |  |  |  |
| Doporučení k realizaci a zdůvodnění | Provedení alternativních zdrojů v tomto zařízení má dlouhodobou návratnost a vysoké pořizovací náklady. |  |  |  |  |
| Datum vypracování analýzy | 15.7.2014 |  |  |  |  |
| Zpracovatel analýzy | Ing.Jindra Novotná |  |  |  |  |
| Energetický posudek | Povinnost vypracovat energetický posudek |  |  |  |  |
|  | Energetický posudek je součástí analýzy |  |  |  |  |
|  | Datum vypracování energetického posudku |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel energetického posudku |  |  |  |  |

- Doporučená technicky a ekonomicky vhodná opatření pro snížení energetické náročnosti budovy

| Popis opatření |  |  |  |  | Předpokládaný průměrný součinitel prostupu tepla |  |  | Předpokládaná dodaná energie |  | Předpokládaná neobnovitelná primární energie |  | Předpokládaná úspora celkové dodané energie | Předpokládaná úspora neobnovitelné primární energie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | [W/(m2.K)] |  |  | [MWh/rok] |  | [MWh/rok] |  | [MWh/rok] | [MWh/rok] |  |
| Stavební prvky a konstrukce budovy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,38 |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |
| Technické systémy budovy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vytápění: |  |  | x |  |  |  | 221,882 |  |  | x |  | 0,000 |  |  |
| chlazení: |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| větrání: |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| úprava vlhkosti vzduchu: |  |  | x |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| příprava teplé vody: |  |  | x |  |  |  | 1,548 |  |  | x |  | 0,000 |  |  |
| osvětlení: |  |  | x |  |  |  | 15,283 |  |  | x |  | 0,000 |  |  |
| Obsluha a provoz systémů budovy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Ostatní – uveďte jaké: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Celkem |  | x |  |  |  | 238,713 |  |  | 316,753 |  | 0,000 |  |  |  |

| Opatření | Posouzení vhodnosti opatření |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavební prvky a konstrukce budovy | Technické systémy budovy | Obsluha a provoz systémů budovy |  | Ostatní - uvést jaké: |
| Technická vhodnost |  |  |  |  |  |
| Funkční vhodnost |  |  |  |  |  |
| Ekonomická vhodnost |  |  |  |  |  |
| Doporučení k realizaci a zdůvodnění |  |  |  |  |  |
| Datum vypracování doporučených opatření |  |  |  |  |  |
| Zpracovatel analýzy |  |  |  |  |  |
| Energetický posudek | Energetický posudek je součástí analýzy |  |  |  |  |
|  | Datum vypracování energetického posudku |  |  |  |  |
|  | Zpracovatel energetického posudku |  |  |  |  |

Závěrečné hodnocení energetického specialisty

| Nová budova nebo budova s téměř nulovou spotřebou energie |  |
| --- | --- |
| - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 1 |  |
| - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Větší změna dokončené budovy nebo jiná změna dokončené budovy |  |
| - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. a) |  |
| - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. b) |  |
| - Splňuje požadavek podle § 6 odst. 2 písm. c) |  |
| - Plnění požadavků na energetickou náročnost budovy se nevyžaduje |  |
| - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Budova užívaná orgánem veřejné moci |  |
| - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Prodej nebo pronájem budovy nebo její části |  |
| - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |
| Jiný účel zpracování průkazu |  |
| - Třída energetické náročnosti budovy pro celkovou dodanou energii |  |

Identifikační údaje energetického specialisty, který zpracoval průkaz

| Jméno a příjmení | Ing.Jindra Novotná |
| --- | --- |
| Číslo oprávnění MPO | 243 |
| Podpis energetického specialisty |  |

Datum vypracování průkazu

| Datum vypracování průkazu | 15.7.2013 |
| --- | --- |

| PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. xxx/2013 Sb., o energetické náročnosti budov |  |
| --- | --- |
| Ulice, číslo: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, PSČ, místo: Zámostí čp. 683 Typ budovy: Univerzita Karlova v Praze Plocha obálky budovy: 2 944,4 m2 Objemový faktor tvaru A/V: 0,42 m2/m3 Energeticky vztažná plocha: 3 174,0 m2 |  |

| ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková dodaná energie (Energie na vstupu do budovy) |  | Neobnovitelná primární energie (Vliv provozu budovy na životní prostředí) |
| Měrné hodnoty kWh/(m²·rok) |  |  |
| A 41 B 61 C 75 / Dop. 81 D 122 E 163 F 204 G |  | 46 69 93 100 / Dop. 139 185 232 |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok | 238,714 | 316,754 |

| DOPORUČENÁ OPATŘENÍ |  |  |  | PODÍL ENERGONOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opatření pro | Stanovena | Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou |  | Hodnoty pro celou budovu MWh/rok |  |
| Vnější stěny: |  |  |  |  |  |
| Okna a dveře: |  |  |  |  |  |
| Střechu: |  |  |  |  |  |
| Podlahu: |  |  |  |  |  |
| Vytápění: |  |  |  |  |  |
| Chlazení/klimatizaci: |  |  |  |  |  |
| Větrání: |  |  |  |  |  |
| Přípravu teplé vody: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Elektřina ze sítě: 16,8 | --- |
| Osvětlení: |  |  |  | --- | --- |
|  |  |  |  | --- | --- |
| Jiné: |  |  |  | --- | Ostatní: 221,9 |
|  |  |  |  | --- | --- |

| UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obálka budovy | Vytápění | Chlazení | Větrání | Úprava vlhkosti | Teplá voda | Osvětlení |
|  | Uem W/(m²·K) | Dílčí dodané energie Měrné hodnoty kWh/(m²·rok) |  |  |  |  |  |
|  | 0,38 / Dop. | 70 / Dop. |  |  |  | 0 / Dop. | 5 / Dop. |
| Hodnoty pro celou budovu MWh/rok |  | 221,88 |  |  |  | 1,54 | 15,28 |

Zpracovatel:	Ing.Jindra Novotná	Osvědčení č.:	243

Kontakt:	495 401 400	Vyhotoveno dne:	15.7.2013

732 557 394	Podpis: