## soupis prací
S o u p i s s t a v e b n í ch p r a c í a d o d á v e k
s výkazem výměr
na akci :
UK - PF Kotelna
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
investor :
Právnická Fakulta Univerzity Karlovy
Praha 1, Náměstí Curieových 7
projektant :
ing Jiří Žoček, ing Jan Macek
Rekapitulace nákladů
1 |  | Základní rozpočtové náklady
2 |  | Přípravné práce | Kč |  |  | 0
3 |  | 9 Demontáže a bourání konstrukcí | Kč |  |  | 0
4 |  | 2 - Základy | Kč |  |  | 0
5 |  | 3 -Svislé konstrukce a úpravy povrchů | Kč |  |  | 0
6 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | Kč |  |  | 0
7 |  | 6 - Podlahové konstrukce+nášlapné vrstvy | Kč |  |  | 0
8 |  | 9 - Dokončující konstrukce a práce | Kč |  |  | 0
9 |  | 781 - Obklady keramické | Kč |  |  | 0
10 |  | 763 - Sádrokartonové konstrukce | Kč |  |  | 0
11 |  | 766 - Konstrukce truhlářské | Kč |  |  | 0
12 |  | 784 - Malby | Kč |  |  | 0
13 |  | 731 - Vytápění | Kč |  |  | 0
14 |  | Měření a regulace | Kč |  |  | 0
15 |  | Vzduchotechnika | Kč |  |  | 0
16 |  | Zdravotně technické instalace | Kč |  |  | 0
17 |  | mezisoučet bez DPH | Kč |  |  | 0
18 |  | Vedlejší rozpočtové náklady |  | množství | jednotková cena
19 |  | Zřízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Dokumentace skutečného provedení stavby, provozní řád | kpl | 1 |  | 0
21
22 |  | Náklady celkem bez DPH | Kč |  |  | 0
23
24
25 |  | DPH 21% | Kč |  |  | 0
26
27 |  | Náklady celkem včetně DPH | Kč |  |  | 0
p.č. | položka č. | popis prací a dodávek | m.j. | počet m.j. | cena / m.j. | cena celkem | hmotnost t celkem
Všeobecné poznámky: 1) Soupis prací a dodávek s výkazem výměr je zpracován dle DPS za použití cen obvyklých ve stavebnictví. dle ustanovení § 2 zákona č.526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů. Za jejich sjednání v plném rozsahu zodpovídají smluvní strany.
2) nedílnou součástí Rozpočtu je PD, která je mu technicky nadřazena + příloha č. 1
1 |  | Přípravné práce | Kč | celkem |  | 0
2 |  | Vypnutí a zapnutí vody pro úpravy v kotelně-výměna kotlů a páteřních rozvodů a elektrického proudu v místech dotčených stavebními úpravami. ( 2pp až 5np) | ks | 7 |  | 0
3
4 |  | Provizorní zakrytí svislých vnitřních ploch před znečištěním okolí (2PP až 5np, hlavně v místech hygienického zázemí) ; např. deskami dřevovláknitými a netkanou fólii proti prašnosti | ks | 12 |  | 0
5
6 |  | Provizorní zakrytí stávajících nášlapných ploch proti poškození stavbou (v místech otvorů v hygienickém zázemí 2PP až 5np ); např. upevněnými deskami dřevoštěpkovými a odolnou fólii proti poškození. | ks | 9 |  | 0
7
8 |  | 96 -Demontáže a bourání konstrukcí | Kč | celkem |  | 0 | 7.3637
9 |  | Vyvěšen, dočasné uložení a zpětné zavěšení dveřních křídel cca vel. 700/1970-900/1970 - cca 20ks | ks | 20 |  | 0 | 0.03
10
11 | 96203 | Opatrná demontáž-vyřezání stávajících zděných příček tl.150mm včetně obkladu z pórovinových dlaždic. výměra : 1,05*(3,65+4,60*3+3,50) | m2 | 21.9975 |  | 0 | 1.8038
12 |  | Vyříznutí otvoru ve střešní skořepině pro vzt Ø 320mm včetně začištění a oplechování měděným plechem | ks | 1 |  | 0 | 0.12
13 | 96703 | Opatrné přisekání(odřezání) do roviny plošné zdiva z cihel pálených na MC v místech po vybourání příček | m2 | 8.38 |  | 0 | 2.3045
14 |  | výměra : 0,20*(3,65+4,60*3+3,50)*2
15 |  | Vybourání podkladní betonové desky pod podpěrmou konstrukcí pro potrubí v 2.pp ; 2,0*2,0*0,15 | m3 | 0.6 |  | 0 | 1.2
16 | 78141 | Opatrné odsekání stávajících obkladů pórovinových , kladených do lepidla v místě poškození při vyřezávání cihelné příčky (obrys opatrně vyříznout ve spáře, nevyštípat okolní dlaždice) ; výměra podlahy : | m2 | 4.8 |  | 0 | 0.264
17 |  | 0,20*2,40*5*2
18
19 | 77154 | Opatrná demontáž stávajících podlahových dlaždic kladených do lepidla v místě poškození při vyřezávání cihelné příčky (obrys opatrně vyříznout ve spáře, nevyštípat okolní dlaždice) ; výměra podlahy :( 0,50+0,20)*1,05*5 | m2 | 3.675 |  | 0 | 0.2793
20
21 |  | Opatrná vyřezání (jen mezi trámečky) - montážních otvorů ve stropech betonových trámečkových včetně nášlapných vrstev. (Poznámka :nutno dodržet!!!: před vlastní demontáží bude provedena sonda a posouzení statikem) | m2 | 4 |  | 0 | 0.68
22
23 | 975 | Podchycení víceřadové stropů dřevěnou výztuhou, v. podchycení do 5m při tl. cca 100mm a délce podchycení přes 3m do 5m .včetně přesunu hmot ; (poznámka: před vyřezáním podchytit tak, aby při demontáži otvoru nedošlo k popraskání okolí otvoru stropů. Cenu stanovit s ohledem na provedenou sondu a posouzení statika) | bm | 15 |  | 0 | 0.285
24
25 | 97503 | Podchycení příček dřevěnou výztuhou, v.podchycení do 3m při tl. zdiva 150mm a délce podchycení přes 3m do 5m .včetně přesunu hmot ; výměra : (3,65+4,60*3+3,50) | bm | 20.95 |  | 0 | 0.3771
26 |  | poznámka :(v ceně započteno vybourání otvorů pro podvléknutí vynášecích trámů a oboustranné vynesení podchycované konstrukce ).
27
28 | 978021161 | Oškrábání stávající poškozené omítky(do 50%) stěn a stropu (při bourání příčky) (0,020t/m2) | m2 | 12.57 |  | 0 | 0.02
29 |  | výměra : 0,30*(3,65+4,6*3+3,5)*2
30
31 | 997013159 | Vnitrostaveništní přesun suti, vodorovně do 50m, svisle s omezením mechanizace výšky do30m | t | 7.3637 |  | 0
32 | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se složením do 1km | t | 7.3637 |  | 0
33 | 997013509 | Příplatek k ceně za dalších 9km | t | 7.3637 |  | 0
34 | 997013803 | Poplatek za skládkovné - keramický materiál (úlomky cihel, malta) | t | 7.3637 |  | 0
35
36 |  | Nové konstrukce a práce
37
38 |  | 2 - Základy | Kč | celkem |  | 0
39 |  | Základ pod podpěrnou konstrukci potrubí včetně úpravy podloží, kari sítě při obou površích+cementový potěr+nátěr + (poznámka : po provedení sondy a posouzení statika) výměra v 2.pp : cca 2,00*2,00*0,15 | m3 | 0.6 |  | 0 | 1.02
40
41
42 |  | 3 -Svislé konstrukce a úpravy povrchů | Kč | celkem |  | 0 | 4.5988
43 | 34224 | Příčky jednoduché z cihel pálených na maltu cementovou, plných P 15, dl. 290mm tl. 100mm výměra : (1,05+0,50)*(3,65+4,60*3+3,50) | m2 | 32.4725 |  | 0 | 2.9875
44 | 34229 | Velmi opatrně provést Ukotvení příček plochými kotvami do konstr. cihelné (jednostranně ze strany nosné zdi) ; výměra : (3,65+4,60*3+3,50)*1 | bm | 20.95 |  | 0 | 0.00419
45
46 | 34229 | Ukotvení příček polyuretanovou pěnou do konstrukce cihelné (jednostranně ze strany příčky) ; výměra : (3,65+4,60*3+3,50)*1 | bm | 20.95 |  | 0 | 0.002514
47
48 |  | Podkladní a spojovací vrstva pod vnitřní omítku-penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně, stěn ; výměry : | m2 | 38.4725 |  | 0 | 0.010003
49 |  | pro nové příčky a v pruhu na zdivu
50 |  | výměra : (1,05+0,50)*(3,65+4,60*3+3,50)
51 |  | pro pruh na stávající příčce
52 |  | výměra : 0,50*2,40*5
53 |  | Odstranění broušením stávající stěrky z podlahy v boilerovně a kotelně ; výkres č. D.1.1.24 ; výměra : 15,50*14,80 - 2,10*1,95+85 | m2 | 310.305 |  | 0 | 1.5515
54 |  | Omítka vápenocementová štuková na stěnách, (a pod obklady hladká) . výměra : (1,05+0,50)*(3,65+4,60*3+3,50)+ 0,50*2,40*5 | m2 | 38.4725 |  | 0 | 0.01313
55
56 |  | Zazdění a omítnutí části nasávacího otvoru pro VZT | ks | 1 |  | 0 | 0.03
57 |  | Zazdění a zaomítnutí otvorů po demontáži vynášecích trámů (při podchycení konstrukcí | ks | 1 |  | 0 | 0.12
58 |  | Oprava - dozdění a zaomítnutí zdiva v 2.pp po demontáži a vtahování nového potrubí | ks | 3 |  | 0 | 0.09
59
60 |  | 4 - Vodorovné konstrukce | Kč | celkem |  | 0
61 |  | Dobetonování trámečkových stropů po montážních otvorech (beton,bednění, výztuž, nášlapné vrstvy) | m2 | 4 |  | 0 | 0.84
62 |  | Oprava - omítka štuková včetně penetrace v místech po dobetonování stropní konstrukce | m2 | 4 |  | 0 | 0.1
63
64 |  | 6 - Podlahové konstrukce+nášlapné vrstvy | Kč | celkem |  | 0 | 3.323
65 |  | Vyrovnávací podkladní vrstva pod opravu dlažby - očištění podkladu + potěr betonový samonivelační litý s keramickým kamenivem cca tl.3-4mm, tř. C 25/30 | m2 | 10 |  | 0 | 0.0693
66 |  | výměra : cca 2,0m2 * 1-5n.p
67 |  | Penetrace podkladu | m2 | 10 |  | 0 | 0.01
68 |  | Vložka do cementového potěru z rabicového pletiva černého vtlačeného do podkladu. výměra :2m2*1-5n.p. | m2 | 10 |  | 0 | 0.0057
69 |  | Separační vrstva - PE folie | m2 | 10 |  | 0 | 0.0012
70 | 77147 | Dodávka - Keramická dlažba , velikost, kvalita a barva v souladu se stávající okolní dlažbou i spárovací hmotou, při dodávce odolnost proti otěru PEI 4, spárovací hmota vodě odolná. | m2 | 11 |  | 0 | 0.231
71 |  | výměra : 2m2 *5*1,10 prořez
72 | 77147 | Dtto, však Montáž, protiskluzných, kladení do flexibilního lepidla, tl.cca 4mm, spárovací hmota vodě odolná. | m2 | 10 |  | 0 | 0.001
73 | 77159 | Řezání dlaždic keramických , rovné ; cca 50ks | ks | 50 |  | 0 | 0
74
75 |  | Nová technická stěrka v 2.pp včetně přípravy podkladu-míst. Technické zázemí budovy - boilerovna včetně jímky+kotelna ; výkres č. D.1.1.24 ; výměra : 15,50*14,80 - 2,10*1,95+85 | m2 | 315 |  | 0 | 2.52
76 |  | Soklíky s požlábkem rovné v. 100mm výměra : (15,50+14,80)*2 | bm | 60.6 |  | 0 | 0.4848
77
78 |  | 9 - Dokončující konstrukce a práce | Kč | celkem |  | 0
79 |  | Stávající žebřík přemístit a znovu osadit na určené místo. | kpl | 1 |  | 0
80 |  | Stávající otvory v podlaze zaslepit plechem ( 6.np m.č. 6.01 )
81 |  | plech tl. 8mm vel. 700/600mm (dodávka+montáž) | ks | 3 |  | 0
82 |  | plech tl. 8mm vel. 700/850mm (dodávka+montáž) | ks | 1 |  | 0
83 |  | Revizní dveře v místě kompenzátoru přibližně uprostřed svislé trasy páteřního rozvodu velikost dveří uzamykatelných 800/2000 mm | ks | 1 |  | 0
84 |  | Demontáž 1ks umyvadla a jednoho ks WC mísy
85 |  | Požární dozor - cca 10pracovních dnů -cca 80hod*HZS | hzs | 80 |  | 0
86 |  | Skutečné provedení (stavební část+ÚT+ZTI+VZT) | hzs | 70 |  | 0
87 | 94910 | Monáž+demontáž - Lešení pracovní pro zatížení do 150kg/m2 o v. lešenové podlahy do 5m ; výměry : 5*(3,65+4,60*3+3,50)+100 | m2 | 204.75 |  | 0
88 |  | Nátěr roštu a odrezivění nad jímkou v 2.pp | ks | 1 |  | 0
89
90 |  | Přesun hmot | t | 16.9937 |  | 0
91 |  | Hasící přístroj sněhový PHP CO2, typ S 5 - 55B (viz TZ bod 2.7. PBŘS ) . Dodávka+montáž | ks | 1 |  | 0
92 |  | Detektor pro kontrolu těsnosti spojů, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0
93 |  | Detektor pro oxid uhelnatý, dodávka + montáž | ks | 1 |  | 0
94 |  | Úklid místností dotčených stavbou při výšce podlaží do 4m, výměra cca 800m2 | m2 | 800 |  | 0
95
96 |  | 781 - Obklady keramické | Kč | celkem |  | 0
97 |  | Dodávka - Keramické obklady , velikost, kvalita a barva v souladu se stávajícím okolním obkladem i spárovací hmotou, spárovací hmota vodě odolná. | m2 | 42.3197 |  | 0
98 |  | výměra :( (1,05+0,50)*(3,65+4,60*3+3,50)+ 0,50*2,40*5)*1,10prořez
99
100 |  | Dtto, avšak - Montáž obkladů vnitřních stěn z keramických dlaždic; kladených do flexibilního lepidla, spárovací hmota vodě odolná. výměra :( (1,05+0,50)*(3,65+4,60*3+3,50)+ 0,50*2,40*5) | m2 | 38.4725 |  | 0
101 |  | Řezání podlahových dlaždic | ks | 75 |  | 0
102
103 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
104
105 |  | Sádrokartonové konstrukce | Kč | celkem |  | 0
106 |  | Podhled (dodatečně osazený) ze sádrokartonových desek protipožárních DF v tl. 15mm osazený na systémovou konstrukci Výměra : cca 130m2 | m2 | 130 |  | 0
107
108 |  | Vikýř pro odvětrání viz výkres č. D.1.1.36 ; | kpl | 1 |  | 0
109 |  | Demontáž stávající krytiny včetně laťování v místě vikýře+úpravy oplechování a napojení na měděnou krytinu vikýře .Boky a střecha vikýře je tvořena z OSB desky tl. 20mm (pro vnější prostředí)+strukturované rohože a měděného pl.tl.0,55mm. Nosná konstrukce tvoří dřevěné trámky. Do čela vikýře je osazena měděná žaluzie vel. 500/500mm. Přesné umístění bude určeno na stavbě.
110 |  | Přesun hmot 2%
111
112 |  | Nový nasávací box vel.1450/850/900mm z desek SDK protipožárních impregnovaných, osazených na systémovou konstrukci, v boční části je osazena měděná žaluzie vel. 500/500mm. (dodávka+montáž+ tmelení+penetrační nátěr+spoje stěn a stropu protipožáně tmelit) . Výměra : (1,45+0,85)*2*0,90+1,45*0,85 Viz výkres č. D.1.1.33 a D.1.1.34. | m2 | 5.3725 |  | 0
113
114 |  | Nové opláštění komínů, vel.2500/1200/53000mm z desek SDK protipožárních impregnovaných, osazených na systémovou konstrukci, (dodávka+montáž+ tmelení+penetrační nátěr+spoje stěn a stropu protipožáně tmelit ) + (demontovatelná část v m.č.6.02- plech tl. cca8mm vel. 600/700) výměra : (1,20*2+2,50)*5,30+2,50*1,20 Viz výkres č. D.1.1.33 a D.1.1.34. | m2 | 28.97 |  | 0
115
116 |  | Nové opláštění odvětracích komínů, vel1400/1600/2500mm z desek SDK protipožárních impregnovaných, osazených na systémovou konstrukci, (dodávka+montáž+ tmelení penetrační nátěr spoje stěn a stropu protipožáně tmelit ) výměra : (1,40+1,60*2)*2,50+1,40*1,60 Viz výkres č. D.1.1.33 a D.1.1.34. | m2 | 13.74 |  | 0
117 |  | Měděné oplechování 3ks hlav komínů pro odkouření, nové průduchy jsou menší než stávající. | ks | 3 |  | 0
118
119 |  | Demontáž části stávající SDK stěny včetně likvidace a nová montáž SDK desek včetně systémové kce a povrchové úpravy dle stávající -( v 2.pp, prostory rehabilitace (REHALEND) důvod - úprava rozvodů ÚT ) | m2 | 5 |  | 0
120
121 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
122
123 |  | Truhlářské konstrukce | Kč | celkem |  | 0
124 |  | ozn. D3 - nové dveře do propojovací místnosti mezi 5.np a 6.np - protipožární EW 30 DP3 + ocelová zárubeň (dodávka+montáž) | ks | 1 |  | 0
125 |  | Přesun hmot | kpl | 1 |  | 0
126
127 |  | Malby - nátěr otěruodolný+penetrace podkladu+místní tmelení | m2 | 1200 |  | 0
128
129
130 | 800-731 | V y t á p ě n í | Kč | celkem |  | 0
131 |  | Kotelna 5.NP
132
133 |  | Rekapitulace vytápění
134 |  | Kotle a příslušenství | Kč |  |  | 0
135 |  | Odkouření a přívod vzduchu do kotlů | Kč |  |  | 0
136 |  | Ostatní zařízení kotelny | Kč |  |  | 0
137 |  | Vytápění 5.NP - severní a jižní křídlo | Kč |  |  | 0
138 |  | Zařízení strojovny ÚT ve 2.PP | Kč |  |  | 0
139 |  | Zařízení ve VZT strojovnách a u VZT jednotek | Kč |  |  | 0
140 |  | Rozvod potrubí | Kč |  |  | 0
141 |  | Armatury | Kč |  |  | 0
142 |  | Demontáže a likvidace odpadu | Kč |  |  | 0
143 |  | Izolace tepelné | Kč |  |  | 0
144 |  | Doplňkové konstrukce | Kč |  |  | 0
145 |  | Nátěry | Kč |  |  | 0
146 |  | HZS | Kč |  |  | 0
147
148 |  | Kotle a příslušenství | Kč | mezisoučet |  | 0
149 |  | Stacionární kondenzační kotel Q= 436kW, zemní plyn | ks | 3 |  | 0
150 |  | Nosník armatur | ks | 3 |  | 0
151 |  | Modul PM10 pro ovládání modulačního kotlového čerpadla signálem 0-10 V | ks | 3 |  | 0
152 |  | Omezovač max. tlaku | ks | 3 |  | 0
153 |  | Modul pro ovládání modulačního kotlového čerpadla signálem 0-10 V | ks | 3 |  | 0
154 |  | Regulační přístroj , vč. ovládání přes internet | ks | 1 |  | 0
155 |  | Kaskádový moduláž pro 4 kotle | ks | 1 |  | 0
156 |  | Neutralizační zařízení, vč. granulátu | ks | 3 |  | 0
157 |  | Redukce z DN250 na DN200 | ks | 3 |  | 0
158 |  | Koleno DN200, 87° | ks | 3 |  | 0
159 |  | Trubka DN200, délka 2000 mm | ks | 3 |  | 0
160
161
162 |  | Odkouření a přívod vzduchu do kotlů | Kč | mezisoučet |  | 0
163 |  | koleno DN250 x 87° | ks | 3 |  | 0
164 |  | koleno s kontrolním otvorem PP DN250 x 87° | ks | 3 |  | 0
165 |  | koleno DN250 x 45° | ks | 8 |  | 0
166 |  | komínová zděř 300/200, nerez | ks | 3 |  | 0
167 |  | komínová zděř 300/200, nerez | ks | 3 |  | 0
168 |  | patní koleno s podpěrou DN250 s opěrnou kolejí SS | ks | 3 |  | 0
169 |  | trubka DN250 x 250 mm | ks | 3 |  | 0
170 |  | trubka DN250 x 500 mm | ks | 3 |  | 0
171 |  | trubka DN250 x 1000 mm | ks | 6 |  | 0
172 |  | trubka DN250 x 2000 mm | ks | 12 |  | 0
173 |  | distanční objímka DN250, nerez | ks | 9 |  | 0
174 |  | komínový poklop DN 250 nerezový s vyústěním nerez | ks | 3 |  | 0
175 |  | koleno DN200 x 87° | ks | 11 |  | 0
176 |  | trubka DN200 x 250 mm | ks | 3 |  | 0
177 |  | trubka DN200 x 500 mm | ks | 6 |  | 0
178 |  | trubka DN200 x 1000 mm | ks | 3 |  | 0
179 |  | trubka DN200 x 2000 mm | ks | 12 |  | 0
180 |  | Centrocerin - mazací prostředek tuba 50ml | ks | 1 |  | 0
181
182
183 |  | Ostatní zařízení kotelny | Kč | mezisoučet |  | 0
184 |  | Skládaný výměník 1310 kW, 85/65-63/83°C, dp=20 kPa, materiál AISI 316, 0,5 mm + izolace | ks | 1 |  | 0
185 |  | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy 250/6, 250 litrů, PN 6 | ks | 4 |  | 0
186 |  | Oběhové čerpadlo do potrubí s plynulou regulací . m =10m3/hod, 8m v.sl., 230V/50Hz,0,3kW | ks | 1 |  | 0
187 |  | Oběhové čerpadlo do potrubí s plynulou regulací . m =18m3/hod, 8m v.sl., 230V/50Hz,0,5kW | ks | 3 |  | 0
188 |  | Oběhové čerpadlo do potrubí s plynulou regulací . m =46m3/hod, 8m v.sl., 230V/50Hz,1,5kW | ks | 1 |  | 0
189 |  | Segmentový rozdělovač systém Victaulic DN150/168,3; 700kW; 2 okruhy + izolace | ks | 2 |  | 0
190 |  | Přechod systémVictaulic DN50/závit; 60,3/2"AG | ks | 4 |  | 0
191 |  | Přechod systém Victaulic/příruba 168,3/DN100 s izolací, pár | ks | 1 |  | 0
192 |  | Magnetický odlučovač vzduchu a nečistot Clean Smart 150F | ks | 1 |  | 0
193 |  | Clean IsoPlus 150 | ks | 1 |  | 0
194
195
196 |  | Vytápění 5.NP - severní a jižní křídlo | Kč | mezisoučet |  | 0
197 |  | Čerp.skupina pro vytápění 5.NP MK 1 1/4", kvs6,3 ,2,2m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,80W | ks | 2 |  | 0
198 |  | Stabilizátor kvality OS - anuloid DN32;70KW | ks | 2 |  | 0
199 |  | Motor 10Nm pro MK DN25-32, 24 V/ 0-10V | ks | 2 |  | 0
200
201
202 |  | Zařízení strojovny ÚT ve 2.PP | Kč | mezisoučet |  | 0
203 |  | Expanzní automat jednočerpadlový M10/G3, 230V/50Hz | ks | 1 |  | 0
204 |  | Expanzní nádoba k automatu 1000litrů/790mm | ks | 1 |  | 0
205 |  | Expanzní nádoba Contra -flex100/2,5-6 bar | ks | 1 |  | 0
206 |  | Stabilizátor kvality OS - anuloid -systém Victaulic, DN200;2300KW + izolace | ks | 1 |  | 0
207 |  | Segmentový rozdělovač systém Victaulic DN200/219,1; 2300W; 2 okruhy + izolace | ks | 6 |  | 0
208 |  | Rohové napojení Victaulic; 2300W; 100m3/h,219,1 | ks | 2 |  | 0
209 |  | Přechod Victaulic- Victaulic; průměr trubky 219,1, cena za pár | ks | 1 |  | 0
210 |  | Přechod Victaulic/varný konec 219,1/DN200 | ks | 1 |  | 0
211 |  | Nesměš. čerp.skupina pro ohřev TV DN32, kvs9 ,4,3m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,100W | ks | 1 |  | 0
212 |  | Směš. čerp.skupina pro ÚT -sever DN50, kvs18,6m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,120W | ks | 2 |  | 0
213 |  | Směš. čerp.skupina pro ÚT -V a J-pravá DN50, kvs18,5m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,170W | ks | 2 |  | 0
214 |  | Uzavírací set s izolací k čerp. skupiněDN50,připojení 60,3 | ks | 4 |  | 0
215 |  | Přechod VictalicDN50/závit 63,3/2"AG | ks | 4 |  | 0
216 |  | Směš. čerp.skupina pro ÚTJ-levá a V-dvůr DN32, kvs8, 4m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,100W | ks | 2 |  | 0
217 |  | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerp. skupině DN32 | ks | 2 |  | 0
218 |  | Směš. čerp.skupina pro rah:,FIT., BYTY DN25, kvs 4m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,100W | ks | 3 |  | 0
219 |  | Uzavírací set s izolací a šroubením k čerp. skupině DN25 | ks | 3 |  | 0
220 |  | Směš. čerp.skupina pro ÚT -západ DN50, kvs18, 7,5m3/hod, 5 m v.sl. 230V/50Hz,250W | ks | 1 |  | 0
221 |  | Uzavírací set s izolací k čerp. skupiněDN65,připojení76,1 | ks | 1 |  | 0
222 |  | Přechod Victalic rozdělovač/60,3/11/2" | ks | 1 |  | 0
223 |  | Nesměš. čerp.skupina pro VZT DN65, kvs31 ,16,8m3/hod, 6 m v.sl. 230V/50Hz,460W | ks | 1 |  | 0
224 |  | Uzavírací set s izolací k čerp. skupiněDN65,připojení76,1 | ks | 1 |  | 0
225 |  | Přechod Victalic DN65/varný k., 76,1/DN6511/2" | ks | 1 |  | 0
226 |  | Segmentový rozdělovač systém Victaulic DN100/114,3; 280kW; 2 okruhy+ izolace | ks | 2 |  | 0
227 |  | Přechod systém Victaulic DN50/závit; 60,3/2"AG | ks | 1 |  | 0
228 |  | Přechod systém Victaulic/varný114,3/DN80 s izolací | ks | 1 |  | 0
229 |  | Přechod systémVictaulic DN50/závit; 60,3/2"AG | ks | 1 |  | 0
230 |  | Přechod Victalic rozdělovač60,3/11/2" | ks | 3 |  | 0
231 |  | Uzavírací set s izolací a šrobením k čerpadlové skupině | ks | 3 |  | 0
232 |  | Motor 10Nm pro MK DN25-32, 24 V/ 0-10V | ks | 5 |  | 0
233 |  | Motor 20Nm pro MK DN40-65, 24 V/ 0-10V | ks | 5 |  | 0
234
235
236 |  | Zařízení ve VZT strojovnách a u VZT jednotek | Kč | mezisoučet |  | 0
237 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 1- Str.č.1 -2.PP kvs 10, 3,5m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 1 |  | 0
238 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 2- Str.č.1 -2.PP kvs 16, 6m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 1 |  | 0
239 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 4- Str.č3 -5.NP kvs 10, 3,5m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 1 |  | 0
240 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 5+6- Str.č3+4 -5.NP kvs 8, 2,8m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 2 |  | 0
241 |  | Směšovací uzel po vzt jednotky č.7,12,13,16,17,18- kvs 1,6, 0,8m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 6 |  | 0
242 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 14- Str.č.5 -2.PP kvs 6,3, 1,8m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 3 |  | 0
243 |  | Směšovací uzel pro vzt jednotku č. 15a+15b- 5.NP, kvs 4,1,0m3/hod, 4 m v.sl. 230V/50Hz, | ks | 3 |  | 0
244 |  | Servopohon pro kul.kohouty 24V řídící signál 0-10V | ks | 6 |  | 0
245 |  | Servopohon řízení 0-10V 24V | ks | 10 |  | 0
246
247 |  | nutno dodržet !!! - před realizací bude proveden průzkum podlahy ve 2.PP a konzultace se statikem.
248 |  | Rozvod potrubí | Kč | mezisoučet |  | 0
249 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN20 | m | 28 |  | 0
250 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN25 | m | 88 |  | 0
251 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN32 | m | 75 |  | 0
252 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN40 | m | 66 |  | 0
253 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 DN50 | m | 125 |  | 0
254 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 76/3,2 | m | 30 |  | 0
255 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 89/3,6 | m | 48 |  | 0
256 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 133/4,5 | m | 8 |  | 0
257 |  | Potrubí z trubek závitových ocel. bezešvých 11353.0 159/4,5 | m | 216 |  | 0
258 |  | Vlnovcový kompenzátor typizovaný přírubový PN16 s vodící vložkou, min komp. 227 mm | ks | 2 |  | 0
259 |  | Automatický odvzdušňovač+zpětná kl. ZK-1/2" 120°C 250kPa | ks | 50 |  | 0
260 |  | tlaková zkouška potrubí do DN50 | m | 382 |  | 0
261 |  | tlaková zkouška potrubí do DN100 | m | 78 |  | 0
262 |  | tlaková zkouška potrubí do DN150 | m | 224 |  | 0
263
264
265
266 |  | Armatury | Kč | mezisoučet |  | 0
267 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN80/6 | ks | 13 |  | 0
268 |  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN150/6 | ks | 12 |  | 0
269 |  | Filtr přírubový DN65 | ks | 2 |  | 0
270 |  | Filtr přírubový DN80/6 | ks | 4 |  | 0
271 |  | Filtr přírubový DN150/6 | ks | 1 |  | 0
272 |  | Ventil zpětný přírubový DN80/6 | ks | 4 |  | 0
273 |  | Ventil zpětný přírubový DN50/6 | ks | 1 |  | 0
274 |  | Přírubový spoj PN 6, DN 80 | ks | 6 |  | 0
275 |  | Přírubový spoj PN 6, DN 150 | ks | 6 |  | 0
276 |  | Montáž regulačních armatur dodaných v části i M+R | ks | 6 |  | 0
277 |  | Regulační - vyvažovací ventily s vypouštěním - nastavení pomocí Venturiho trubice |  | 5 |  | 0
278 |  | DN 15 | ks | 23 |  | 0
279 |  | DN 20 | ks | 13 |  | 0
280 |  | DN 25 | ks | 25 |  | 0
281 |  | DN32 | ks | 5 |  | 0
282 |  | DN40 | ks | 5 |  | 0
283 |  | DN50 | ks | 5 |  | 0
284 |  | Kulové kohouty s vypouštěním, PN6
285 |  | DN 15 | ks | 14 |  | 0
286 |  | DN 20 | ks | 4 |  | 0
287 |  | DN 25 | ks | 9 |  | 0
288 |  | DN32 | ks | 12 |  | 0
289 |  | DN40 | ks | 22 |  | 0
290 |  | Filtry závitové s jemným sítkem PN6
291 |  | DN 20 | ks | 3 |  | 0
292 |  | DN 25 | ks | 1 |  | 0
293 |  | DN 32 | ks | 2 |  | 0
294 |  | DN40 | ks | 3 |  | 0
295 |  | DN50 | ks | 9 |  | 0
296 |  | Vypouštěcí kohout DN15 max 185°C | ks | 40 |  | 0
297 |  | Vypouštěcí kohout DN20 max 185°C | ks | 10 |  | 0
298 |  | Manometr D100mm tř.přesnosti 1,6%, 0-1MPa | ks | 15 |  | 0
299 |  | Manometrový kohout zkušební 3 cestný | ks | 15 |  | 0
300 |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5 | ks | 15 |  | 0
301 |  | Teploměr rovný TR D100mm stonek 60mm 0~120°C; | ks | 20 |  | 0
302 |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 65mm | ks | 20 |  | 0
303 |  | Návarek M20x1,5 | ks | 15 |  | 0
304 |  | Návarek M27x2 | ks | 20 |  | 0
305 |  | Teploměrová jímka mosaz/měď, závit 1/2" - 100mm- pro (M+R) | ks | 15 |  | 0
306 |  | Manometrový kohout zkušební 3 cestný -odběr tlaku (M+R) | ks | 15 |  | 0
307 |  | Přípojka manometrová přechodová 1/2"/M20x1,5-odběr tlaku (M+R) | ks | 15 |  | 0
308 |  | NávarekG1/2" (pro M+R)pro snímač teploty ponorný | ks | 15 |  | 0
309
310
311 |  | Demontáže a likvidace odpadu | Kč | mezisoučet |  | 0
312 |  | Demontáž stávajícího strojního zařízení kotelny v 5.NP - dle dispozic projektanta | sbr. | 1 |  | 0
313 |  | Demontáž stávajícího přípojky tepla mezi 5.NP a 2.PP- dle dispozic projektanta | sbr. | 1 |  | 0
314 |  | Demontáž stávajícího strojního zařízenístrojovny ÚT ve 2.PP - dle dispozic projektanta | sbr. | 1 |  | 0
315 |  | Vypuštění vody\ ze systému | sbr. | 15 |  | 0
316 |  | Třídění odpadu | sbr. | 1 |  | 0
317 |  | Odvoz kovových zařízení do šrotu | sbr. | 1 |  | 0
318 |  | Odvoz ostatního materiálu na skládku - ekologická likvidace odpadu | sbr. | 1 |  | 0
319
320
321 | 800-713 | Izolace tepelné | Kč | mezisoučet |  | 0
322 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 20mm pro potrubí DN20 | m | 28 |  | 0
323 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 25mm pro potrubí DN25 | m | 88 |  | 0
324 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 30mm pro potrubí DN32 | m | 75 |  | 0
325 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 40mm pro potrubí DN40 | m | 66 |  | 0
326 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 50mm pro potrubí DN50 | m | 125 |  | 0
327 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 50mm pro potrubí DN65 | m | 30 |  | 0
328 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 60mm pro potrubí DN80 | m | 48 |  | 0
329 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 100mm pro potrubí DN125 | m | 8 |  | 0
330 |  | Minerální pouzdro na potrubí s Al. polepem tl. Izolace 100mm pro potrubí DN150 | m | 216 |  | 0
331 |  | Izolace těles rohožemi z minerální vaty + hliníková folie | m2 | 12 |  | 0
332
333
334 | 800-767 | Doplňkové konstrukce | Kč | mezisoučet |  | 0
335 |  | Doplňkové konstrukce z profilového materiálu- závěsy +objímky, úhelníky + třmeny | kg | 280 |  | 0
336 |  | Uložení hlavního propojovacího potrubí 2xDN 150 mezi 5.NP a 2.PP- nutno dodržet výkres uložení z důvodu správné funkce kompenzátorů - viz. detaily,pevných bodů, kluzných uložení a osových vedení
337 |  | Materiál nosníku pro těžké zatížení : Rozměry min.90x90mm, průřez čtvercový se zkosenými rohy, moment setrvačnosti min. ly= 121,65cm4, povrchová úprava pozinkovaný zinkem min. 65mikrometru, osvědčení na vodivé propojení - nutno dodržet !!! - před realizací bude proveden průzkum podlahy ve 2.PP a konzultace se statikem. | kpl. | 1 |  | 0
338
339
340 | 800-783 | Nátěry | Kč | mezisoučet |  | 0
341 |  | Nátěr syntetický základní pod izolaci- ocelového potrubí do DN 50 | m | 257 |  | 0
342 |  | nátěr syntetický základní pod izolaci- ocelového potrubí od DN 50 do DN100 | m | 185 |  | 0
343 |  | Nátěr syntetický základní pod izolaci- ocelového potrubí od DN 10 do DN150 | m | 216 |  | 0
344 |  | Nátěr syntetický základní pod izolaci- ocelového potrubí do DN 50 | m2 | 18 |  | 0
345
346
347 |  | HZS | Kč | mezisoučet |  | 0
348 |  | Proplach po montáži, vyčištění filtrů, napuštění systému, odvzdušnění systému | hod | 130 |  | 0
349 |  | Tlakové a topné zkoušky, uvedení do zkušebního provozu, vyregulování systému | hod | 200 |  | 0
350 |  | Zkušební provoz + zaškolení obsluhy | hod | 120 |  | 0
351
352
353
354 |  | M ě ř e n í a R e g u l a c e | Kč | celkem |  | 0
355
356 |  | Rekapitulace Měření a Regulace
357 |  | Dodávka rozváděčů MaR |  |  |  | 0
358 |  | Montáž |  |  |  | 0
359 |  | Dokompletování |  |  |  | 0
360 |  | Demontáž |  |  |  | 0
361
362
363
364 |  | Rozvaděč MR4.1
365 | MR4.1 | Rozvaděč skříňový ocel plechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
366 | MR4.1 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
367 | MR4.1 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
368 | MR4.1 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
369 | MR4.1 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
370 | BT42.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
371 | BP42.1 | Snímač tlaku pro vodu, vč. odběrové armatury | ks | 1 |  | 0
372 | BT42.4 | Čidlo teploty do prostoru | ks | 1 |  | 0
373 | SL42.1 | Hlídač zaplavení | ks | 1 |  | 0
374 | SQ42.1 | Detekce hořlavých a výbušných plynů | ks | 1 |  | 0
375 | BT43.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 2 |  | 0
376 | SQ10.3 | Detektor kouře do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
377 | BT10.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
378 | SP16.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 2 |  | 0
379 |  | Rozvaděč MR4.2
380 | MR4.2 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
381 | MR4.2 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
382 | MR4.2 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
383 | MR4.2 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
384 | MR4.2 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
385 | BT4.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
386 | BT4.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 4 |  | 0
387 | SP4.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 2 |  | 0
388 | ST4.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
389 | Y4.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
390 | Y4.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
391 | BT5.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
392 | BT5.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 4 |  | 0
393 | SP5.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 2 |  | 0
394 | ST5.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
395 | Y5.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
396 | Y5.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
397 |  | Rozvaděč MR4.3
398 | MR4.3 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
399 | MR4.3 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
400 | MR4.3 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
401 | MR4.3 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
402 | MR4.3 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
403 | BT6.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
404 | BT6.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 4 |  | 0
405 | SP6.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 2 |  | 0
406 | ST6.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
407 | Y6.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
408 | Y6.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
409 | BT7.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
410 | BT7.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
411 | SP7.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 2 |  | 0
412 | ST7.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
413 | Y7.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
414 | Y7.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 2 |  | 0
415 |  | Rozvaděč MR4.4
416 | MR4.4 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
417 | MR4.4 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
418 | MR4.4 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
419 | MR4.4 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
420 | MR4.4 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
421 | BT14.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
422 | BT14.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
423 | BH14.1 | Čidlo teploty a vlhkosti do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
424 | SP14.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 4 |  | 0
425 | ST14.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
426 | Y14.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
427 | Y14.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
428 | SH14 | Hygrostat do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
429 | BT14.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
430 | Y14.2 | Kohout kulový regulační 3-cestný DN32 kvs=16 s pohonem 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
431 | BT44.1 | Čidlo teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
432 | BT44.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 2 |  | 0
433 |  | Rozvaděč MR4.5
434 | MR4.5 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
435 | MR4.5 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
436 | MR4.5 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
437 | MR4.5 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
438 | MR4.5 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
439 | BT15a.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
440 | BT15a.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
441 | BH15a.1 | Čidlo teploty a vlhkosti do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
442 | SP15a.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 4 |  | 0
443 | ST15a.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
444 | Y15a.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
445 | Y15a.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
446 | SH15a | Hygrostat do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
447 | BT15a.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
448 | Y15a.2 | Kohout kulový regulační 3-cestný DN32 kvs=16 s pohonem 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
449 | BT15ba.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
450 | BT15b.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
451 | BH15b.1 | Čidlo teploty a vlhkosti do VZT kanálu | ks | 2 |  | 0
452 | SP15b.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 4 |  | 0
453 | ST15b.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
454 | Y15b.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
455 | Y15b.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
456 | SH15b | Hygrostat do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
457 | BT15b.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 1 |  | 0
458 | Y15b.2 | Kohout kulový regulační 3-cestný DN32 kvs=16 s pohonem 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
459 | BT45.1 | Čidlo teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
460 | BT45.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 3 |  | 0
461 |  | Rozvaděč MR01.1
462 | MR01.1 | Rozvaděč nástěnný oceloplechový 1000x800x260 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
463 | MR01.1 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
464 | MR01.1 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
465 | MR01.1 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
466 | MR01.1 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
467 | BT17.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
468 | BT17.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
469 | SP17.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
470 | ST17.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
471 | Y17.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
472 | Y17.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
473 |  | Rozvaděč MR01.2
474 | MR01.2 | Rozvaděč nástěnný oceloplechový 1000x800x260 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
475 | MR01.2 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
476 | MR01.2 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
477 | MR01.2 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
478 | MR01.2 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
479 | BT19.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
480 | BT19.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
481 | SP19.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
482 | ST19.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
483 | Y19.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
484 | Y19.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
485 |  | Rozvaděč MR02.1
486 | MR02.1 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 2 |  | 0
487 | MR02.1 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
488 | MR02.1 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
489 | MR02.1 | Rezerva v řídícím systému MaR pro možný dodatečný požadavek na ovládání stávajícího tepelného čerpadla vzduch/voda. Poznámka: zařízení pracuje s autonomním řídícím systémem. | kpl | 1 |  | 0
490 | MR02.1 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
491 | MR02.1 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
492 | BT52.1 | Čidlo teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
493 | BT52.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 2 |  | 0
494 | SL52.1 | Hlídač zaplavení | ks | 1 |  | 0
495 | BT52a.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 3 |  | 0
496 | BT52b.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 3 |  | 0
497 | BT52c.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 4 |  | 0
498 | BT52d.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 8 |  | 0
499 | Y52d.5 | Kohout kulový uzavírací DN32 s pohonem 24V, 2-polohový | ks | 6 |  | 0
500 |  | Rozvaděč MR02.2
501 | MR2.2 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
502 | MR2.2 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
503 | MR2.2 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
504 | MR2.2 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
505 | MR2.2 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
506 | BT1.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
507 | BT1.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
508 | SP1.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
509 | ST1.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
510 | Y1.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
511 | Y1.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
512 | BT2.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
513 | BT2.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
514 | SP2.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
515 | ST2.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
516 | Y2.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
517 | Y2.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
518 |  | Rozvaděč MR02.3
519 | MR2.3 | Rozvaděč skříňový oceloplechový 2000x800x400 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
520 | MR2.3 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
521 | MR2.3 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
522 | MR2.3 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
523 | MR2.3 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
524 | BT12.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
525 | BT12.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
526 | SP12.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
527 | ST12.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
528 | Y12.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
529 | Y12.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
530 | BT13.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
531 | BT13.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
532 | SP13.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
533 | ST13.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
534 | Y13.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
535 | Y13.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
536 |  | Rozvaděč MR02.4
537 | MR02.4 | Rozvaděč nástěnný oceloplechový 1000x800x260 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
538 | MR02.4 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
539 | MR02.4 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
540 | MR02.4 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
541 | MR02.4 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
542 | BT16.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
543 | BT16.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 4 |  | 0
544 | Y16.1 | Kohout kulový regulační 3-cestný kvs=6.3 s pohonem 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
545 | Y16.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
546 | Y16.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
547 | Y16.13 | Pohonem pro VZT klapku, spojitý 24V, 0-10V | ks | 1 |  | 0
548 | SQ16.3 | Detektor kouře do VZT kanálu | ks | 1 |  | 0
549 | ST16.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 3 m | ks | 1 |  | 0
550 | SP16.1 | Snímač tlakové diference pro filtr | ks | 2 |  | 0
551 | BT16a.1 | Čidlo teploty venkovní | ks | 1 |  | 0
552 | BT16a.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 2 |  | 0
553 |  | Rozvaděč MR02.5
554 | MR02.5 | Rozvaděč nástěnný oceloplechový 1000x800x260 s montážní deskou | ks | 1 |  | 0
555 | MR02.5 | Silnoproudá výzbroj rozvaděče pro jištěné vývody dle tabulky instalovaných příkonů, hlavní vypínač, kontrolní relé 3-fázových sítí, svítidlo do rozvaděče, servisní zásuvka, přepěťová ochrana, napájení systému MaR. Signalizace přítomnosti napětí do řídícího systému MaR. | kpl | 1 |  | 0
556 | MR02.5 | Programovatelný kompaktní/modulární řídící systém MaR pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat, komunikace mezi rozvaděči, komunikace s obslužným pracovištěm systému MaR budovy, obslužný terminál v čelní desce rozvaděče, signalizace CHOD a PORUCHA na čelní desce rozvaděče. | kpl | 1 |  | 0
557 | MR02.5 | Programové vybavení podstanice pro vstupní a výstupní body dle technologických schémat. | kpl | 1 |  | 0
558 | MR02.5 | Kabeláž pro připojení silových spotřebičů a periferních komponentů dle tabulky instalovaných příkonů a technologických schémat s použitím kabelů typu CYKY a JYTY, vč. nosného a úložného materiálu. | kpl | 1 |  | 0
559 | BT18.2 | Čidlo teploty příložné/ponorné s jímkou | ks | 1 |  | 0
560 | BT18.3 | Čidlo teploty do VZT kanálu 400 mm | ks | 3 |  | 0
561 | SP18.1 | Snímač tlakové diference pro vzduch | ks | 1 |  | 0
562 | ST18.1 | Hlídač mrazové ochrany kapilárový, kapilára 6 m | ks | 1 |  | 0
563 | Y18.11 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V, nouzová funkce | ks | 1 |  | 0
564 | Y18.12 | Pohonem pro VZT klapku, dvoupolohový 24V | ks | 1 |  | 0
565 |  | Obslužné pracoviště řídícího systému | ks | 1 |  | 0
566 |  | Programové vybavení pro obslužné pracoviště řídícího systému | ks | 1 |  | 0
567 |  | Kabeláž pro obslužné pracoviště řídícího systému | ks | 1 |  | 0
568
569 |  | Dokompletování | Kč | mezisoučet |  | 0
570 |  | Oživení, uvedení do provozu | ks | 1 |  | 0
571 |  | Revize rozvaděčů | ks | 1 |  | 0
572 |  | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | ks | 1 |  | 0
573 |  | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských manuálů | ks | 1 |  | 0
574 |  | Výchozí revizní zpráva | ks | 1 |  | 0
575 |  | Dokumentace skutečného provedení (4 paré+CD ROM) | ks | 1 |  | 0
576
577 |  | Demontáž
578 |  | Demontáž a ekologická likvidace stávajícího zařízení MaR, vč. silnoproudého připojení, vč. kabeláže MaR a příslušné kabeláže silnoproudého zařízení rekonstruovaných strojoven. | ks | 1 |  | 0
579
580 |  | Montáž
581 |  | Montáž zařízení MaR, vč. silnoproudého připojení, vč. kabeláže MaR a příslušné kabeláže silnoproudého zařízení rekonstruovaných strojoven. | ks | 1 |  | 0
582
583
584 |  | V z d u c h o t e c h n i k a | Kč | celkem |  | 0
585 |  | Seznam strojů a zařízení a technická specifikace
586
587 |  | Rekapitulace
588 |  | Vzduchotechnika: dodávka |  |  |  | 0
589 |  | montáž |  |  |  | 0
590 |  | Izolace |  |  |  | 0
591 |  | Uvedení do chodu |  |  |  | 0
592 |  | Demontáže |  |  |  | 0
593
594
595 | 800751 | Specifikace
596 |  | Přívodní jednotka - filtrace, el ohřev Qv=1300m3/hod; p=200Pa; P=0,5kW (230V; 1,8A) | ks | 1 |  | 0
597 |  | specifikace technický list
598 |  | Potrubí skI z ocel pozink plechu, 30%vs obvod1890/70% | m2 | 4 |  | 0
599 |  | Potrubí spiro vč tvar kusů Js 315 | ks | 2 |  | 0
600 |  | Spojovací a těsnicí materiál | kg | 2 |  | 0
601 |  | Závěsy vč rámu pod jednotku | kg | 120 |  | 0
602 |  | dodávka součet |  |  |  | 0
603 |  | montáž součet | ks | 1 |  | 0
604
605 | 800713 | Izolace
606 |  | Požární izolace vzt potrubí 6 cm minerální plsti + obal AL folií | m2 | 3 |  | 0
607 |  | požární odolnost 30 min
608
609 |  | Uvedení do chodu
610 |  | Příprava ke komplexnímu vyzkoušení | hod | 6 |  | 0
611 |  | Komplexní vyzkoušení | hod | 3 |  | 0
612 |  | Zkušební provoz | hod | 3 |  | 0
613 |  | Zaučení obsluhy | hod | 1 |  | 0
614 |  |  | celkem |  |  | 0
615
616 |  | Demontáže
617 |  | Demontáž a likvidace stávajícího vzt zařízení (větrání kotelny), které je | ks | 1 |  | 0
618 |  | umístěno na stropě kotelny vč navazujícího vzduchovodu
619 |  | Ostatní vzt zařízení na stropě kotelny beze změny
620
621 |  | Poznámka: Ceny jsou uvedeny bez přirážek a dopravy.
622
623 |  | Zdravotně technické instalace | Kč | celkem |  | 0
624
625 |  | Rekapitulace
626 |  | Kanalizace |  |  |  | 0
627 |  | Vodovod |  |  |  | 0
628 |  | Plynovod |  |  |  | 0
629 |  | Strojní vybavení |  |  |  | 0
630 |  | Napojení na stávající rozvody ZTI a OPZ |  |  |  | 0
631 |  | Demontáže |  |  |  | 0
632
633
634 |  | Kanalizace - | Kč | mezisoučet |  | 0
635 |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace
636 | 72117 | Potrubí z plastových trub
637 |  | HT Systém (odpadní - připojovací)
638 | 721 17-R | Kanalizační plastové potrubí DN 32 | m | 3 |  | 0
639 | 721174042 | Kanalizační plastové potrubí DN 40 | m | 12 |  | 0
640 | 721174043 | Kanalizační plastové potrubí DN 70 | m | 13 |  | 0
641 | 721 17-R | Sifon pro napojení pojistného ventilu u zásobníků Tv - Kalich pro úkapy DN 32 | ks | 6 |  | 0
642 | 721 17-R | Sifon pro odvod kondenzátu DN 40 | ks | 3 |  | 0
643 | 721 17-R | Podlahová vpusť DN 70 se svislým odtokem a se suchou protizápachovou klapkou | ks | 2 |  | 0
644 | 7212901 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou
645 | 721290111 | do DN 125 | m | 28 |  | 0
646
647 |  | Vodovod | Kč | mezisoučet |  | 0
648 |  | odměřeno CAD - viz příloha: vodovod
649 |  | Z polypropylenu (PPR) - svařovaný polyfuzně PN20
650 | 722174023 | Potrubí vodovodní plastové D 25x4,2 (DN 20) | m | 12 |  | 0
651 |  | Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí
652 | 722290226 | Tlaková zkouška vodovodu do DN 50 | m | 12 |  | 0
653 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodu do DN 80 | m | 12 |  | 0
654 | 722 18-1 | Ochrana potrubí
655 |  | izolace potrubí tl. 10 mm | m | 12 |  | 0
656 |  | Kulové kohouty PN 42 do 185°C přímé vnitřní závit (R 250D Giacomini)
657 | 722232044 | Kulové uzacírací kohouty DN 20 | ks | 1 |  | 0
658 | 722232046 | Kulové uzacírací kohouty DN 32 | ks | 4 |  | 0
659 | 722232047 | Kulové uzacírací kohouty DN 40 | ks | 4 |  | 0
660
661 |  | Plynovod | Kč | mezisoučet |  | 0
662 |  | odměřeno CAD - viz příloha: plynovod
663 |  | Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním, bezešvých běžných
664 | 723111202 | DN 15 | m | 12 |  | 0
665 | 723111207 | DN 50 | m | 9 |  | 0
666 |  | Armatury se dvěma závity
667 |  | Kohouty kulové závitové plynové
668 | 723231162 | DN 15 | ks | 6 |  | 0
669 | 723231167 | DN 50 | ks | 3 |  | 0
670 | 723221302 | Ventil vzorkovací DN 15 s hadicovou přípojkou | ks | 3 |  | 0
671 | 723 23-R | Manometr ukazovací 0 – 6 kPa s uzavíracím kohoutem | ks | 3 |  | 0
672
673 |  | Strojní vybavení | Kč | mezisoučet |  | 0
674 |  | dodávka včetně montáže
675 | 724 14 - R | Cirkulační čerpadlo pro TV DN 40, dopravní výška 7 m, max. průtok 13 m3/ hod – strojovna 2.PP | kpl | 2 |  | 0
676 | 724 14 - R | Ponorné kalové čerpadlo plovákovým spínačem 230 V s plovákovým spínačem, dopravní výška max. 9 m, průtok 0,3 -2,8 l/s do kalové jímky v 2.PP | kpl | 1 |  | 0
677
678 |  | Napojení na stávající rozvody ZTI a OPZ | Kč | mezisoučet |  | 0
679 |  | odměřeno CAD - viz příloha: kanalizace
680 | 721 14-R | Napojení na stávající kanalizaci | ks | 1 |  | 0
681 | 722 13-R | vsazení armatury na stávající vodovod DN 32 | ks | 4 |  | 0
682 | 723 19-R | Napojení na stávající plynovod DN 20 | ks | 3 |  | 0
683 | 723 19-R | Napojení na stávající plynovod DN 200 | ks | 3 |  | 0
684
685 |  | Demontáže | Kč | mezisoučet |  | 0
686 | 721210813 | Demontáž podlahových vpustí | ks | 2 |  | 0
687 | 721140802 | Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí DN 100 | m | 12 |  | 0
688 | 72411 R | Demontáž cirkulačního čerpadla DN 40 s uzávěry | ks | 2 |  | 0
689 | 723120804 | Demontáž ocelového plynovodního potrubí do DN 25 | kpl | 20 |  | 0
690 | 723 12-R | Demontáž ocelového plynovodního potrubí do DN 150 | kpl | 9 |  | 0

## podmínky přílohač.1
příloha č. 1
Všeobecné podmínky k Soupisu stavebních prací a dodávek
Smluvní strany se budou řídit právním řádem České republiky
Jednotkové ceny nabídky zahrnují zejména :
a) Veškeré náklady pro zhotovení bezvadného funkčně způsobilého díla, které je předmětem smlouvy a bude schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
b) Náklady pro zajištění bezpečnosti práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro bezvadné realizované dílo.
c) Náklady na přípomoce,pomocný a montážní materiál, lešení, přesuny hmot, -není-li uvedeno samostatně pro vnitřní i vnější dopravu, skládkovné, na skladování, dovozné, balné, zpětné odevzdání obalů, cla, ochrany konstrukcí, poplatky za skládkovné, recyklaci, dále náklady na veškeré údžbářské, opravárenské, udržovací práce nutné pro zhotovení díla a náklady na podpěrné konstrukce pro jakoukoliv výšku, není-li stanoveno jinak.
d) Náklady na veškerý úklid na staveništi uvnitř i vně během zhotovování díla bude prováděný pravidelně a konečný úklid před přejímkou. Odvozy prováděné pravidelně zbylé suti, hmot a odpadků během zhotovování díla a dle potřeby.
e) Náklady na zhotovení, předložení a odstranění použitých vzorků materiálů a kvality práce pro zhotovení díla, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných norem pro prokázání bezchybné funkce díla.
f) Náklady na ochranu a pojištění díla až do přejímky.
g) Náklady na poskytnutí odborného dohledu t.j. odpovědného stavbyvedoucího a vedoucího šéfmontéra.
h) Náklady na zhotovení výkresů, výpočtů a dalších výkonů potřebných pro detailní rozpracování projektů předaných zadavatelem, které jsou potřebné pro bezvadnou realizaci díla (dílenská a montážní dokumentace).
i) Náklady na úpravu dokumentace - zpracování skutečného stavu provedeného díla, není-li uvedeno jinak.
j) Náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících pro zhotovení díla a pro provoz díla uživatelů dále nepotřebných.
k) Náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné.
l) Náklady na ochranu proti poškození stávajících konstrukcí nedotčených výstavbou.
m) Náklady na ochranu proti promočení, povětrnostním a přírodním podmínkám všech stávajících a nových konstrukcí.
n) Náklady na bezpečnostní opatření, která vyplývají z předpisů o bezpečnosti práce při demontážích, bourání a nové výstavbě.
o) Náklady na znečištění a poškození díla. Zhotovitel musí své výkony, zejméná lícní pohledové plochy, obklady, plochy stěn podlahy a jejich povrchy, okna, dveře, zařizovací předměty a všechny ostatní části již zabudované a pod., chránit před zněčištěním a poškozením až do přejímky díla.
1) Jednotkové ceny uvedené v Soupise prací budou zahrnovat veškeré práce(montáže), dodávky, pomocný, montážní a další potřebný materiál pro dokončení a předání díla objednateli do užívání bez vad a nedodělků. Nabízené jednotkové ceny jsou pevné ceny, platné až do přejímky ve smyslu obchodního práva. Práce a dodávky výše neuvedené a dodavatelem opodstatněné,uvede samostatně pod čarou(na samostatnou složku),kterou přiloží k nabídce. Na pozdější požadavky plynoucí z nejasností nebo omylu jsou vyloučena.Nedílnou součástí výkazu výměr je i projektová dokumentace. Dodávka - materiály a kvalifikovaná práce vyžaduje odevzdat dílo jako celek tak, aby bylo schopno plnit řádně svoji funkci po dobu několika dalších desítek let.
2) Zhotovitel je povinen si před předáním nabídky překontrolovat Soupis prací a dodávek s výkazem výměr dle PD a překontrolovat matematické úkony, prohlédnout, přezkoumat staveniště a jeho okolí a obstarat si všechny nezbytné a přístupné informace, které mu umožní zpracovat nabídku úplně a jednoznačně. Musí se přitom mezi jiným podrobně informovat o možnostech dopravy a přístupových cest, o možnostech spojení, obstarávání a skladování materiálu a dalších jiných souvisejících okolností a případná zjištěná rizika ve své nabídce dostatečně zohlednit. Pozdější požadavky plynoucí z omylu, nebo neznalosti poměrů na staveništi nebo neúplného Soupisu prací a dodávek s výkazem výměr jsou vyloučena.
3) Rozebírání konstrukcí bude prováděno opatrně postupným rozebíráním tj. ručním rozebíráním za pomoci ručních nástrojů a páčidel s tím, že nebudou poškozeny žádné stávající konstrukce (stávající i nové). Budouli přesto poškozeny, jejich uvedení do původního stavu a s tím spojenou škodu (finanční náklady a další) si ponese v plném rozsahu zhotovitell.
4) Jednotkové ceny budou také zohledňovat požární ochranu: Konstrukce budovy, členění stavby a použité materiály musí odpovídat českým požárním předpisům, požadavkům a musí být v souladu s nejnovějšími poznatky. Požární předěly musí být řešeny esteticky (pokud možno beze změn v materiálech). Jednotkové ceny budou též obsahovat požární ucpávky, např. pískové. Respektována musí být ČSN 730872 "Požární bezpečnost staveb". Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a technologickými prostupy a navazující předpisy.
5) Jestliže se zdají být rozdílná pojetí ohledně druhu provedení při vypracování nabídky, je možná třeba před předáním nabídky vyžádat si vyjasnění se zadavatelem.
6) Zhotovitel prohlašuje, že všechny podmínky výběrového řízení ve všech jeho částech a přílohách zcela přečetl, přezkoumal a pochopil, a že uznává bez omezení, že pro něho jsou požadované výkony jasné a nerozporné, a že na základě své zkušenosti, technického a dispozičního personálu je schopen realizovat smluvní výkony bez závad, kompletně s funkční spolehlivostí, pohotově k použití respektivě provozuschopně podle uznávaných pravidel stavební techniky v daných lhůtách a termínech. Záruční lhůta činí zásadně minimálně 10(desel ) let.
7) Existuje striktní zákaz používání látek poškozující lakové vrstvy (způsobující prohlubně) zejména polytetrafluorénů a obdobných látek. Tyto látky nesmí být ani ve stavebních materiálech, pomocných stavebních materiálech, ve stavebních dílcích, pracovních prostředcích a pod. na staveništi. Personál staveniště je třeba v pravidelných časových odstupech o tomto zákazu poučit. Poučení je nutno zaprotokolovat, vždy jednu kopii je třeba předat objednateli k založení.
8) Rozpory v Soupisu prací a dodávek samy o sobě nebo v prováděcích podkladech k tomu příslušejících, je nutno, jakmile jsou zhotoviteli díla známy, písemně je sdělit objednateli.
9) Jestliže požadovaná sdělení objednateli nedojdou, i když byla zhotoviteli známa, ručí zhotovitel díla za škody a špatné výkony, které jsou důsledkem takovýchto nejasností, nemůže z těchto rozporů vyvodit žádné nároky na náhradu škody nebo omezení svého ručení.
10) Nedílnou součástí Soupisu prací a dodávek je i projektová dokumentace. Soupis prací a dodávek je určen pro ocenění díla nikoliv náhrada dokumentace.
11) Výzisk zhotovitele z kovového stavebního odpadu-šrotu(druhotná surovina), bude poukázán na účet investora na základě příslušných dokladů (vážních lístků) v ceně, která bude v době odevzdání šrotu do Sběren druhotných surovin-Kovošrotu.(kovový odpad bude před odvozem do Sběren druhotných surovin zvážen a jeho hmotnost zapsána dle skutečnosti do stavebního deníku).

## titl
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
1
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
2
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
3
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
4
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
5
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
6
R O Z P O Č E T - n á v r h
stupeň
Dokumentace pro provedení stavby
na akci:
Stavební úprava stávajících prostor Právnické fakulty
místo stavby :
Právnická fakulta
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
investor - stavebník :
PRÁVNICKÁ FAKULTA UK
Náměstí Curieových 7, 116 40 Praha 1
hlavní projektant
Ing. Jiří Žoček
Projekty TZB
Jeseniova 1196/52
Praha 3
rozpočet sestavil:
Věra Ulčová (+420773518887)
Mirovická 1081, 182 00 Praha 8
email: vera.ulcova@volny.cz
ing Josef Fuk (+420606643181)
V Podbabě 2516, 160 00 Praha 6
email: pepifuk@sipk.cz
7