## Výkaz výměr
PedF – Modernizace bazénové technologie PedF UK Brandýs nad Labem | [6 empty] | Příloha č. 3
ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR
Stavba: Krytý bazén Brandýs nad Labem - PedF UK
Objekt: SO10 - 5. Rozpočet s výkazem výměr
Objednatel:
Zhotovitel: | [5 empty] | Zpracoval:
Místo: | [5 empty] | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena zadání | Celková cena zadání
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Zdravotechnika - strojní vybavení, technologické rozvody pro plavecký bazén
1 | R | Pol 201 | Čistící kus PVCU 125 | ks | 2
2 | R | Pol 202 | Čistící kus PVCU 160 | ks | 1
3 | R | Pol 203 | Středotlaký UV systém d 250, 180 m3/h, výbojka 3,0 kW, celkový výkon 3,4kW s automatickým stěračem.(ad. A9) | ks | 1
4 | R | Pol 204 | Podpěrná a nosná konstrukce UV systému vč. montáže | kpl | 1
5 | R | Pol 205 | Odvzdušnění filtrů pískových | kpl | 3
6 | R | Pol 206 | Přepojení stávající měřící a dávkovací stanice | kpl | 1
7 | R | Pol 207 | Osazení a připojení stávajícího průtokoměru d 125 (ad. A8) | kpl | 1
8 | R | Pol 208 | navrtávací pas d200 - 1/2" | kpl | 6
9 | R | Pol 209 | bazénové led svítidlo 16W/12V 1430Lm, nerez, kulaté, pr. 214 mm | kpl | 10
10 | R | Pol 210 | montáž svítidel podvodních bazénových, přesekání, osazení, izolace | ks | 10
11 | R | Pol 211 | Zámečnický prvek - přemostění potrubí na podlaze. pozink (ad.Z1) | ks | 2
12 | R | Pol 212 | Deskový výměník pro ohřev baz. vody např. CB30-50L(V22.V24) | ks | 2
13 | R |  | Demontáž a likvidace stávajícího zařízení technologie - vč. trubních rozvodů | hod | 80
14 | R |  | Rozřezání stávajících pískových filtrů - řezací souprava, pomocná technika, přemístění do dvorního traktu | ks | 2
15 | R |  | Oběhové čerpadlo filtrace bazénu 5,54 kW, 230/400V, Q=79 m3/h, H=10m v.s., odstředivé, plastové s vlas. přír. předfiltrem (ad.A1c) | ks | 1
16 | R |  | Bazénový laminátový pískový filtr vícevrstvý pr. 1800 mm, praní vodou, Q=76 m3/h, v=30m3/h/m2, výška filtr. náplně - 1m, prac. tlak 2.5 kg/cm2, vč. bočního víka pr. 225 mm (ad.A2) | ks | 3
17 | R |  | Systém hlídání hladin v akumulační jímce - plovákové (ad.A6) | ks | 1
18 | R |  | filtrační písek 0,4 - 2 mm pro filtry 1800mm | kg | 10650
19 | R |  | filtrační baterie ruční 5ti ventilová d110 | ks | 3
20 | R |  | Průhled lepený PVCU pr. 140 | ks | 1
21 | R |  | Zpětná klapka mezipřírubová s přírubovým kompletem PVCU pr. 140 | ks | 3
22 | R |  | Zpětná klapka mezipřírubová s přírubovým kompletem PVCU pr. 250 | ks | 1
23 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 50 x 2,4, vč. fitinek | mb | 38
24 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 63 x 3.0, vč. fitinek | mb | 4
25 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 75 x 3.6 | mb | 4
26 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 90 x 4.3 | mb | 8
27 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 110 x 4,2 | mb | 38
28 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 125 x 4,8 | mb | 15
29 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 140 x 5.4 | mb | 27
30 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 160 x 6,2 | mb | 29
31 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 200 x 7,7 | mb | 43
32 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 250 x 9,6 | mb | 28
33 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 225 x 8,6 | mb | 1
34 | R |  | Potrubí PVCU PN 10, 315 x 12,1 | mb | 16
35 | R |  | Koleno PVCU, d110 - 90 st. | ks | 18
36 | R |  | Koleno PVCU, 125 - 90 st. | ks | 2
37 | R |  | Koleno PVCU, 160 - 90 st. | ks | 9
38 | R |  | Koleno PVCU, 200 - 90 st. | ks | 14
39 | R |  | Koleno PVCU, d110 - 45 st. | ks | 12
40 | R |  | Koleno PVCU, 250 - 45 st. | ks | 2
41 | R |  | Koleno PVCU, d140 - 45 st. | ks | 7
42 | R |  | Koleno PVCU, 200 - 45 st. | ks | 3
43 | R |  | Koleno PVCU, 250 - 90 st. | ks | 2
44 | R |  | PVCU T - kus 90° d200/200/200 | ks | 5
45 | R |  | PVCU T - kus 90° d140/140/140 | ks | 1
46 | R |  | PVCU T - kus 90° d315/225 | ks | 1
47 | R |  | PVCU T - kus 90° d315/160 | ks | 1
48 | R |  | PVCU T - kus 90° d315/110 | ks | 1
49 | R |  | PVCU T - kus 90° d250/160 | ks | 1
50 | R |  | PVCU T - kus 90° d200/110 | ks | 2
51 | R |  | PVCU T - kus 90° d140/110 | ks | 1
52 | R |  | PVCU T - kus 90° d110/110 | ks | 3
53 | R |  | PVCU T - kus 90° d160/75 | ks | 2
54 | R |  | PVCU T - kus 90° d160/63 | ks | 1
55 | R |  | PVCU T - kus 90° d140/75 | ks | 8
56 | R |  | PVCU T - kus 90° d125/63 | ks | 8
57 | R |  | PVCU T - kus 90° d110/50 | ks | 8
58 | R |  | PVCU T - kus 90° d90/50 | ks | 4
59 | R |  | PVCU T - kus 45° d 200/200 | ks | 2
60 | R |  | PVCU T - kus 90° d 75/50 | ks | 2
61 | R |  | PVCU T - kus 90° d 200/125 | ks | 2
62 | R |  | PVCU T - kus 90° d 160/160 | ks | 2
63 | R |  | PVCU T - kus 90° d 160/110 | ks | 1
64 | R |  | PVCU redukce krátká 63/50 | ks | 8
65 | R |  | PVCU redukce krátká 75/50 | ks | 10
66 | R |  | PVCU redukce krátká 75/63 | ks | 2
67 | R |  | PVCU redukce krátká 315/250 | ks | 2
68 | R |  | PVCU redukce krátká 250/200 | ks | 2
69 | R |  | PVCU redukce krátká 250/160 | ks | 1
70 | R |  | PVCU redukce krátká 200/140 | ks | 7
71 | R |  | PVCU redukce krátká 160/125 | ks | 2
72 | R |  | PVCU redukce krátká 160/110 | ks | 4
73 | R |  | PVCU redukce krátká 140/110 | ks | 3
74 | R |  | PVCU redukce krátká 110/63 | ks | 1
75 | R |  | PVCU redukce krátká 110/75 | ks | 1
76 | R |  | PVCU redukce krátká 200/160 | ks | 2
77 | R |  | PVCU redukce krátká 160/140 | ks | 2
78 | R |  | PVCUredukce krátká 140/125 | ks | 2
79 | R |  | PVCU redukce krátká 125/110 | ks | 2
80 | R |  | PVCU redukce krátká 110/90 | ks | 2
81 | R |  | PVCUredukce krátká 90/75 | ks | 2
82 | R |  | PVCU redukce dlouhá 225/200/125 | ks | 2
83 | R |  | PVCU T kus 45° 110/110 | ks | 2
84 | R |  | PVCU přírubový komplet 250 | ks | 2
85 | R |  | PVCU přírubový komplet 225 | ks | 1
86 | R |  | PVCU přírubový komplet 125 | ks | 2
87 | R |  | PVCU přírubový komplet 110 | ks | 4
88 | R |  | PVCU přechodka lepení, vnitřní závit s kroužkem 50/63/2" | ks | 34
89 | R |  | PVCU koleno 90° d 50 | ks | 36
90 | R |  | PVCU koleno 90° d 63 | ks | 6
91 | R |  | PVCU koleno 90° d 250 | ks | 5
92 | R |  | PVCU koleno 90° d 315 | ks | 2
93 | R |  | PVCU kulový uzávěr d 63 | ks | 6
94 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 90 | ks | 1
95 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 110 | ks | 2
96 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 125 | ks | 2
97 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 140 | ks | 3
98 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 160 | ks | 6
99 | R | Pol98 | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 200 | ks | 4
100 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 225 | ks | 1
101 | R |  | PVCU uzavírací klapka s aretací a přír. kompletem d 250 | ks | 1
102 | R |  | Lepidlo pro potrubí a tvarovky PVCU - balení 1 ltr. | ks | 40
103 | R |  | čistidlo pro potrubí a tvarovky PVCU - balení 1 ltr. | ks | 25
104 | R |  | pomocný montážní materiál nosný, kotvení čerpadel, kotvení potrubí, ocelové konzoly, ocelové výložníky, ocelové nosníky, pro strojovnu a potrubní rozvody technologie ve strojovně - komplet | ks | 1
105 | R |  | Provedení zkoušek technologických rozvodů | hod | 20
106 | R |  | Práce spojené s napouštěním, odvzdušněním provozu technologie | hod | 20
107 | R |  | Práce spojené se zprovozněním technologie bazénu | hod | 20
108 | R |  | Montáž kompletní technologie | hod | 400
109 | R |  | Provozní řád areálu pro kolaudaci | ks | 1
|  | HSV | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
110 | R | 131203102 | Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 0.448
výkr.č. D.1.2 - 01
montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 0,80*0,80*0,70 |  | 0.448
|  |  | Součet |  | 0.448
111 | R | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 0.448
112 | R | 132212102 | Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 0.91
výkr.č. D.1.2 - 01
rýhy pro kanalizační potrubí
|  |  | 1,50*0,40*0,70 |  | 0.42
|  |  | 1,75*0,40*0,70 |  | 0.49
|  |  | Součet |  | 0.91
113 | R | 132212109 | Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 0.448
114 | R | 161101501 | Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4 | m3 | 0.776
výkr.č. D.1.2 - 01
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 0.776
115 | R | 162201201 | Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 2.716
výkr.č. D.1.2 - 01
rýhy pro kanalizační potrubí
|  |  | 1,50*0,40*0,70 |  | 0.42
|  |  | 1,75*0,40*0,70 |  | 0.49
montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 0,80*0,80*0,70 |  | 0.448
pro zásyp rýh a montážního otvoru
|  |  | 0,448+0,91-0,776 |  | 0.582
pro odvoz výkopku na skládku
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 2.716
116 | R | 162201209 | Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0.776
pro odvoz výkopku na skládku
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 0.776
117 | R | 162701105 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 0.776
odvoz výkopku na skládku
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 0.776
118 | R | 162701109 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 7.76
|  |  | 0,776 * 10 |  | 7.76
|  |  | Součet |  | 7.76
119 | R | 167101101 | Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 0.776
pro odvoz výkopku na skládku
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 0.776
120 | R | 171201201 | Uložení sypaniny na skládky | m3 | 0.776
|  |  | 0,448+0,91-0,582 |  | 0.776
|  |  | Součet |  | 0.776
121 | R | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce | t | 0.776
122 | R | 174101102 | Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním ručně | m3 | 0.582
výkr.č. D.1.2 - 01
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 0,448+0,91-0,776 |  | 0.582
|  |  | Součet |  | 0.582
|  | 2 | Zakládání
123 | R | 272362021 | Výztuž základů pod stroje svařovanými sítěmi Kari | t | 0.125
124 | R | 273351121 | Zřízení bednění základů pod stroje | m2 | 10.11
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
sokl pod filtry
|  |  | (6,65+1,70)*2*0,30 |  | 5.01
sokl pod čerpadla
|  |  | ((1,20+0,50)*2*0,50)*3 |  | 5.1
|  |  | Součet |  | 10.11
125 | R | 273351122 | Odstranění bednění základů pod stroje | m2 | 10.11
126 | R | 278382561 | Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I | m3 | 1.851
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
sokl pod filtry
|  |  | 6,65*1,70*0,10 |  | 1.131
sokl pod čerpadla
|  |  | (1,20*0,50*0,40)*3 |  | 0.72
|  |  | Součet |  | 1.851
|  | 4 | Vodorovné konstrukce
127 | R | 451573111 | Lože a obsyp potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku | m3 | 0.776
výkr.č. D.1.2 - 01
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 1,50*0,40*0,40 |  | 0.24
|  |  | 1,75*0,40*0,40 |  | 0.28
|  |  | 0,80*0,80*0,40 |  | 0.256
|  |  | Součet |  | 0.776
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
128 | R | 611315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 30% | m2 | 91.61
výkr.č. D.1.2 - 02
strop
|  |  | 12,40*4,25+4,35*5,0 |  | 74.45
průvlaky
|  |  | (3,80*0,50*2)*3 |  | 11.4
|  |  | (3,20*0,30*2)*3 |  | 5.76
(1,30*0,30*2
|  |  | Součet |  | 91.61
129 | R | 612131111 | Polymercementový spojovací můstek podlah nanášený ručně | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
130 | R | 612315422 | Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 104.25
výkr.č. D.1.2 - 02
|  |  | (8,45+12,40)*2*2,50 |  | 104.25
|  |  | Součet |  | 104.25
131 | R | 631312141 | Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0.388
výkr.č. D.1.2 - 02
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 1,50*0,40*0,20 |  | 0.12
|  |  | 1,75*0,40*0,20 |  | 0.14
|  |  | 0,80*0,80*0,20 |  | 0.128
|  |  | Součet |  | 0.388
132 | R | 631362021 | Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari | t | 0.008
133 | R | 632452441 | Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 40 mm | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA - předpoklad 50% celkové plochy
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
134 | R | 931994106 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce vnitřním těsnicím pásem | m | 80
kolem bazénové vany
|  |  | 80,0 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
135 | R | 931994142 | Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2 | m | 80
kolem bazénové vany
|  |  | 80,0 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
136 | R | 961055111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 3.082
výkr.č. D.1.2 - 01
základy pod filtry + betonové sokly
|  |  | (2,55*0,50*0,10)*4 |  | 0.51
|  |  | 2,30*0,90*0,10 |  | 0.207
|  |  | (1,40*0,80*0,50)*2 |  | 1.12
|  |  | 0,30*0,20*0,80 |  | 0.048
|  |  | 1,30*0,90*0,10 |  | 0.117
|  |  | (1,50*0,80*0,40)*2 |  | 0.96
|  |  | 1,50*0,80*0,10 |  | 0.12
|  |  | Součet |  | 3.082
137 | R | 962052210 | Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 | m3 | 1.279
výkr.č. D.1.2 - 01
|  |  | (7,20*2+1,10)*0,55*0,15 |  | 1.279
|  |  | Součet |  | 1.279
138 | R | 965043431 | Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl do 4 m2 | m3 | 0.388
výkr.č. D.1.2 - 01
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | 1,50*0,40*0,20 |  | 0.12
|  |  | 1,75*0,40*0,20 |  | 0.14
|  |  | 0,80*0,80*0,20 |  | 0.128
|  |  | Součet |  | 0.388
139 | R | 965049112 | Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm | m3 | 0.388
140 | R | 965-R01 | Vybourání nesoudržných částí stávající betonové podlahy | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA - předpoklad 50% celkové plochy
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
141 | R | 977151111 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do stavebních materiálů | m | 3.5
prostupy pro elektroinstalaci - 7 ks
|  |  | 7*0,50 |  | 3.5
|  |  | Součet |  | 3.5
142 | R | 977151122 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stavebních materiálů | m | 0.5
prostup kanalizace D110 - 1 ks
|  |  | 0,50 |  | 0.5
|  |  | Součet |  | 0.5
143 | R | 977151123 | Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stavebních materiálů | m | 1
prostup kanalizace D125 - 2 ks
|  |  | 0,50*2 |  | 1
|  |  | Součet |  | 1
144 | R | 977312113 | Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 150 mm | m | 11.3
výkr.č. D.1.2 - 01
drážky pro kanalizační potrubí + montážní otvor pro napojení kanalizace
|  |  | (1,50+0,40)*2 |  | 3.8
|  |  | (1,75+0,40)*2 |  | 4.3
|  |  | 0,80*4 |  | 3.2
|  |  | Součet |  | 11.3
145 | R | 977-R01 | vytěžení filtračního písku | soubor | 1
146 | R | 977-R02 | Úprava prostupů potrubí, zvětšení otvorů bouráním, bez hydroizolace | soubor | 2
147 | R | 977-R03 | Úprava prostupů potrubí, zvětšení otvorů bouráním, hydroizolace | soubor | 6
148 | R | 977-R04 | Odstranění výplně dilatační spáry z tmele | m | 80
kolem bazénové vany
|  |  | 80,0 |  | 80
|  |  | Součet |  | 80
|  | 997 | Přesun sutě
149 | R | 997013211 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně | t | 36.92
150 | R | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 36.92
151 | R | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 738.4
152 | R | 997013831 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 | t | 11.331
|  | 998 | Přesun hmot
153 | R | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 19.146
|  | M | Práce a dodávky M
|  | 21-M | Elektromontáže
154 | R | 210220301 | Svorka připojovací SP1 | kus | 5
155 | 354 | 354418950 | svorka připojovací SP1 k připoj.kov.částí | kus | 5
156 | R | 210220301 | Ocelová pomocná konstrukce | kus | 6
157 | 354 | 354418950 | ocelová pomocná konstrukce z L35x35 pro uchycení chrániřky, vypínaču a pod | kg | 60
158 | R | 210800002 | Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 pod omítku ve stěně | m | 20
159 | 341 | 341408410 | vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2 | m | 20
160 | R | 210800004 | Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 pod omítku ve stěně | m | 40
161 | 341 | 341408440 | vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2 | m | 40
162 | R | 210800125 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 180
163 | 341 | 341110300 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 | m | 180
164 | R | 210800126 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 15
165 | 341 | 341110360 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 | m | 15
166 | R | 210800133 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 10
167 | 341 | 341110760 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 | m | 10
168 | R | 210800135 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 7x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 80
169 | 341 | 341111100 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2 | m | 80
170 | R | 2108001351 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 180
171 | 341 | 341110900 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 | m | 180
172 | R | 210800136 | Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku stropu | m | 75
173 | 341 | 341110940 | kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 | m | 75
174 | R | s10 | Doprava materiálu | hoď | 10
175 | R | s6 | Likvidace materiálu v souladu se zákonem | set | 1
176 | R | s6 | podružný materiál - příchytky trubek, hmoždinky, vruty a pod | set | 1
177 | R | s6 | vrtání, utěsnění prostupů | ks | 4
178 | R | s6 | napojení a uvedení do provozu technologických zařízení | ks | 10
179 | R | s6 | Nastavení provozních stavů, poučení obsluhy | set | 1
180 | R | s6 | hlavní a doplňující pospojování vodivých částí atrakcí, zábradlí a pod. | ks | 1
181 | R | s8 | Úprava stávajícího zařízení, napojení a pod. | hoď | 5
|  | 58-M | Revize vyhrazených technických zařízení
182 | R | s12 | Dodavatelská dokumentace, dokumentace skutečného stavu | hoď | 15
183 | R | s4 | Výchozí revize | hoď | 25
184 | R | s5 | Spolupráce s revizvím technikem | hoď | 10
|  | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
185 | R | 030001000 | Zařízení staveniště | soubor | 1
|  | VRN7 | Provozní vlivy
186 | R | 070001000 | Provozní vlivy | soubor | 1
|  | VRN9 | Ostatní náklady
187 | R | 090001000 | Ostatní náklady | soubor | 1
|  | PSV | Práce a dodávky PSV
|  | 741 | Elektroinstalace - silnoproud
188 | R | 210170031 | Montáž transformátorů 1fázových nn v krytu 1xprimár - 1xsekundár do 200 VA | kus | 2
189 | 374 | 37422113 | transformátor bezpečnostní 100VA 12-24V 240V | kus | 2
190 | R | 220260103 | Montáž krabicové rozvodky ACIDUR se 4 vývody | kus | 6
191 | 345 | 34571407 | rozvodka krabicová do vlhka s víčkem 119x119 mm 4 vývody | kus | 6
192 | R | 741122016 | Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) | m | 60
193 | 341 | 34111048 | kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x6mm2 | m | 60
194 | R | 741370021 | Montáž svítidlo bazénové vestavné 1 zdroj vč. zapojení ( dodávka technologie ) | kus | 10
|  | 742 | Elektromontáže - rozvodný systém
195 | R | 742111200 | Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg | kus | 1
196 | 357 | 3571164601 | rozvaděč R1 vč. automatického provozu - na omítku, IP55/20 - nabídka | kus | 1
197 | R | 742811320 | Montáž svorkovnice - ochranná | kus | 1
198 | 345 | 3457153401 | svorkovnice HOP | kus | 1
199 | R | 742811320 | Montáž jističe | kus | 1
200 | 345 | 3457153401 | jistič 400V/3F/B (50-63A) | kus | 1
201 | R | 7472332101 | Úprava a dozbrojení rozváděče v místě napojení | kus | 1
|  | 743 | Elektromontáže - hrubá montáž
202 | R | 743111216 | Montáž trubka plastová tuhá D 29 mm uložená volně | m | 110
203 | 345 | 345710940 | trubka elektroinstalační tuhá z PVC L 3 m DN29 vč. příchytek | m | 110
204 | R | 743552122 | Montáž žlab kovový drátěný šířky do 100 mm bez víka | m | 10
205 | 345 | 345754930 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 100X50 | kus | 5
206 | 345 | 3457549301 | konzola pro uchycení žlabu | kus | 5
207 | R | 743552122 | Montáž žlab kovový drátěný šířky do 100 mm bez víka | m | 50
208 | 345 | 345754930 | žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 62X50 | kus | 25
209 | 345 | 3457549301 | konzola pro uchycení žlabu | kus | 20
210 | R | 743611111 | Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na povrchu | m | 40
211 | 354 | 354410720 | drát průměr 8 mm FeZn | kg | 40
|  | 746 | Elektromontáže - soubory pro vodiče
212 | R | 746212110 | Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici | kus | 50
213 | R | 746212130 | Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 na svorkovnici | kus | 8
|  | 747 | Elektromontáže - kompletace rozvodů
214 | R | 747121220 | Montáž spínač tří/čtyřpólový nástěnný do 25 A venkovní nebo mokré | kus | 3
215 | 345 | 3453639801 | spínač 25A povrchová montáž 400V/25A, IP54 | kus | 3
216 | R | 747121220 | Montáž ovladač ve skříní se signalizací chodu, poruchy venkovní nebo mokré | kus | 3
217 | 345 | 3453639801 | Ovládací skříňka - přepínač ruč-o-aut se signálkami, IP 44 | kus | 3
218 | R | 747161513 | Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké | kus | 3
219 | 358 | 358112510 | zásuvka nástěnná, proti stříkající vodě,horní přívod, IP44, 16A/230V | kus | 3
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry
220 | R | 783901403 | Vysátí betonových podlah před provedením nátěru | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
221 | R | 783932171 | Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
222 | R | 783932181 | Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm | m2 | 209.56
|  |  | 104,78 * 2 |  | 209.56
|  |  | Součet |  | 209.56
223 | R | 783943161 | Penetrační polyuretanový nátěr pórovitých betonových podlah | m2 | 104.78
výkr.č. D.1.2 - 02
STROJOVNA
|  |  | 8,45*12,40 |  | 104.78
|  |  | Součet |  | 104.78
224 | R | 783947161 | Krycí dvojnásobný polyuretanový vodou ředitelný nátěr betonové podlahy | m2 | 104.78
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
225 | R | 784181121 | Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 267.26
výkr.č. D.1.2 - 02
strojovna
strop
|  |  | 12,40*4,25+4,35*5,0 |  | 74.45
průvlaky
|  |  | (3,80*0,50*2)*3 |  | 11.4
|  |  | (3,20*0,30*2)*3 |  | 5.76
(1,30*0,30*2
stěny
|  |  | (8,45+12,40)*2*2,50 |  | 104.25
MÍSTNOST
|  |  | (4,50+4,0)*2*4,20 |  | 71.4
|  |  | Součet |  | 267.26
226 | R | 784331001 | Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 267.26
výkr.č. D.1.2 - 02
strojovna
strop
|  |  | 12,40*4,25+4,35*5,0 |  | 74.45
průvlaky
|  |  | (3,80*0,50*2)*3 |  | 11.4
|  |  | (3,20*0,30*2)*3 |  | 5.76
(1,30*0,30*2
stěny
|  |  | (8,45+12,40)*2*2,50 |  | 104.25
MÍSTNOST
|  |  | (4,50+4,0)*2*4,20 |  | 71.4
|  |  | Součet |  | 267.26
|  | 721 | Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
227 | 721 | 721173401 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 | m | 2
228 | 721 | 721173403 | Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 | m | 3
229 | 721 | 721211501 | Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 110 mřížka plast 170x240 | kus | 1
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod
230 | 721 | 722174007 | Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 63 x 8,6 mm | m | 5
231 | 721 | 722220236 | Přechodka dGK PPR PN 20 D 63 x G 2 s kovovým vnitřním závitem | kus | 4
232 | 721 | 722225307 | Šroubení přechodové krátké s vnitřním závitem D 63xR 2 " | kus | 3
233 | 721 | 722232048 | Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit | kus | 3
234 | R | 72250101 | Pomaluuzavíratelný kulový uzávěr DN 50 se servopohonem a s havarijní funkcí (ad. A4) | kpl | 1
Celkem