## KL
Výkaz výměr
Datum: 08/2019
|  | Stavba : | Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa
IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
|  | Investor : | Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta, V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 - Motol
|  | Zhotovitel : | TECHNICO Opava s.r.o., Hradecká 1576/51, 746 01 Opava
Uchazeč :
|  | Za zhotovitele : |  |  |  |  | Za investora :
|  | _______________ |  |  |  |  | _______________
Rozpočtové náklady
| Základ pro DPH |  | 15 | %
| DPH |  | 15 | %
| Základ pro DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| DPH |  | 21 | % |  |  |  | 0
| Cena celkem za stavbu | [6 empty] | 0
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů
| Číslo a název objektu / provozního souboru |  |  |  | Cena celkem | Základ DPH 15 % | Základ DPH 21 % | DPH celkem
Celkem
|  | Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  | IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Poznámka:
Vedlejší rozpočtové náklady, náklady na provoz a zařízení staveniště, apod. a přesuny hmot u PSV jsou zahrnuty v jednotkových cenách jednotlivých položek - není-li uvedeno jinak.
Zhotovitel je povinen provést na svůj náklad a své nebezpečí veškeré práce a dodávky, které jsou v projektové dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové a nebo ve výkresové části, jakož i práce, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale které jsou nezbytné pro provedení díla a jeho řádné fungování. Je v zájmu zhotovitele jako odborné firmy se řádně seznámit s projektovou dokumentací a pečlivě ji překontroloval a uvažovat s tím, že investor nebude brát zřetel na požadavky a námitky zhotovitele vyplývající z vad, nedostatečného či chybného popisu díla v projektové dokumentaci.
Zhotovitel je povinen nakládat se vzniklými odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. " O odpadech. "
V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č.134/2016 Sb. uvedené odkazy na typový výrobek v této dokumentaci slouží pouze pro specifikaci technických parametrů a jejich kvalitativního standardu.
Rozpočet stavby je zpracován na podkladě projektové dokumentace pro provádění staveb. Nedílnou součástí tohoto rozpočtu je projektová dokumentace pro provádění staveb.

## Rekapitulace
REKAPITULACE
Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa
Objekt: IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
JKSO: 815.94.7.1
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 3
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
1 | Zemní práce | 0
2 | Zakládání | 0
3 | Svislé a kompletní konstrukce | 0
5 | Komunikace | 0
6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
99 | Přesun hmot | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
741 | Elektromontážní práce - Přístroje | 0
M | Práce a dodávky M | 0
21-M | Elektromontážní práce - Silnoproud | 0
46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích | 0
| IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE - CELKEM | 0

## IO 14 ZZEE
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa
Objekt: IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
JKSO: 815.94.7.1
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 001 | 111101101 | Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha | ha | 0.0032602 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění travin pro výkop kabeláže " (6,6*0,75+3,1*0,5)/10000 |  | 0.00065
|  |  | " Odstranění travin pro generátor " (6,32*4,13)/10000 |  | 0.0026102
2 | 001 | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 | m2 | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění křovin. " |  | 10
3 | 221 | 113107423 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 8.335 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění podkladu asfaltové plochy. " (4,6*1,1+2,5*0,75+2,8*0,5) |  | 8.335
4 | 221 | 113107443 | Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2 | m2 | 6.29 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění asfaltové plochy. " (4,6*1,1+2,5*0,75+2,8*0,5) |  | 6.29
5 | 221 | 113107523 | Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm při překopech strojně pl přes 15 m2 | m2 | 28.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění štěrkové plochy. " 26,2*1,1 |  | 28.82
6 | 221 | 113201112 | Vytrhání obrub silničních ležatých | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění obrub. " 3,0 |  | 3
7 | 221 | 113202111 | Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Odstranění obrub. " 2,0 |  | 2
8 | 001 | 115101201 | Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min | hod | 16 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
9 | 001 | 115101301 | Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min | den | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
10 | 001 | 119001401 | Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
11 | 001 | 119001421 | Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
12 | 001 | 121101103 | Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m | m3 | 4.8902 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Sejmutí ornice v tl. 150 mm - pro výkop kabeláže " (6,6*0,75+3,1*0,5)*0,150 |  | 0.975
|  |  | " Sejmutí ornice v tl. 150 mm - pro generátor " (6,32*4,13)*0,150 |  | 3.9152
13 | 001 | 130001101 | Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení | m3 | 2.233 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Příplatek 10 % " (22,33)*0,10 |  | 2.233
14 | 001 | 131201101 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3, včetně naložení výkopku | m3 | 22.33 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
" Hloubení jam pro založení generátoru "
|  |  | " Pod deskou + pracovní prostor " (4,6)+(4,75+2,9)+(10,08) |  | 22.33
15 | 001 | 131201109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 | m3 | 11.165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Lepivost 50 % " 22,33*0,5 |  | 11.165
16 | 001 | 161101101 | Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 95.105 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Přemístění z jam pro založení generátoru - 100 % z celkového objemu " |  | 22.33
|  |  | " Přemístění z hloubení rýh pro kabely - 100 % z celkového objemu " |  | 72.775
17 | 001 | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů nezhutněných | m3 | 4.89 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Uložení ornice na meziskládku. " |  | 4.89
18 | 001 | 174101101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním | m3 | 21.63 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětný zásyp štěrkem - pod deskou + pracovní prostor " (3,9)+(4,75+2,9+10,08) |  | 21.63
19 | 583 | 58343930 | kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 | t | 43.26 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětný zásyp základů " 21,63*2,0 |  | 43.26
20 | 231 | 181111121 | Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 | m2 | 62.98 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Úprava ploch před realizací zpětného zatravnění - pro kabeláž " 6,6*0,75+3,1*0,5 |  | 6.5
|  |  | " Úprava ploch před realizací zpevněných ploch. " 28,82+8,34+19,32 |  | 56.48
21 | 001 | 181301102 | Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
" Zpětné rozprostření sejmuté ornice před výsadbou trávníku "
|  |  | " Zpětné zapravení rýhy po výkopech kabeláže " 6,6*0,75+3,1*0,5 |  | 6.5
|  |  | " Zpětné rozprostření zbylé ornice v rámci staveniště " 4,89/0,150-6,5 |  | 26.1
22 | 231 | 181411131 | Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Založení trávníku po výkopech kabeláže " |  | 6.5
|  |  | " Založení trávníku po rozprostření ornice v rámci areálu " |  | 26.1
23 | 005 | 00572410 | osivo směs travní parková | kg | 0.978 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Založení trávníku - 3 kg/100m2" 32,6*0,03 |  | 0.978
24 | 231 | 183403161 | Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Příprava zeminy před sadovými úpravami. - 1x " 32,6*1 |  | 32.6
25 | 231 | 184802111 | Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 | m2 | 65.2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Dvojnásobné odplevelení před realizací sadových úprav. " 32,6*2 |  | 65.2
26 | 231 | 185802113 RTO | D+M Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 - Specifikace dle PD | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Hnojení nového trávníku. " |  | 32.6
27 | 231 | 185803111 | Ošetření trávníku shrabáním v rovině a ve svahu do 1:5 | m2 | 32.6 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Ošetření plochy pro sadové úpravy " |  | 32.6
28 | 231 | 185804312 | Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 | m3 | 0.489 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zalití sadových úprav 15 l/m2 " 32,6*0,015 |  | 0.489
|  | 2 | Zakládání |  |  |  | 0
29 | 215 | 215901101 | Hutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS | m2 | 63.2566 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Hutnění pláně pod kontejnerem. " 3,92*1,73 |  | 6.7816
|  |  | " Hutnění pláně pod zapravením asfaltové komunikace. " 4,6*1,1+2,5*0,75+2,8*0,5 |  | 8.335
|  |  | " Hutnění zapravené štěrkové plochy. " 26,2*1,1 |  | 28.82
|  |  | " Hutnění podloží pod zámkovou dlažbou " (6,32*4,13)-(3,92*1,73) |  | 19.32
30 | 011 | 273321511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 - XC1 | m3 | 1.7687 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
" Základová deska z betonu tř. C 25/30 - XC2 "
|  |  | " Základová deska pod generátor - tl. 250 mm " ((3,92*1,73*0,25)-(0,35*0,125*0,25))*1,05 |  | 1.7687
" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "
31 | 011 | 273351121 | Zřízení bednění základových desek | m2 | 3.065 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Bednění základové desky -pod generátorem " (1,73*2+3,92*2)*0,25 |  | 2.825
|  |  | " Bednění základové desky -prostupu " (0,125*2+0,355*2)*0,25 |  | 0.24
32 | 011 | 273351122 | Odstranění bednění základových desek | m2 | 3.065 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
33 | 011 | 273362021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.118 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Výztuž základové desky pod generátor - 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " ((1,77)/1,05)*0,07 |  | 0.118
34 | 011 | 274321511 | Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 3.6587 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
" Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - XC2 "
|  |  | " Základové pásy pro generátor " (0,3*1,05*1,73+0,3*1,15*3,32*2+0,3*1,25*1,73)*1,05 |  | 3.6587
" Cena zahrnuje veškeré systémové prvky (těsnící profily, bobtnající pásy, pohledové lišty, dilatační krycí lišty apod.). "
35 | 011 | 274351121 | Zřízení bednění základových pasů rovného | m2 | 24.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Bednění základových pásů pro generátor " (1,73*1,05*2)+(1,73*1,25*2)+(3,92*2+3,32*2)*1,15 |  | 24.61
36 | 011 | 274351122 | Odstranění bednění základových pasů rovného | m2 | 24.61 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
37 | 011 | 274362021 | Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari | t | 0.244 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Výztuž základových prahů a pásů 70 kg/m3, hmotnost výztuže včetně ztratného a provaření výztuže. " ((3,66)/1,05)*0,070 |  | 0.244
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0
38 | 221 | 564871116 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm | m2 | 28.82 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětné zapravení po překopech " 26,2*1,1 |  | 28.82
39 | 221 | 596999101 SPC | D+M Komunikace s živičným povrchem - Specifikace dle PD | m2 | 8.335 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" V ceně : "
39a |  |  | " - Obrusná vrstva z ACO 11 - tl. 40 mm - 9,2 m2 " | m2 | 9.2 |  | 0
39b |  |  | " - Ložná vrstva z ACL 16+ - tl. 60 mm - 9,2 m2 " | m2 | 9.2 |  | 0
39c |  |  | " - Podkladní vrstva z ACP 16+ tl. 50 mm - 9,2 m2 " | m2 | 9.2 |  | 0
39d |  |  | " - Podklad z MZK fr. 0-32 - tl. 170 mm - 9,2 m2 " | m2 | 9.2 |  | 0
39e |  |  | " - Štěrkodrť fr. 0-63mm - tl. 250 mm - 9,2 m2 " | m2 | 9.2 |  | 0
" Cena skladby včetně ztratného "
|  |  | " Zpětné zapravení po překopech " 4,6*1,1+2,5*0,75+2,8*0,5 |  | 8.335
40 | 221 | 596999102 SPC | D+M Betonová dlažba - chodník - tl. 60 mm - Specifikace dle PD | m2 | 19.32 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" V ceně : "
40a |  |  | " - Betonová zámková dlažba - tl. 60 mm - 21,25 m2 " | m2 | 21.25 |  | 0
40b |  |  | " - Lože ze štěrkodrtě frakce 4-8 - tl. 40 mm - vč. štěrkodrtě pro vmetení do spar - 1,55 t " | t | 1.55 |  | 0
40c |  |  | " - Geotextílie - 22,25 m2. " | m2 | 22.25 |  | 0
|  |  | " Cena skladby včetně ztratného a přehutnění hutnitelných vrstev " (6,32*4,13)-(3,92*1,73) |  | 19.32
" POZN: Výkop pro dlažbu již zohledněn ve výkopu jámy pro generátor. "
|  | 6 | Úpravy povrchu, podlahy, osazení |  |  |  | 0
41 | 645 | 64599901 SPC | D+M Bezprašný transparentní nátěr - Specifikace dle PD | m2 | 11.857 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" Úprava povrchu vnějších betonových konstrukcí. Nátěr ochranný, zpevňující, uzavírací, bezbarvý, hydrfobizační. V ceně také přesun hmot. "
|  |  | " Nátěr vyčnívajících základů nad terén " (0,05*1,73+0,7*1,73+1,35*2+3,92*1,73)*1,1 |  | 11.857
42 | 645 | 64599902 SPC | D+M Antivibrační vrstva - Sylomer G25 - Specifikace dle PD | m2 | 7.4598 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Provedení antivibrační vrstvy - Sylomer G25, tl. 25 mm. " (3,92*1,73)*1,1 |  | 7.4598
" V ceně veškeré nutné příslušenství a materiál pro aplikaci antivibrační vrstvy. "
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
43 | 221 | 916131113 | Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 3 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětná pokládka obrubníků. " 3,0 |  | 3
44 | 221 | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 2 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětná pokládka obrubníků. " 2,0 |  | 2
45 | 221 | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 20.9 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Obrubník kolem zámkové dlažby " 6,32*2+4,13*2 |  | 20.9
46 | 592 | 59217017 | obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm | m | 22.99 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Obrubník kolem zámkové dlažby " (6,32*2+4,13*2)*1,1 |  | 22.99
" V ceně a množství zahrnuty i speciální druhy - snížené, náběhové, apod. "
47 | 221 | 979024443 | Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Očištění obrubník před zpětnou pokládkou. " 3,0+2,0 |  | 5
48 | 916 | 97899901 SPC | Vvybourání zídky - Specifikace dle PD | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Vybourání stávající zídky včetně základových konstrukcí před založením dieselgenerátoru, zajištění ponechaných částí zídky, zpětný zásyp vzniklé jámy. " |  | 5
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
49 | 978 | 97899945 SPC | Náklady spojené s dovozem sypaniny z meziskládky pro zpětné použití | m3 | 4.89 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" V položce zahrnuto naložení, dovoz ornice z meziskládky a její složení. "
|  |  | " Zpětné přemístění ornice z mezideponie. " |  | 4.89
49a |  |  | " Naložení ulehlé zeminy z meziskládky " | m3 | 4.89 |  | 0
49b |  |  | " Doprava zeminy z mezidkládky do vzdálenosti 250 m " | m3 | 4.89 |  | 0
49c |  |  | " Složení zeminy " | m3 | 4.89 |  | 0
50 | 009 | 97899946 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením sypaniny / výkopku / navážky | m3 | 40.075 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
" V položce zahrnuto naložení, odvoz sypaniny / výkopku / navážky, složení a rozprostření, hrubé terénní úpravy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení sypaniny / výkopku / navážky. "
|  |  | " Odvoz přebytečné zeminy z výkopů pro generátor " 22,33 |  | 22.33
|  |  | " Odvoz přebytečné zeminy z výkopů rýh pro kabeláž " (7,2*0,5*1,64)+(8,9*0,75*1,64)+(31,0*1,1*1,64)-55,03 |  | 17.745
50a |  |  | " Naložení zeminy " | m3 | 40.075 |  | 0
50b |  |  | " Odvoz zeminy " | m3 | 40.075 |  | 0
50c |  |  | " Rozprostření zeminy v místě dovozu " | m3 | 40.075 |  | 0
50d |  |  | " Hrubé terénní úpravy v místě dovozu " | m3 | 40.075 |  | 0
50e |  |  | " Poplatek za uložení sypaniny / výkopku " | m3 | 40.075 |  | 0
51 | 997 | 997999901 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením suti - směsný stavební odpad (ŽB, PB, kámen, keramika, PVC a ostatní...) | t | 17.63 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  | 17.63
51a |  |  | " Vodorovné přemístění suti " | t | 17.63 |  | 0
51b |  |  | " Svislé přemístění suti " | t | 17.63 |  | 0
51c |  |  | " Naložení suti " | t | 17.63 |  | 0
51d |  |  | " Odvoz suti " | t | 17.63 |  | 0
51e |  |  | " Poplatek za uložení suti " | t | 17.63 |  | 0
52 | 997 | 997999902 SPC | Náklady spojené s odvozem a uložením suti - nebezpečný odpad (polystyren, asfalt, živice, ...) | t | 1.998 | 0 | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu suti, odvoz stavební suti, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu. " |  | 1.998
52a |  |  | " Vodorovné přemístění suti " | t | 1.998 |  | 0
52b |  |  | " Svislé přemístění suti " | t | 1.998 |  | 0
52c |  |  | " Naložení suti " | t | 1.998 |  | 0
52d |  |  | " Odvoz suti " | t | 1.998 |  | 0
52e |  |  | " Poplatek za uložení suti " | t | 1.998 |  | 0
53 | 009 | 997999903 SPC | Náklady spojené s odvozem a likvidací biologického odpadu | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V položce zahrnut vnitrostaveništní přesun, naložení, odvoz biologického odpadu, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu " |  | 1
|  | 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
54 | 221 | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 4.411 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
55 | 221 | 998225111 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným | t | 28.165 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
56 | 231 | 998231311 | Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m | t | 0.002 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
57 | 998 | 998276901 SPC | Přesun hmot pro kabely a generátor | t | 98.328 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
58 | HZS | HZS1292 | Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník | hod | 15 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku HSV - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " |  | 15
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 741 | Elektromontážní práce - dispozice dieslu |  |  |  | 0
59 | 741 | 741999101 SPC | D+M Průmyslové LED svítidlo, 41W IP 56 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně montáže a zapojení. " |  | 1
60 | 741 | 741999102 SPC | D+M Vypínač č. 1, IP 44, nástěnný - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku, krytu. " |  | 1
61 | 741 | 741999103 SPC | D+M Zásuvka 230 V, IP 44, nástěnná - Specifikace dle PD | kus | 2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku. " |  | 2
62 | 741 | 741999104 SPC | D+M Zásuvka 400 V, 16 A, nástěnná - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně instalace, napojení, rámečku. " |  | 1
63 | 741 | 741999105 SPC | D+M Rozváděč RKD - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. " |  | 1
64 | 741 | 741999106 SPC | D+M Přepojovací skříň PSD - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně pilířku, zemních prací, likvidaci zeminy, základu, vystrojení, skříně, montážního materiálu, montáže a zapojení. " |  | 1
65 | 741 | 210999107 SPC | D+M Kabel CYKY 3×1,5 - Specifikace dle PD | m | 15 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 15
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
66 | 741 | 210999108 SPC | D+M Kabel CYKY 3×2,5 - Specifikace dle PD | m | 10 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 10
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
67 | 741 | 210999109 SPC | D+M Kabel CYKY 5×2,5 - Specifikace dle PD | m | 8 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 8
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
68 | 741 | 210999110 SPC | D+M Kabel 1-CHBU 240 - Specifikace dle PD | m | 20 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 20
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
69 | 741 | 210999111 SPC | D+M Kabel H07-3x4 - Specifikace dle PD | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 5
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
70 | 741 | 210999112 SPC | D+M Kabel H07-3x6 - Specifikace dle PD | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 5
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
71 | 741 | 210999113 SPC | D+M Kabel H07-12x2,5 - Specifikace dle PD | m | 5 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Kabeláž v kontejneru " |  | 5
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
72 | 741 | 741999114 SPC | D+M Úložný materiál - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V ceně ochranné trubky, lišty, upevňovací a spojovací materiál. " |  | 1
" Včetně montáže a uložení. "
|  | M | Práce a dodávky M |  |  |  | 0
|  | 21-M | Elektromontážní práce - Silnoproud - podzemní vedení |  |  |  | 0
73 | 921 | 210999201 SPC | D+M Kabel AYKY 4×120 - Specifikace dle PD | m | 113.3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Přívod k hospodářskému objektu " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
74 | 921 | 210999202 SPC | D+M Kabel AYKY 4×240 - Specifikace dle PD | m | 226.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Přívod k dieselgenerátoru " 103,0*1,1 |  | 113.3
|  |  | " Přívod k hospodářskému objektu " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
75 | 921 | 210999203 SPC | D+M Kabel CYKY 3×4,0 - Specifikace dle PD | m | 113.3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Vlastní spotřeba dieselgenerátoru " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
76 | 921 | 210999204 SPC | D+M Kabel CYKY 3×6,0 - Specifikace dle PD | m | 113.3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Ovládací kabel 24V " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
77 | 921 | 210999205 SPC | D+M Kabel CYKY 12×2,5 - Specifikace dle PD | m | 113.3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Ovládací kabel " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
78 | 921 | 210999206 SPC | D+M Kabel CYKY 5×10 - Specifikace dle PD | m | 113.3 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Rozvaděč pro kontejner " 103,0*1,1 |  | 113.3
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
79 | 921 | 210999207 SPC | D+M Kabel CYKY 5×2,5 - Specifikace dle PD | m | 226.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Klapky VZT v kontejneru 2x " 103,0*2*1,1 |  | 226.6
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
80 | 921 | 210999208 SPC | D+M Kabel optický OM4 12 vl. - Specifikace dle PD | m | 187.45 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Propojení s dieselem " 103,0*1,15 |  | 118.45
|  |  | " Kabeláž ve stávajícím objektu " (45,0+15,0)*1,15 |  | 69
" Dodávka a montáž, včetně zapojení, ukončení, přesun hmot. "
81 | 921 | 210999209 SPC | D+M Zpřístupnění kanálu, protažení kabeláže - Specifikace dle PD | m | 62.4 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Zpřístupnění potřebných částí kanálu, případné zemní práce, vedení kabeláže v kanálu - 6 typů kabelů, spojování kabeláže v kanálu apod. " |  | 62.4
82 | 921 | 210999210 SPC | D+M Zemnící pásek FeZn 30x4 mm - Specifikace dle PD | m | 67.21 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " (46,1+15,0)*1,1 |  | 67.21
83 | 921 | 210999211 SPC | D+M Vodič FeZn 8 mm - Specifikace dle PD | m | 67.21 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Dodávka a montáž, včetně přesunu hmot. " (46,1+15,0)*1,1 |  | 67.21
84 | 921 | 210999212 SPC | D+M Svorky SK, SS, SR - Specifikace dle PD | kus | 12 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně uložení a napojení " |  | 12
85 | 921 | 210999213 SPC | D+M Hlavní ochranné pospojení - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně uložení a napojení " |  | 1
86 | 921 | 210999214 SPC | D+M Antikorozní ochrana spojů - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
87 | 921 | 210999215 SPC | D+M Chránička PVC 200, kogurovaná, dvouplášťová - Specifikace dle PD | m | 94.6 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Přívody k dieselgenerátoru " (31,0+8,9)*2*1,1+6,2*1,1 |  | 94.6
" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "
88 | 921 | 210999216 SPC | D+M Chránička HDPE 40 - Specifikace dle PD | m | 356.51 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Příprava pro datové kabely " 103,0*3*1,1+(6,2+8,9)*1,1 |  | 356.51
" Dodávka a montáž, včetně uložení a nasunutí kabelu do chráničky, spojovacích prvků, přesunu hmot. "
89 | 921 | 210999217 SPC | D+M Úpravy ve stávající rozvodně - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Úprava stávající rozvodny pro zajištění funkce dieselgenerátoru, doplnění jističů, úprava rozvaděčů, rozebrání a zpětné položení zdvojené podlahy / podhledů, zapravení povrchových úprav, doplnění kabelů, úložného matreiálu apod. " |  | 1
90 | 921 | 210999218 SPC | D+M Úpravy ve stávající budově související s dopojením optického kabelu - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Napojení na stávající datový rozvaděč včetně převodníku optika-metalika, napájecího zdroje, patch kabelů, zapojení do switche. " |  | 1
" Rozebrání a zpětná montáž / dodávka nových SDK podhledů / minerálních podhledů, zapravení povrchových úprav, vytvoření a zapravení prostupů přes svislé konstrukce, chráničky v prostupech apod. "
91 | 921 | 210999219 SPC | D+M Kabelový rošt - Specifikace dle PD | m | 60 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Doplnění stávajícího kabelového roštu v NN rozvodně. " |  | 15
|  |  | " Doplnění kabelového roštu nad podhledem ve stávající budově. " |  | 45
" Dodávka a montáž, včetně kotvících a spojovacích prvků. "
92 | 921 | 210999220 SPC | D+M Napojení kabeláže na rozvodnu NN - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. " |  | 1
93 | 921 | 210999221 SPC | D+M Napojení kabeláže na dieselgenerátor - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. " |  | 1
94 | 921 | 210999222 SPC | D+M Napojení kabeláže na hospodářský objekt - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V ceně chránička, kotvení chráničky, vytvoření a zapravení prostupů, systémové utěsnění prostupu, ukončení a zapojení kabeláže, přesun hmot. " |  | 1
95 | 921 | 210999223 SPC | D+M Krabice, venkovní, IP 65 - Specifikace dle PD | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně zemních prací, manipulace se zeminou, zpětného zásypu, krabice pro zemní provedení, svorek, ukončení kabeláže a chrániček." |  | 1
" Včetně naložení, svislého a vodorovného přesunu zeminy, odvoz stavební zeminy, likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech dle technologie a místa určené zhotovitelem, včetně poplatků za uložení odpadu "
|  | 46-M | Zemní práce při extr.mont.pracích |  |  |  | 0
96 | 946 | 460150333 RTO | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 164 cm, v hornině tř 3 | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Hloubení rýhy pro vedení mimo kanál. - samostatné pro přívod do generátoru " |  | 7.2
97 | 946 | 460150923 RTO | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 75 cm, hl 164 cm, v hornině tř 3 | m | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Hloubení rýhy pro vedení mimo kanál. - samostatné pro přívod do hospodářské budovy " |  | 8.9
98 | 946 | 460151323 RTO | Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 110 cm, hl 164 cm, v hornině tř 3 | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Hloubení rýhy pro vedení mimo kanál. - společné pro přívod do generátoru a hospodářské budovy " |  | 31
99 | 946 | 460400021 | Pažení příložné plné výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m | m2 | 154.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Pažení rýhy pro vedení mimo kanál. " (7,2+8,9+31,0)*1,64*2 |  | 154.488
100 | 946 | 460400121 | Odstranění pažení příložného plného výkopů rýh kabelových hloubky do 2 m | m2 | 154.488 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Pažení rýhy pro vedení mimo kanál. " (7,2+8,9+31,0)*1,64*2 |  | 154.488
101 | 946 | 460421101 RTO | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, i pod kabeláž, bez zakrytí, šířky lože 50 cm | m | 7.2 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Lože rýhy mimo stávající kanál - vedení pro přívod do generátoru - celková tl. 400 mm. " |  | 7.2
102 | 946 | 460421101 RTO | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, i pod kabeláž, bez zakrytí, šířky lože 75 cm | m | 8.9 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Lože rýhy mimo stávající kanál - vedení pro přívod do hospodářské budovy - celková tl. 400 mm. " |  | 8.9
103 | 946 | 460421101 RTO | Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, i pod kabeláž, bez zakrytí, šířky lože 110 cm | m | 31 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Lože rýhy mimo stávající kanál - vedení společné pro přívod do hospodářské budovy a generátoru - celková tl. 400 mm. " |  | 31
104 | 946 | 460490012 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm | m | 41.1 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Krytí kabelů mimo stávající kanál - 2 fólie vedle sebe - pro rýhu š. 500 mm " (7,2)*2 |  | 14.4
|  |  | " Krytí kabelů mimo stávající kanál - 3 fólie vedle sebe - pro rýhu š. 750 mm " (8,9)*3 |  | 26.7
105 | 946 | 460490014 | Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 40 cm | m | 93 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Krytí kabelů mimo stávající kanál - 3 fólie vedle sebe - pro rýhu š. 1 100 mm " (31,0)*3 |  | 93
106 | 946 | 460561821 | Zásyp rýh strojně včetně zhutnění a urovnání povrchu - v zástavbě | m3 | 55.025 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Zpětný zásyp rýh - samostatné pro přívod do generátoru - zemina z výkopů " 7,2*0,5*(1,64-0,400) |  | 4.464
|  |  | " Zpětný zásyp rýh - samostatné pro přívod do hospodářské budovy - zemina z výkopů " 8,9*0,75*(1,64-0,400) |  | 8.277
|  |  | " Zpětný zásyp rýh - společné pro přívod do hospodářské budovy a generátoru - zemina z výkopů " 31,0*1,1*(1,64-0,400) |  | 42.284
107 | 946 | 46099901 SPC | D+M Podružný montážní materiál | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Spojovací a připevňovací materiál, hmoždinky, vruty, sádra. " |  | 1
108 | 946 | 46099902 SPC | Revize | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " Včetně vypracování revizní zprávy " |  | 1
109 | 946 | 46099903 SPC | Dokumentace skutečného stavu | kus | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
110 | HZS | HZS2221 | Hodinová zúčtovací sazba elektrikář | hod | 20 |  | 0 | CS ÚRS 2019 01
|  |  | " Stavební práce a dodávky spojené s provedením funkčního celku M - výpomoce, doplňkové práce a dodávky,kompletace apod. " |  | 20
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

## IO 14 ZZEE - Diesel
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: Dobudování výukových prostor areálu teoretických ústavů 2. LF UK, 4. etapa
Objekt: IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE
JKSO: 815.94.7.1
P.Č. | KCN | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Cenová soustava
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 011 | 31199901 SPC | D+M Záložní zdroj elektrické energie - Specifikace dle PD | sada | 1 |  | 0 | CS ÚRS/TEO 2019 01
|  |  | " V ceně: " |  | 1
" - Dieselgenerátor 200 kVA / 160 KW STBY, 400/230 V. Rozměr: délka 2,51m, šířka 1,01m, výška 1,64m, emisní norma EU Stage IIIA. "
" - Elektronická regulace, digitální ovládací panel s komunikací Modus, zdvojená startovací baterie + 5A baterová nabíječka, generátor buzený permanentními magnety . "
" - Požadované maximální reaktance generátoru: synchronní / přechodná / rázová reaktance generátoru. "
" - Krytí genrátoru IP 23, třída izolace generátoru H, výstupní jistič 315A. "
" - Venkovní (celopozinkovaná) protihluková kapotáž s hlučností 60 dB / 7m, 2x dveře, okno, dvouplášťová palivová nádrž o objemu 560 l, systém účinné detekce stavu: vnitřních komponent motoru, nedokonalého spalování, přítomnosti nežádoucích kapalin v oleji, stavu paliva, teploty apod . "
" - Větrání kapotáže, armatury ( 3-cestné ventily, ventily pro odtok oleje / chladící kapaliny / přívod paliva / návrat paliva / vzdálená dodávka paliva / palivová nádrž / vzdálený přístup ), palivoměr, spínač hladiny paliva, vstup k radiátoru, vstup k motoru, vstupy kabeláže apod. "
" - Minimální záruka 4 roky . "
" - Záskokový rozvaděč ATS v kategorii AC3, včetně digitální řídící jednotky, silových stykačů a skříně. "
" - Napojovací bod do datové sítě ( včetně převodníku metalika-optika, zkušebního provozu komunikace, software pro externí přístup, napojení, zprovoznění). "
" - Instalace, odzkoušení systému (autorizované měření hluku, autorizované měření zátěžové zkoušky, zátěžová zkouška v reálném provozu), revize, zaškolení obsluhy. "
" - Doprava, instalace na místo určení. "
|  |  | Celkem |  |  |  | 0
CELKEM |  |  | IO 14 ZÁLOŽNÍ ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE |  |  |  | 0
Poznámka:
Jednotkové položky zahrnují vedlejší rozpočtové náklady, náklady na montáž, dopravu, apod. a předepsané zkoušky, revize, manipulační řády, zaškolení obsluhy, není-li uvedeno jinak.
Způsob ocenění vlastních položek: Jednotková cena u položek s cenovou soustavou CS ÚRS/TEO se tvoří spojováním položek jednotlivých stavebních prací a dodávek. Základním předpokladem pro kalkulaci je volba kalkulačního vzorce a jeho jednotlivých složek, jejichž počet závisí na charakteru stavební výroby a organizace firmy. Kalkulační vzorec reprezentuje stanovená struktura výpočtu (odhadu ceny), kterou tvoří kalkulační složky s jednoznačně určeným obsahem. Kalkulační vzorec slouží ke stanovení vlastních nákladů kalkulačních jednotek (stavebního konstrukčního prvku, objektu, stavby apod.). Ve stavebních firmách se nejčastěji používá následující vzorec. Kalkulační vzorec: Jednotková cena = Materiál + Přímé náklady + Nepřímé náklady + Zisk Přímé náklady = Mzdy + Stroje + Ostatní přímé náklady Nepřímé náklady = Režie výrobní + Režie správní
Kalkulační vzorec vychází ze standardu "Rozpočtování a oceňování stavebních prací " ÚRS Praha, a.s.
Výkazy množství u jednotlivých položek vychází z projektové dokumentace a jsou automaticky generovány grafickým a rozpočtovacím programem.

## Pokyny k vyplneni
Návod na vyplnění:
Měnit lze pouze buňky se zeleným podbarvením!
1) V Krycím listu stavby (KL) vyplňte údaje o Uchazeči
2) Na listu s označením IO 14 ZZEE vyplňte buňky pro jednotkové ceny
3) Na listu s označením IO 14 ZZEE - Diesel vyplňte buňky pro jednotkové ceny