Zadávací dokumentace nadlimitní veřejná zakázka na služby, zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním dle § 29 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU Analýza energetického hospodářství

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	2

1.1	Identifikační údaje zadavatele	2

1.2	Identifikační údaje zpracovatele energetického hospodářství	2

2	Souhrnné informace	3

2.1	Zdroje tepla	3

2.2	Zdroje plynu a nákup	3

2.3	Zdroje elektrické energie a nákup	3

3	Spotřeby tepla a elektrické energie	4

3.1	Spotřeby zemního plynu a výroba tepla – denní hodnoty 2015	4

3.2	Spotřeby elektrické energie – hodinové hodnoty 2015	5

4	klimatická data	7

5	Specifikace objektu FTVS	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel

| Obchodní firma | Univerzita Karlova v Praze |
| --- | --- |
| Sídlo | Ovocný trh 560/5, 110 00 Praha – Staré město |
| IČ | 00216208 |
| DIČ | CZ00216208 |
| Jméno odpovědného zástupce | Ing. Miroslava Oliveriusová, kvestorka |
| Osoba pověřená jednáním ve věcech obchodních a smluvních | Ing. Radim Zelenka, Ph.D. |
| Tel. | +420 220 171 111 |
| E-mail | rzelenka@ftvs.cuni.cz |
| Bankovní spojení | KB Náchod, a.s., č.ú. 29527551/0100 |
| Identifikace předmětu |  |
| Předmět | Fakulta tělesné výchovy a sportu |
| Umístění (adresa) | José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín |
| Majetkoprávní vztah k zadavateli | Vlastník energetického hospodářství |

## Identifikační údaje zpracovatele energetického hospodářství

| Obchodní firma | LOYD GROUP s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo | Za Štěpnicí 311, 252 03 Řitka |
| Korespondenční adresa | Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 |
| IČ | 248 21 471 |
| DIČ | CZ24821471 |

# Souhrnné informace

## Zdroje tepla

## Zdroje plynu a nákup

Zemní plyn je odebírán z distribuční sítě Pražské plynárenské, a.s. a nakupován od obchodníka E.ON Energie, a.s.

## Zdroje elektrické energie a nákup

Elektrická energie je odebírána z distribuční soustavy společnosti PREdistribuce, a.s. a nakupována od obchodníka Pražská energetika, a.s.

# Spotřeby tepla a elektrické energie

Zdrojové údaje k následujícím diagramů jsou uvedeny v  přílohách.

Spotřeby energie a platby uváděné v této souhrnné tabulce jsou převzaty z faktur z prvotní evidence Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.  Níže uvedené denní (plyn) a hodinové (elektrická energie) spotřeby byly poskytnuty dodavateli plynu a elektrické energie fakultě.

Spotřeba energie (ceny s DPH)

| 2015 | Spotřeba | Průměrná cena za jednotku | Celkem za energie |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh | Kč/MWh | Kč/rok |
| Elektrická energie | 995 | 2 809 | 2 794 172 |
| Zemní plyn | 4 041 | 1 095 | 4 426 624 |
| Celkem EE+ZP | 5 036 |  | 7 220 796 |
| ZP 2014 – normálové teploty | 4 996 |  |  |
| ZP 2015 – normálové teploty | 5 028 |  |  |

Údaje v Tab.3 jsou z faktur a zahrnují celou spotřebu ZP objektu. Spotřeba kotelny představuje 98 % celkové spotřeby plynu, zbytek je menza a šatny.

## Spotřeby zemního plynu a výroba tepla – denní hodnoty 2015

Diagram 1:

Teplo na prahu zdroje bylo odhadnuto jako 77 % spalného tepla plynu.

Diagram 2:

Spotřeba při -12 oC, která se v roce 2015 nevyskytla, byla odhadnuta na základě regrese, teplo na prahu zdroje bylo vypočteno ze spalného tepla zemního plynu.

## Spotřeby elektrické energie – hodinové hodnoty 2015

Diagram 3:

Diagram 4:

# klimatická data

Pro vyhodnocení účinků navrhovaných energeticky úsporných opatření byly použity klimatické podklady podle následujících tabulek. Tabulky byly sestaveny z průměrných denních teplot venkovního vzduchu s použitím ustanovení vyhlášky 194/2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům. Řídícím předpisem této vyhlášky je zákon 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění.

Vyhláška stanovuje začátek a konec otopného období a podmínky pro případné přerušení vytápění v průběhu otopného období. Otopné období je čas, kdy jsou zdroje tepla uvedeny do stavu pohotovosti k dodávce tepla spotřebitelům. Začíná 1. září a končí 31. května. Dodávka tepla se zahájí v otopném období, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v místě poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota měřená ve 21 hodin se počítá dvakrát. Vytápění se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 °C se vytápění obnoví. Omezení vytápění se provádí tak, aby byly při zavedení teplotního útlumu dodrženy požadavky zajišťující tepelnou stabilitu místnosti.

Klimatické údaje normálního roku a aktuálního roku 2015 (denostupně k 13 oC)

| Klimatické údaje | Klimaticky normální rok (Praha dle OTE) |  | Aktuální rok 2015 (Praha dle OTE) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | oC | oDN | oC | oDN |
| Leden | -1,4 | 445 | 2,4 | 328 |
| Únor | 0,2 | 359 | 1,2 | 331 |
| Březen | 4,2 | 274 | 5,4 | 236 |
| Duben | 8,5 | 134 | 9,0 | 130 |
| Květen | 13,7 | 7 | 14,1 | 15 |
| Červen | 16,8 |  | 17,3 |  |
| Červenec | 18,4 |  | 21,9 |  |
| Srpen | 17,9 |  | 23,1 |  |
| Září | 14,1 | 6 | 14,2 | 20 |
| Říjen | 9,0 | 123 | 8,9 | 132 |
| Listopad | 4,0 | 271 | 7,1 | 179 |
| Prosinec | 0,7 | 381 | 5,4 | 236 |
| Rok |  | 2 067 |  | 1 607 |

# Specifikace objektu FTVS

| Adresa objektu | José Martího 31, 162 52 Praha 6 - Veleslavín |
| --- | --- |
| Foto budovy |  |
| Foto interiér |  |
| Katastrální území | Veleslavín [729353] |
| Obec | Praha [554782] |
| Na parcele | Parc. č. st. 332 |
| Typ budovy | Budova s číslem popisným |
| Rok výstavby | 1953 |
| Funkce budovy | Objekt občanského vybavení |
| Charakteristika | Kapacita asi 2000 studentů denního studia, 2000 studujících různých kursů |
| Situace 1 |  |
| Situace 2 |  |
| Popis budovy | Objekt školy byl postaven v roce 1953. Objekt je zděný pilířový, v příčném směru trojtrakt. Nadzemní podlaží jsou čtyři, podzemní jedno. Střecha je plochá jednoplášťová. Areál má 2000 oken, převážně nových plastových. |
| Zdroj tepla | Budova je vytápěna teplovodní otopnou soustavou, hlavním zdrojem tepla je plynová středotlaká teplovodní kotelna vybavená dvěma kotli LOOS International Austria typu UT_L 24 o výkonu 2 x 3000 kW. Oba tyto třítahové plamencové žárotrubné kotle jsou shodně vybaveny hořáky Weishaupt, typ G11/1-D, ZMD s ionizační elektrodou. |
| Foto kotelny 1 |  |
| Foto kotelny 2 |  |
| Příprava TUV | Teplá užitková voda je připravována centrálně. |
| Elektrická energie a osvětlení | Objekt je zásobován elektrickou energií z veřejné rozvodné sítě. Osvětlovací soustav je tvořena převážně zářivkami (75 %). Žárovky jsou použita pouze v technických prostorách a v sociálním zázemí budovy (25%) |
| Energetický management | Není zaveden, vyhodnocování spotřeby pouze po účetnické linii z faktur |
| Listinné podklady | Energetický audit 2003, Ing. Jiří Šála, CSc. |
| Fotografie | Ano, v přílohové části (pouze elektronicky) |
| Faktury | Standardní zpracování faktur do tabulek v přílohové části |