TECHNICKÁ ZPRÁVA – PROJEKT TOPENÍ

Úvod:

Projekt řeší úpravu vytápění na typové stoupačce kolej Kajetánka 1

Technické řešení:

Jedná se úpravu systému vytápění koupelen. V koupelnách dojde k demontáži stoupaček.

Ze suterenu v místě napojení na stávající rozvod budou provedeny nové stoupačky z ocelových trubek 1/2" procházejícími koupelnami v místech současných prostupů.

Armatury na patách stoupaček budou po prověření zachovány.

V koupelnách budou ze stoupaček připojeny topné žebříky Koralux Linear Clasik M se středovým připojení rozteč 50mm. Připojení bude provedeno trubkou 1/2" do ventilu a uzavíracího šroubení, ventily budou osazeny termostatickou hlavicí. Typ ventilu nutno použít shodný s instalovanými na ostatních otopných tělesech. Přípojky mohou být provedeny po povrchu, případně v drážce ve zdi (izolovat tl.6mm).

Veškeré potrubí bude opatřeno základním a vrchním nátěrem, potrubí vedeno v prostupech bude zaizolováno nebo opatřeno chráničkou.

Tepelné parametry:

Předpokládaný max. tepelný spád soustavy                             75/60 0C

Instalovaný výkon topného žebříku 75/600C:       		         290 W

Instalovaný výkon topných žebříků celkem 75/600C:  290x28=8120 W

Závěr:

Při montáži a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a protipožární opatření, práce provádět dle příslušných předpisů a postupů a dodržet montážní předpisy výrobců zařízení.

Před zahájením provozu soustavy je nutné zaregulování a odvzdušnění soustavy.

Ostatní práce:

V rámci dokončovacích prací budou všude na potrubí u podlah a stěn použity nové plastové krytky.

Leden 2018 Ondřej Kurz