# VZDUCHOTECHNIKA

## Obecné podmínky

### Úvod

Dokumentace pro provedení stavby akce „REKONSTRUKCE A OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ - KAJETÁNKA I“ řeší návrh odvětrání rekonstruovaného sociálního zázemí.

Dokumentace vychází ze stavebních podkladů, požadavků investora a platných předpisů.

### Výchozí podklady

Podkladem pro vypracování projektu byla stavební dispozice objektu v měřítku 1:50, tj. půdorys řešených podlaží, požadavky uživatele a ustanovení platných technických norem a předpisů.

Přehled použitých norem a předpisů

- ČSN 12 7010	- „Navrhování větracích a klimatizačních zařízení“

- ČSN 73 0540  - „Tepelná ochrana budov“

- ČSN 73 0802	- „Požární ochrana staveb – nevýrobní objekty“

- ČSN 73 0872	- „Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením“

Kromě zde uvedených norem a předpisů je třeba respektovat ty, které jsou v době návrhu a posuzování projektu v platnosti a určeny jako závazné.

## Vzduchotechnická zařízení objektu:

Zařízení č. 01 -  Odvětrání sociálních zařízení pokojů

Sociální zázemí slouží pro ubytování studentů, slouží pro dva pokoje. Sociální zázemí se skládá ze dvou částí, WC a koupelny. Projekt řeší odvětrání dvou sociálních zázemí na patře (jsou symetrická) na celkem 14ti patrech.

Odváděné množství vzduchu je v souladu s Nařízením č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy § 46 odst. 1 a 3 Tabulka 2 na koupelnu 50m3/h a na WC 25m3/h. Celkové množství odváděného vzduchu pro jedny sociální zázemí nad sebou ve všech 14ti patrech je 1050m3/h. Skutečné odváděné množství bude vyšší. Ventilátor je dimenzován na průtok 2000m3/h a externí tlak 200Pa. Odvod zajistí centrální ventilátor na střeše. Pracovní bod ventilátoru bude nastaven přes frekvenční měnič.

Ventilátor je ovládán spínači na zdi v každém patře v koupelně a na WC a je s časovým doběhem 15 minut.

V sestavě na střeše není zařazena uzavírací klapka. Mimo doby chodu zařízení pomocí ventilátorů budou koupelny a WC odvětrány samotíží – aerací.

Požadavek na elektro: ventilátor 3x400V/0,25kW, spínače s vizualizací chodu (LED) v místnostech, časový doběh 15 minut, dodávka frekvenčního měniče – celkem 2x

Požadavek na stavbu - začištěnou zadní a boční zdi (aby nevystupovala malta mezi cihlami), osekat hrany betonu mezi patry a pod střechou, aby byly zaoblené min. 10mm

****************