Příloha č. 2a

Technická specifikace předmětu plnění

| Název veřejné zakázky | EFSA - CDN – Klimatizace II |
| --- | --- |
| Zadavatel | Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1 Jednající součást: Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Akademika Heyrovského 1203/8, 500 05 Hradec Králové IČ: 00216208, DIČ: CZ00216208 |
| Druh řízení | Otevřené řízení veřejné zakázky na dodávky v nadlimitním režimu dle zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění. |

Název přístrojového vybavení

Klimatizace, budova Jih, místnost č. 2404

Účel pořízení

Dodávka klimatizace souvisí s chlazením klíčových přístrojů pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové v rámci projektu EFSA-CDN, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000841: Zvýšení účinnosti a bezpečnosti léčiv a nutraceutik. Klimatizace zajistí řádný provoz a chlazení místnosti pro níže uvedené pořízené vědeckovýzkumné přístroje v rámci projektu EFSA-CDN. - Spektrální analyzátor SONY SA3800 a buněčný sorter SONY MA900 - Digital droplet™ PCR (Bio-Rad) - Freezer – 150 °C

Požadavek na záruku a servis

Zadavatel požaduje bezplatný záruční servis v záruční době minimálně 24 měsíců.

Základní požadavky: Jedná se o dodávku a montáž vnitřní (podstropní) a vnější jednotky klimatizace (na střeše objektu) o chladicím výkonu min. 9,5 kW, topný výkon min. 10 kW, energetická třída min. A+, inventor, hladina akustického výkonu max. 70 dBA, a její propojení na stávající rozvody elektro, chladiva a kondenzátu. Bude dálo doplněno chladivo R-32 u potrubí CU 16/10 mm celkem délky 14 bm. Součástí bude 3 fázový kabelový ovladač. Bude provedena tlaková zkouška.

V celkové nabídkové ceně účastník zahrne i další následující náklady: - doprava na místo plnění, vybalení a kontrola, - instalace přístroje a demonstrace jeho provozu, - zaškolení obsluhy zadavatele v rozsahu 1 školení trvající minimálně 2 hodiny, - likvidace odpadů vzniklých při dodávce přístroje.