## List1
Referenční specifikace stavebních materiálů, prvků a technických zařízení.
* doplní zhotovitel
P. č. | Popis referenční položky | Název výrobce/ Typové označení * | Cena bez DPH* | Technické parametry *
1.* | Dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání o rozměru 15x15cm a 10x10cm. Všechny dlaždice a jejich hrany musí být rektifikovány v jednotném kalibru. V materiálu dlažby bude provedeno i příslušné řezané logo. Použitá dlažba musí dle ČSN 74 4505 a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, splňovat třídu protiskluznosti podlahy min.R9/mý ≥0,5, ideálně R10/mý ≥0,7 za sucha, nasákavost. E<0,3%, jedn.max 0,4%. Při provádění podlahových konstrukcí musí být dodrženy požadavky ČSN 73 0205 Geometrická přesnost ve výstavbě a ČSN 74 4505 Podlahy – společná ustanovení. Minimálně je požadováno dodržení mezní odchylky +/- 2mm nebo lepší. Součástí dodávky dlažby musí být i garance odborného provedení a pokládky dlažby jejím výrobcem včetně kvalitativních záruk na její běžné i atypické použití např. řezané logo atp. Pozn. geometrická a barevná specifikace materiálu dlažby z hlediska památkového viz příložené vyjádření OPP MagHMP z 25.6.2019, str.11, bod 1. a 2. | XXXXX | XXXXX | Viz samostatný protokol a přiložený funkční vzorek nebo materiál
2.* | Jednokřídlové dveře otočné , odstín slonová kost klika/klika ve stávajícím designu, provedení a parametry musí odpovídat platným standardům ČSN 74 6077 , ČSN 74 6101, ČSN 74 6210, ČSN 73 3440 a ČSN EN 14 351, garantovaným certifikáty výrobce - CPL laminát - DTD deska s profilací - příprava pro elektrozámek Pozn. repase stávající ocel. zárubně včetně závěsů
3.* | Dvoukřídlové okno otevíravé , bílý odstín kování ve stávajícím designu (otevřeno/zavřeno/ventilační poloha), klika/klika ve stávajícím designu, provedení a parametry musí odpovídat platným standardům ČSN 74 6077, ČSN 74 6101, ČSN 74 6210, ČSN 73 3440 a ČSN EN 14 351, garantovaným certifikáty výrobce - izolační dvojsklo čiré, bez zabarvení skel - materiál tvrdé dřevo - okno proporčně a tvarově provedeno jako kopie stávajícího Pozn. funkčně a parametricky odpovídající současným tepelně-technickým požadavkům
4.* | Veškeré kování (dveřní/okenní) bude v souladu s požadavky ČSN EN 1906 165776 stavební kování a bude odpovídat objektovému kování třídy 36-0031 B s těmito parametry: • vysoká frekvence používání • střední životnost (min. 100 000 cyklů) • normální použití • vysoká odolnost proti korozi • mírná odolnost proti vloupání • typ kování s vratnou pružinou Dalšími požadovanými parametry je garance životnosti povrchu min. 5let, mechaniky zámku min. 3roky. Konstrukce kování rozetová nebo štítková, z masivního materiálu (ne slitinový kov), s galvanicky pokoveným povrchem v provedení chrom nebo mosaz. Kování včetně mechaniky zámku jako komplet od stejného výrobce z důvodu snadné budoucí údržby a oprav. Uvedené parametry musí být garantovány certifikátem výrobce. Pozn. uvedené požadavky platí přiměřeně i pro kování okenní, nové kování dveří i oken, vyjma historických repasí, se předpokládá stejné modelové řady a od jednoho výrobce.
5.* | Infosystém zásuvný, skládaný z jednotlivých profilů z eloxovaného hliníku, zakončený bočnicemi, vložený popis chráněn antireflexní plastovou fólií. Rozměry A4 (cca 200 x 300 mm). Přirozený odstín materiálu hliník nebo mosaz. Černé písmo typ Bodoni pro hl. názvy (fakulty, součásti) + pro doplňkové texty písmo Gill Sans v souladu s pravidly jednotného vizuálního vzhledu UK. Pozn. kompletní infosystém musí být v ucelené designové řadě tzn. kromě dveřních výměnných tabulek musí obsahovat i chodbové navigační panely, rozcestníky a piktogramy užitkových místností.
6.* | Otopné těleso litinové článkové se základním nátěrem, výkon 53-152W / článek, včetně ventilu závitového termostatického, přímého jednoregulačního G 1/2 a termostatické ovládací hlavice a osazovacích konzol. Pozn. hlavice musí být v kompaktním provedení umožňující ochranu proti odcizení a možnost uživatelského uzamčení nastavení proti neoprávněné manipulaci.
7.* | Samostatné LED zavěšené svítidlo (koule Ø 300-400mm), stínítko sklo opál mat, závěs ocelový tyčový, nerezový, s integrovaným inverterem pro funkci nouzového osvětlení, autonomní funkce 1h, protokol DALI, teplota chromatičnosti 3000 K, specifické světelné scénáře, které lze aktivovat jak lokálně, tak s řídicí jednotkou automatizace budov v dálkovém režimu.
8.* | Samostatné LED přisazené svítidlo s mikroprismatickým optickým systémem, které splňuje hodnotu UGR19 proti oslnění, s integrovaným inverterem pro funkci nouzového osvětlení, autonomní funkce 1h, krytí IP40, protokol DALI, nastavitelná bílá, specifické světelné scénáře, které lze aktivovat jak lokálně, tak s řídicí jednotkou automatizace budov v dálkovém režimu.
9.* | Samostatné LED přisazené kruhové svítidlo (Ø 200-300mm), stínítko sklo opál mat, korpus kov v barevném odstínu, s integrovaným inverterem pro funkci nouzového osvětlení, autonomní funkce 1h, protokol DALI, teplota chromatičnosti 3000 K, specifické světelné scénáře, které lze aktivovat jak lokálně, tak s řídicí jednotkou automatizace budov v dálkovém režimu.
10.** | Snímač Read Only (ethernetová čtečka) pro přístupový a docházkový systém (Aktion NEXT). Všechny čtečky budou napojeny do patrových switchů. Řízení oprávnění přístupu probíhá na serverové straně. Určeno pro čtení bezkontaktních identifikátorů řady Mifare/DESfire (13,56 MHz). Výměnný přední kryt v 3-ti barvách černá, šedá, bílá, Dosah čtení max. 1-7 cm (podle typu média) Komunikační rozhraní Ethernet 10/100 MBit. Připojení druhého snímače a vzdáleného bezpečnostního relé pomocí sběrnice eData. Šifrovaný přenos dat protokolem AES 256 bitů. Napájecí napětí: 12V DC nebo PoE Proudový odběr: 200mA (režim Master) 100 mA (režim Slave). Optická signalizace: LED (modrá, zelená, červená) Zvuková signalizace: Piezo Provozní teploty: 0 až +40°C Krytí: IP40
11.** | Vzdálený elektromagnetický kontakt zvyšující zabezpečení vstupních dvěří v nechráněných prostorech. Instalace přímo do zárubní. Jednoduché připojení s barevným označením. Šifrovaná komunikace eData. Integrovaná funkce relé, odchozího tlačítka a dveřního kontaktu. Napájecí napětí: 12V DC Proudový odběr: 17 mA (bez připojeného el. zámku) Max. zátěž při 12V DC: 340 mA (nízkoodběrový zámek), max. zátěž kontaktů 24V, 2A. Provozní teploty: -10 až +40° C Krytí: IP 42
12.** | Samozamykací el. mech. zámek pravolevý napájený samostatným zdrojem příslušné kapacity s bateriovým zálohováním, pro vnitřní i venkovní plné dveře, klika zámku může být ovládána výstupním kontaktem ze čtečky karet, klávesnice, tlačítkem. Určeno pro vstupní, únikové, požární i průchodové dveře - volitelná funkce zámku, možnost volitelné funkce vnitřní a vnější kliky a monitorování činnosti zámku. Certifikace dle vyhlášky č. 528/2005Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků: SS4=2 dle ČSN EN 1627 bezpečnostní třída RC3 (zvýšená odolnost proti vloupání) a Trezor test. Funkce: po uzavření dveří se zámek automaticky uzamkne, stisknutím aktivované nebo panikové kliky je závora zatažena do těla zámku a následně odblokována střelka, zámek je vždy možné odemknout cylindrickou vložkou z obou stran dveří nebo stiskem kliky z vnitřní strany dveří, tzv. antipanic funkce, lze použít do požárně odolných dveří - zámek je bez napájení oboustranně prostupný. Proudový odběr Nominal 0,13 A (12 V), 0,065 A (24 V) Max. 0,40 A Napájecí napětí 12 - 24 V DC Monitorovací kontakty max.0,5 A 30V AC/DC resist, 10W Rozsah pracovních teplot -25°C až +70°C
Pozn | * zamýšlené nově použité stavební prvky, materiály a řemeslné práce musí kvalitativně vycházet z návrhů provedených arch. J. Fragnerem v době přestavby areálu Karolina v 60. letech min. století, s ohledem na jeho mimořádnou památkovou hodnotu ** jedná se o minimální požadovanou technickou konfiguraci zařízení, která vychází ze stávající technologie používané univerzitou nebo lze použít jiné kompatibilní zařízení s lepšími parametry