## Obecné
Areál Karolinum, sídlo : Ovocný trh 560/5, Praha 1
1. 24-hodinový monitoring v objektech Celetná 559/14, Celetná 560/16, Celetná 561/18, Celetná 562/20, Celetná 563/22, Celetná 564/24, Kamzíkova 542/4, Ovocný trh 541/3, Ovocný trh 560/5, Ovocný trh 562/7, Ovocný trh 563/9,
Rozsah kontrol :
24 hodin denně monitoring vzdáleného přístupu k nadřazené regulaci (MaR)
Denním monitoringem se rozumí vizuální kontrola všech zařízení uvedených v nadřazené regulaci (MaR)
minimálně 1x za 2 hodiny.
2. Rozvody tepla v objektech Celetná 597/13, Celetná 559/14, Celetná 560/16, Celetná 561/18, Celetná 562/20, Celetná 563/22, Celetná 564/24, Kamzíkova 542/4, Ovocný trh 541/3, Ovocný trh 560/5, Ovocný trh 562/7, Ovocný trh 563/9, Petrská 1180/3.
Rozsah kontrol:
Ročně
- kontrola funkčnosti uzavíracích armatur

## Karolinum
Objekt Karolinum, Ovocný trh 541/3, Praha 1
1 . Plynová teplovodní kotena - II kategorie - suterén objektu Rektorské křídlo
Jedná se o nízkotlakou otopnou soustavu, která má provodeno zabezpečení ve smyslu čl.6.5.1. ČSN 060830, s pojistným zařízením v podobně uzavřené expanzní nádoby, která je instalována v prostoru kotelny. Kotelna je vybavena vlastní dozorovnou a indikace provozních stavů je možné provádět jak v prostoru kotelny, tak vzdáleným přístupem ( MaR). Objekt kotelny je v suterénu. Větrání - s nucenou výměnou vzduchu.
Zdroj tepla
2x kondenzační dvojkotel HOVAL Ultra Gas 1700 o výkonu 2x 1552 KW při teplotním spádu
Rozsah kontrol dle MPŘ: Denně 2x - celkový stav - tlak v otopném systému - tlak plynu před kotli - chod kotlů, čerpadel a vzduchotechniky - teplota topného média v kotlovém okruhu a topných větvích - teplota TUV - stav plynoměru - kontrola údajů o poruchách a způsob jejich odstranění Měsíčně - kontrola těsnosti spojů, výskytu CO, funkčnosti pojistných ventilů, poruchových stavů. - protočení uzavíracích armatur Ročně - údržba celého zařízení - kontrola a čištění filtrů
2.Výměníkové stanice
- jedná se celkem o 6 výměníkových stanic umístněných v suterénech areálu Karolina
Rozsah kontrol:
Denně 1x
- celkový stav
- chod čerpadel
- teplota topného média v topných větvích, teplotní korekce
- teplota TUV, teplotní korekce
- kontrola údajů o poruchách a způsob jejich odstranění
Měsíčně
- protočení uzavíracích armatur
Ročně
- údržba celého zařízení
- kontrola a čištění filtrů
3.Vzduchotechnické zařízení - podkroví objektu Karolinum
Technologické zařízení strojoven vzduchotechniky je umístněno v podkroví. Jedná se o strojovnu I a Strojovnu II.Zdrojem topení a chlazení pro potřeby jednotek VZT jsou tepelná čerpadla, primární strana čerpadla je chlazení , ta je přes akumulační nádrž napojena na rozdělovač a sběrač s míchanými okruhy, které jsou propojeny do výměníků jednotek vzduchotechniky na přívodu vzduchu do jednotlivých úseků interiéru . Sekundární strana tepelného čerpadla je vytápění, ta je přes akumulační nádrž napojena na rozdělovač a sběrač s nemíchanýmí okruhy, které jsou propojeny do výměníků jednotek vzduchotechniky na výfuku vzduchu z objektu. Mezi akumulačními nádržemi a rozdělovači a sběrači jsou osazeny třícestné přepínací ventily, které v případě požadavků přepínají topení a chlazeni do výměníků vzduchotechnických jednotek. Pro primární ( chladící ) i sekundární ( topící ) úsek je do akumulační nádrže propojen expanzomat Reflex 300 litrů v provedení pro glykolové náplně tyto expansomaty jsou seřízeny na tlak 1,2 barů . Do každé akumulace je přes solenoidní ventil propojeno dopouštění provozní kapaliny zařízením Reflex Reglyk . Toto zařízení umožňuje automatické dopouštění provozních kapalin do topného a chladícího systému . Do zařízení Reflex Reglyk je přespotrubní oddělovač a měření spotřeby přiveden vodovod, do nádrže o objemu 400 litrů se nalije glykolová směs v našem případě se jedná o ethylenglykol Convectheat EG v poměru 1:2,5 ( to znamená na venkovní teplotu -17°C ) ji naředíme vodou a promícháme v zařízení reglyk a doplníme do systému na pracovní tlak 1,5 baru . Na jednotlivých větvích jsou osazeny čerpadla Grundfoss protopení a chlazení pro glykolové náplně . V nejvyšších místech rozvodů jsou osazeny automatickéodvzdušňovací ventily osazené uzavírací čepičkou a zpětnou klapkou pro možnou demontáž nutnou pro servisní demontáž odvzdušňováku .
Náhradním zdrojem vytápění jsou výměníky ve vzduchotechnických jednotkách napájená ostrou vodou z kotelny v tepelném spádu 80-60°C.
Všechna tato zařízení jsou provozována a ovládána nadřazenou regulací (MaR)
Rozsah kontrol:
Denně
- kontrola funkčnosti systému
Půlroční kontrola
- kontrola funkčnosti uzávěrů
Ročně
- kontrola průchodnosti filtrů mechanických nečistot
- kontrola pojistných ventilů
4. Klimatizační jednotky
Jednotky stávající z chladící věže BALTIMORE, úpravny vody AQUINA,Skrápěcí věže.
Strojovna chlazení se nachází ve 2.PP budovy Rektorského křídla a skrápěcí věž na provozním dvoře Ovocný trh 9.
Toto zařízení je provozováno a ovládáno nadřazenou reagulací (MaR)
Denně
- kontrola funkčnosti
Týdně
- vizuální kotrola Strojovny chlazení
Měsíčně
- doplnění soli, chemie do dávkovačů, vizuální kontrola skrápěcí věže a úpravny vody
Půlroční kontrola
- čištění filtrů glykolového a vodního okruhu (3x za rok)
- vizuální kontrola potrubí a spojů
- vyzkoušení funkčnosti uzavíracích armatur - vizuální kontrola a funkčnost regulačních armatur
- vizuální kontrola izolace na vodním okruhu

## Celetná -14 Hotel
Objekt Celetná 559/14, Praha 1
1. Větrací jednotka s rekuperací - ubytovací zařízení
Jedná se o větrací jednotku s rekuperací tepla DUPLEX T 7000. Jednotka je umístěna v prostoru skladu v mezipatře.
Měsíčně
- kontrola funkčnosti systému

## Celetná 16 - Posluchárna
Objekt Celetná 560/16, Praha 1
1.Vzduchotechnické zařízení - Modrá posluchárna
Klimatizaci prostoru zajišťuje sestavná klimatizační jednotka NOVA s tepelným čerpadlem a rekuperátorem. Jednotky jsou umístněny v podkroví objektu.
Chod jednotky je řízen dle týdenního programu pomocí vlastní automatické regulace.
Denně
- kontrola funkčnosti systému
Půlroční kontrola
- kontrola funkčnosti uzávěrů
Ročně
- kontrola průchodnosti filtrů mechanických nečistot
- kontrola pojistných ventilů
2. Větrací jednotka s rekuperací - posluchárny
Jedná se o dvojici větracích jednotek s regulací tepla typu VJRT 2U. Ovládání jednotek je ruční
Měsíčně
- kontrola funkčnosti systému

## Celetná 13
Objekt Celetná 597/13, Praha 1
1. Plynová teplovodní kotelna
Nízkotlaká teplovodní kotelna III.kategorie, která je využívána pouze v topné sezóně je umístně v samostatné místnosti v 1.PP budovy .
Zdroj tepla
2x teplovodní kotel HYDROTHERM, každý s výkonem 179 kW
Rozsah kontrol dle MPŘ: Denně 1x v topné sezóně - celkový stav - tlak v otopném systému - tlak plynu před kotli - chod kotlů, čerpadel a vzduchotechniky - teplota topného média v kotlovém okruhu a topných větvích - teplota TUV - stav plynoměru - kontrola údajů o poruchách a jejich odstranění Měsíčně v topné sezóně - kontrola těsnosti spojů, výskytu CO, funkčnosti pojistných ventilů, poruchových stavů. - protočení uzavíracích armatur Ročně - údržba celého zařízení - kontrola a čištění filtrů

## Petrská
Objekt Petrská 1180/3, Praha 1
1. Plynová teplovodní kotelna
Nízkotlaká teplovodní kotelna III.kategorie s celoročním provozem je umístně v samostatné místnosti v 1.PP budovy Petrská 3
Zdroj tepla
2x teplovodní kotel HYDROTHERM, každý s výkonem 75 kW
Rozsah kontrol dle MPŘ: Denně 1x - celkový stav - tlak v otopném systému - tlak plynu před kotli - chod kotlů, čerpadel a vzduchotechniky - teplota topného média v kotlovém okruhu a topných větvích - teplota TUV - stav plynoměru - kontrola údajů o poruchách a způsob jejich odstranění Měsíčně - kontrola těsnosti spojů, výskytu CO, funkčnosti pojistných ventilů, poruchových stavů. - protočení uzavíracích armatur Ročně - údržba celého zařízení - kontrola a čištění filtrů