1.   Úvod

Revize tohoto projektu reaguje na změny el. parametrů některých zařízení vzduchotechniky a klimatizace.

Dokumentace obsažená v této revizi projektu plně nahrazuje některé části původního projektu. Jedná se o:

- Technickou zprávu

- Seznam zařízení

- Rozvodné zařízení

- Situační schéma rozvodů – 2.NP

- Situační schéma rozvodů – střecha

Projekt elektročásti řeší připojení zařízení vzduchotechniky a klimatizace v budově 3.lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Ruské 2411/87 v Praze 10.

V rámci projektu jsou navržena nezbytná silová zařízení, rozvaděče, napájecí rozvody pro technologické zařízení budovy a zařízení techniky prostředí.

Tento projekt neřeší další nutné rekonstrukce:

- nová trafostanice, vč. rozvaděče VN

- nový hlavní rozvaděč budovy

- hromosvod na střeše budovy

- Rozsah dodávky a montáže

- rozvaděč vzduchotechniky RVZT

- patrové rozvaděče chlazení RCH

- připojení technologických spotřebičů vzduchotechniky a klimatizace

- servisní vypínače na přívodech spotřebičů VZT a klimatizace

- prostorové termostaty pro ovládání malých ventilátorů

- napájecí, ovládací a pomocná kabeláž pro výše uvedená zařízení

- vnitřní technologické uzemnění, nezbytná zařízení pro ochranu před úrazem el. proudem, vč. systému hlavního a doplňkového pospojování

- nosné kabelové konstrukce v podhledech a na střechách budovy

4.   Základní el. data

4.1  Sítě

3NPE~ 50Hz, 400V/TN-C, TN-S

stupeň důležitosti dodávky el. energie:   3

4.2 Výkonové údaje nových elektroinstalací:

instal. výkon        max. výpočt.zatížení       jistič v RH			                 Pi (kW)                    Pp (kW)

Rozvaděč RVZT                          169,6                       98,4                         200A

Rozvaděč RCH1.1 - 5.1                  1,8    ß=0,8            1,5                           32A

Rozvaděč RCH1.2 - 5.2                   2,6    ß=0,8            2,1                            32A

Rozvaděč RCH6.1                       127,5    ß=0,8         102,0                         200A

Rozvaděč RCH6.2                       122,2    ß=0,8           97,8	200A

Celkem                                         423,7                      301,8

Uvedené rozvaděče vzduchotechniky a klimatizace budou napájeny z vývodů nového hlavního rozvaděče budovy RH, který je řešen jiným projektem.

4.3  Ochrana před úrazem el. proudem

Ochrana bude provedena ve smyslu ČSN 33 2000-4-41, ed.3, automatickým odpojením od zdroje.

Bude provedeno hlavní pospojování a doplňkové pospojování.

Na rozvaděčích bude instalována třístupňová přepěťová ochrana. Po vypracování projektu nového hlavního rozvaděče musí být provedena koordinace všech přepěťových ochran.

5. Rozvodné zařízení

Pro nové el. spotřebiče vzduchotechniky a klimatizace budou na jednotlivých podlažích instalovány nové rozvaděče.

Rozvaděče RVZ, RCH6.1 a RCH6.2 budou skříňového provedení pro přistavení ke zdi s přívody a vývody horem na stávající a nové kabelové trasy v podhledech.

Podružné rozvaděče RCH1.1 – 5.1 a RCH1.2 – 5.2 budou umístěny na jednotlivých podlažích vedle stávajících patrových rozvaděčů a budou vestavěny do rozšířených sádrokartonových zákrytů. Nové vývody pro vnitřní chladící jednotky nebylo možné umístit v těchto stávajících patrových rozvaděčích, které jsou konstruovány pro napěťovou soustavu TN-C, nové rozvaděče budou v TN-S. Přívody a vývody budou rovněž vedeny horem  na stávající a nové kabelové trasy v podhledech.

Drobný elektroinstalační materiál bude běžného provedení.

6. El. spotřebiče

Veškeré el. spotřebiče vzduchotechniky a klimatizace budou ovládány systémem MaR, který bude součástí dodávky vzduchotechniky a klimatizace. U všech el. pohonů vzduchotechniky a klimatizace budou umístěny servisní vypínače v krabicích IP54, pro bezpečné vypnutí při jakýchkoli manipulacích, čistění  a opravách.

Pouze malé ventilátorky v místnostech se slaboproudým zařízením budou ovládány automaticky prostorovými termostaty v rámci dodávky elektro silnoproudu.

7. Elektroinstalační rozvody

Pro rozvody budou použity celoplastové kabely CYKY vedené převážně v podhledech na stávajících a nových kabelových žlabech.  Rozsah stávajících kabelových tras nad podhledy bude patrný na stavbě, po odkrytí podhledů  – v současnosti nejsou k dispozici žádné výkresy stávajícího provedení.

Drobný elektroinstalační materiál bude běžného provedení.

8. Hromosvod

Stávající jímací soustava na střechách je vytvořena dle původní, dnes již neplatné normy. K dispozici nejsou žádné výkresy skutečného provedení.

El. pohony na střechách by měly být umístěny v bezpečných prostorech tvořených oddáleným hromosvodem. Zřejmě bude nutná rekonstrukce stávajícího hromosvodu, dle platné normy, ČSN EN 62305-3, doporučení třída LPS II.

Případná rekonstrukce bude součástí samostatného projektu.

9.  Bezpečnost a ochrana zdraví

Projekt je řešen tak, aby elektrické zařízení nezpůsobilo  nebezpečí ohrožení zdraví a majetku.

Veškeré zařízení elektro i provedení montážních prací musí  být řešeno tak, aby byla zaručena maximální bezpečnost a ochrana  zdraví, jak při normálních provozních režimech, tak při  poruchových stavech, běžné údržbě a revizích.

Před uvedením zařízení do provozu je třeba provést výchozí  revizi a vypracovat revizní zprávu.