AKCE:  UK – LF3 – Klimatizace a vzduchotechnika

budovy Ruská 87

____________________________________________

PROJEKT AKTIVNÍHO HROMOSVODU - E.S.E.

Objednatel:	                    MC Systems & Services s.r.o.

Weilova 1450/2e

Praha 10  102 00

Tel.: 274 770 267

IČO: 282 52 063

Investor:	                    Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 560/5

Praha 1  116 36

Tel.: 224 491 111

IČO: 002 16 208

Zhotovitel:                          Ing. Jaroslav Mikulášek

Donovalská  393/2a

Praha 4   149 00

Tel.: 602 437 347

IČO: 425 42 421

Autorizovaný inženýr ČKAIT č.0007151

- technika prostředí staveb

- specializace elektrotechnická zařízení technologická

zařízení staveb

Stupeň PD:                          DSP+ DPS

Datum vypracování:           září 2020

Zakázka č.                           20232

SEZNAM PŘÍLOH:

Technická zpráva

Půdorys hromosvodu

Výpočet rizika 2x

Výpočet dostatečné vzdálenosti "s" 4x

Výpočet ochranného poloměru jímače - typ TS 25

Katalogový list aktivního jímače PREVECTRON 3 - typ TS 25

Certifikát a protokol jímačů PREVECTRON 3

Specifikace uzemnění – typ A

Specifikace ukotvení stožáru jímače

TIČR, postup při řešení jímačů E.S.E

TIČR, vyjádření k jímačům E.S.E 2x

TIČR, potvrzení vyjádření

1. Úvod

## 1.1 Výchozí podklady

•                      stavební výkresy budovy v digitální podobě

•                      mapové podklady běžně přístupné na internetu

•                      požadavky zadavatele

•                      místní šetření, fotodokumentace

•                      elektrotechnické předpisy - norma NF C 17-102 (platné znění)

•                      elektrotechnické předpisy - směrnice FD C 17-108 (platné znění)

•                      elektrotechnické předpisy - norma ČSN EN 33 2000-4-41 ed.2

•                      elektrotechnické předpisy - norma ČSN EN 33 2000-5-54 ed.3

•                      elektrotechnické předpisy - norma ČSN EN 62 305-2 ed.2 (platné znění)

•                      certifikát EZU č.1190267 ze dne 30.4.2019 na aktivní

hromosvody PREVECTRON 3, výrobce INDELEC Francie

Rozsah projektu:

Projekt řeší aktivní hromosvod pokrývající svým ochranným prostorem stávající objekt 3.LF UK v Praze, ul.Ruská 2411/87, Praha 10 - Vinohrady 100 00.

Hromosvodem bude chráněn celý řešený objekt.

Na základě výpočtu rizika a normových hodnot dle ČSN EN 62 305-2 ed.2 je stanovena úroveň ochrany pro objekt ve třídě LPS II.

## 1.2 Popis objektU

Jedná se o stávající budovu 3.LF UK v Praze.

Objekt je šestipodlažní bez suterénu.

Objekt je členitého tvaru cca písmene U o nejdelších stranách cca 55,5x50m a max. výšce atiky cca 21,5m. Objekt je realizován jako klasická zděná konstrukce se zateplením. Opláštění částečně klasická fasádní stěrka a částečně celoskleněné. Podlahy betonové, dělící příčky z SDK a zděné. Střecha je plochá, vyspádovaná s několika výškovými úrovni a s nízkou obvodovou atikou. Krytina – fólie PVC. Anténa – ano 2x.

Na střeše uvažovány nové VZT jednotky o max. výšce cca 2,0-2,5m.

Výškové uspořádání terénu v okolí:

Objekt se nachází v městské části Vinohrady v sousedství Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V okolí řešeného objektu se nacházejí další stavby. Jedná se o samostatně stojící objekty. V okolí řešeného objektu se nacházejí vzrostlé stromy. Cca 450m vzdušnou čarou severním směrem vede trasa metra a cca 450m vzdušnou čarou jižním směrem vede tramvajová trať.

Bližší specifika objektu – viz. Souhrnná TZ objektu.

2. Technická zpráva

Zpráva popisuje návrh a způsob provedení ochrany objektu před atmosférickými účinky blesku. Ochrana je provedena realizací progresivního jímacího zařízení typu ESE, PREVECTRON 3 firmy INDELEC. Navržený hromosvod bude sloužit pro ochranu stávajícího objektu 3.LF UK v Praze, ul.Ruská 2411/87, Praha 10 - Vinohrady 100 00.

Hromosvodem bude chráněn celý řešený objekt.

Aktivní hromosvody jsou navrhovány dle francouzské normy NF C 17-102, kdy aktuální verze byla schválena v roce 2011. Tato norma je použita v souladu s ČSN EN 33 2000

5-51 ed.3, článek 511.

Na střeše by bylo velmi komplikované umísťovat jakákoliv jímací vedení (typu mřížové soustavy, či podobných systémů), která by překážela bezpečnému provozu a instalaci technologií. Dále by bylo komplikované a finančně náročné dodržet potřebný počet svodů   a jejich rozmístění a zároveň je nutno zajistit bezpečnost osob a majetku v objektu.

Na žádost investora je proto zvolena kombinace dostupných technických řešení zpracovaných v rozdílných předpisech a využívající rozdílnou technologii ochrany proti blesku za účelem minimalizovat rizika škod způsobených bleskem. Doplnění systému aktivního hromosvodu je pro dané uspořádání technicky i ekonomicky opodstatněné pro řešení ochrany proti blesku.

Rovněž je přihlédnuto k dlouhodobým praktickým zkušenostem s realizacemi těchto systémů na technologicky, přístupově a rozměrově komplikovaných střechách v ČR, SR

a celé EU vč. objektů spravovaných státem. Stejné řešení je již dlouhodobě realizováno

na podobných komerčních objektech.

2.1 POUŽITÁ LEGISLATIVA PRO NÁVRH AKTIVNÍHO HROMOSVODU

Norma NF C 17-102/2011 pro aktivní hromosvody není v rozporu s ČSN EN 62 305-1

až 4, protože se zabývá jiným typem ochrany. Projektanti projektující aktivní hromosvody

se mohou opírat o normu NF C 17-102. Do roku 1995 bylo možné projektovat aktivní hromosvody na základě výjimky č. 94-12 ze závaznosti čl. 52 a 64 ČSN 34 1390 vydané podle §10 zákona č. 142/1991 Sb. o československých státních normách ve znění zákona

č. 632/1992 Sb. Výjimka měla omezenou platnost do konce roku 1995. Na základě zákona č.142/1991 Sb., kterým od 1.1.1995 pozbyly technické normy závaznosti vydal ČÚBP 10.10.1996 stanovisko, že není třeba dobu platnosti výše uvedené výjimky prodlužovat. Vzhledem k tomu, že nová ČSN EN 62 305-1 až 4 neřeší problematiku návrhu aktivních hromosvodů a tedy ji ani nepopírá, lze se při návrhu aktivního hromosvodu opřít o ČSN EN 33 2000-5-51 ed.3, čl. 511. Tento článek nám umožňuje použít pro návrh aktivního hromosvodu jinou normu (např.NF C 17-102). Revizní technici revidující aktivní hromosvody se opírají o právoplatné certifikáty vydané kompetentními orgány, které potvrzují možnost revize podle NF C 17-102. Aktuálně platné certifikáty jsou dokladem o vhodnosti použitých výrobků pro stavby ve smyslu stavebního zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (§ 156) a potvrzují, že certifikovaný výrobek v rozsahu výrobcem určeného použití může být navržen a použit do staveb ve smyslu § 156 zák. č. 183/2006 Sb.

Dále v souladu s Vyhl. č. 268/2009 Sb., § 36, odst. (2). Dokumentace musí obsahovat výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Výpočet rizik se provede dle ČSN EN 62 305-2, ed.2 i dle NF C 17-102 ze září 2011 – oba výpočty jsou rovnocenné, neboť vychází ze shodného dokumentu 81/263/FDIS. Vzhledem k zavedené praxi a dle požadavků orgánů státní správy se v ČR dokládá primárně výpočet rizik dle ČSN EN 62 305-2 ed.2

Podle vyhlášky č.268/2009 Sb, §3, písm.k se „normovanou hodnotou se rozumí technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený  v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky“.

Aktivní hromosvod (systémy E.S.E., tj. zařízení se vstřícnou iniciací výboje) nejsou zpracovány v rámci harmonizovaných norem CEN ani národním předpisem či normou.   Jedná se o technicky odlišné zařízení oproti klasickým hromosvodným systémům definovaných v EN, resp. ČSN EN 62 305-3. Pro takový případ se postupuje dle těchto předpisů:

V souladu se zákonem č. Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

a o změně a doplnění některých zákonů, zejména §4 §13a, odst. 14, §13b a dalších je stanoven postup dle normy přijaté v členské zemi EU.

Podle ustanovení Úředního věstníku Evropské unie C 265/1, dokumentu Doc 69/2003, výboru pro normy a technické předpisy (98/34 výbor) v dokumentu „Předložení interpretačního sdělení Komise o usnadnění přístupu výrobků na trhy ostatních členských států: uplatnění vzájemného uznávání v praxi“ je výrobek vyrobený podle národní normy jiné členské země považován za výrobek, u kterého byla posouzena dostatečně rizika. Čl.2.2 mj. uvádí:

Pokud je výrobek vyráběn v jiném členském státě, v Turecku nebo ve státě ESKO, který je smluvní stranou dohody o Evropském hospodářském prostoru, podle výrobních pravidel a metod zde schválených, je považován za vyráběný v souladu s platnými právními předpisy. Toto se vztahuje nejen na výrobky, které jsou vyráběny podle technických předpisů stanovených v právních předpisech členského státu výroby, ale rovněž na výrobky, které neporušují žádné další národní předpisy. Je zřejmé, že výrobek je rovněž vyráběn v souladu s platnými právními předpisy, pokud neexistují žádné zvláštní národní technické předpisy nebo jiné druhy předpisů stanovené příslušnými orgány, které lze použít pro tento typ výrobku. Pokud jde o výrobky určené pro spotřebitele (nebo které mohou být použity spotřebiteli), podléhají výrobky, které jsou uváděny na trh Společenství, požadavkům a kritériím bezpečnosti stanoveným směrnicí o obecné bezpečnosti výrobků.

Toto sdělení se také vztahuje na výrobky prodávané v souladu s platnými právními předpisy v jiném členském státě nebo v Turecku.

Pozn.: Tento postup demonstrují jednoznačně například notifikační doložky rezortních předpisů SR o vzájemném uznávání (např. TP MD SR z roku 2014).

Ustanovení o použití aktivního hromosvodu je plně v souladu s ČSN EN 33 2000-5-51, ed.3, čl. 511.1, podle kterého se postupuje.

Investor, projektant a zhotovitel se smluvně dohodnou na řešení odlišném od standardu zavedeného v ČR. Základním předpokladem platných smluvních vztahů je respektování práva ČR, resp. EU. Smluvní vztah pro projekt a instalaci aktivního hromosvodu je nezbytnou součástí realizace. K dané problematice se váže zejména:

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES ze dne 22. června 1998

o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů.

Konsolidované znění smlouvy o fungování evropské unie, Úřední věstník EU C 83/47.

Předložení interpretačního sdělení Komise o usnadnění přístupu výrobků na trhy ostatních členských států: uplatnění vzájemného uznávání v praxi, Úřední věstníku Evropské unie C 265/1, dokument Doc 69/2003, výbor pro normy a technické předpisy (98/34 výbor)

Obsah dokumentace a požadavky na realizaci uvádí metodika a další vyjádření TIČR (Technická inspekce České republiky) k problematice aktivních hromosvodů.

Dne 18.3.2019 byla potvrzena Technickou inspekcí České republiky platnost předchozích vyjádření. Všechna vyjádření jsou součástí příloh této PD.

Návrh hromosvodu splňuje obecné technické podmínky na výstavbu, zejména pak Nařízení č.10/2016 Sb. hl.m.Prahy.

2.2 PRINCIP ČINNOSTI AKTIVNÍHO HROMOSVODU

Hromosvod je atmosférické vysokonapěťové zařízení z nerezavějící oceli

neobsahující žádnou jadernou část, zcela schopné samostatné činnosti. Hlavice jímače emituje vysokonapěťový signál o přesně definované a řízené frekvenci a amplitudě. Svou energii získává z okolního elektrického pole existujícího v době bouřky. Účinnost tohoto zařízení umožňuje na jeho hrotu včasnou iniciaci vzhůru směřujícího výboje, což je velkou výhodou aktivního jímače ve srovnání s hromosvodem Franklinova typu umístěným ve stejných podmínkách. Díky této vlastnosti jímače se vyslaný vstřícný výboj spojí jako první se shora směřující větví bleskového výboje a určí tak místo, kde blesk s největší pravděpodobností udeří. Tyto jímače se nazývají bleskosvody s rychlou emisí výboje (ESE).

PREVECTRON 3®  řada TS PREVECTRON 3®  řada S       Tester PREVECTRON 3®

2.3 OCHRANNÝ PROSTOR

Ochranný prostor je vymezená oblast obvodem kružnic, jejichž osa prochází jímačem,

s definovaným poloměrem ochrany Rp pro různé uvažované výšky v (výška hrotu jímače měřená od horizontální roviny procházející nejvyšším bodem chráněného objektu).

Poloměr ochranného pásma jímače závisí na jeho výšce od chráněného objektu, na vypočtené úrovni ochrany (LPS I,II,III,IV),a na iniciačním předstihu jímače ΔT.

Všechny chráněné objekty se musejí nacházet v ochranném prostoru jímače.

Chráněná oblast (Rp) jímačů PREVECTRON je vypočítávána v souladu s postupy Francouzské normy NF C 17-102/2011 následujícím způsobem:

Rp (h) = √ (2rh-h2 + Δ (2r + Δ)) jestliže h ≥ 5 m

a

Rp = h x Rp(5)/5  jestliže 2m ≤ h ≤ 5 m

Rozměry chráněné oblasti závisí na různých faktorech:

• h (m): výška, o níž hrot jímače ESE přesahuje vodorovnou rovinu, která vede nejzazším bodem chráněného objektu/oblasti.

• r (m): 20 m, 30 m, 45 m nebo 60 m dle stupně ochrany I, II, III nebo IV dle výpočtu provedeného v Posouzení rizik (NF C 17-102/2011, Příloha A).

• Δ (m): Δ = Δ T x 106. Praxe prokázala, že jímač vykazuje stejnou účinnost jako při zkouškách dle ESEAT.

2.4 INSTALACE HROMOSVODU OBECNÝ POPIS

Systém hromosvodu je složen z atmosférického vysokonapěťového bleskového airterminálu, svodového vodiče a uzemnění. Hromosvod musí být nejvyšším bodem

budovy, musí být dostatečně upevněn a odolávat účinkům počasí. Každá hromosvodná tyč je spojena s uzemněním svodovým vodičem z mědi o Ø 8mm, popř. NEREZ 8mm, Al 10mm nebo AlMgSi 8mm. Všechny neuzemněné kovové hmoty nacházející se na střeše

ve vzdálenosti menší, než je vypočtená dostatečná vzdálenost "s", musí být spojeny prostřednictvím vodiče stejného druhu materiálu. Každý anténní stožár musí být spojen

se střešním vodičem přes anténní jiskřiště popř. napřímo. V případě, že aktivní jímač je umístěn přímo na anténním stožáru, není jiskřiště požadováno. Každý E.S.E. hromosvod by měl být propojený se zemnícím systémem minimálně dvěma svodovými vodiči. Aby mohly být svody považovány za samostatné, nesmí být vedeny paralelně (paralelně znamená,

že mezi svody existuje vzdálenost podél přímky větší než 2 m). Aby mohly být vyřešeny veškeré případně vzniklé praktické problémy, tolerance 5 % celkové délky kratšího svodu může běžet podél stejné trasy (NF C 17-102 čl.5.3.1.). Svodový vodič se upevňuje na podpěry v počtu 3ks na 1m. Svod musí být instalován takovým způsobem, aby jeho trasa byla pokud možno přímá. Trasa svodu musí být co nejpřímější, nejkratší,

s vyloučením ostrých ohybů nebo úseků směřujících vzhůru. Poloměry ohybů nesmí být menší než 20 cm. Svodový vodič by se měl vyhýbat křížení se silnoproudým a slaboproudým elektrickým vedením, aby v nich nedocházelo k poruchovým indukovaným napětím. Velké kovové předměty nacházející se na fasádě, a to ve vzdálenosti menší,

než je vypočtená dostatečná vzdálenost "s" v daném místě od svodového vodiče, se s ním spojí. Ve výši cca 2 nad zemí bude na svodovém vodiči osazena zkušební svorka SZ nerez. Od ní dolů je vodič kryt ochranným úhelníkem či ochrannou trubkou. Svod je možné provést jako skrytý ve vhodné instalační trubce, která se upevní do zdi nebo do tloušťky izolace nebo izolovaným vodičem přímo na to určeným. Zkušební svorka každého svodu se umístí do krabice osazené min. 60 cm nad terénem. V problematických případech instalací je možno umístit zkušební svorky i na střeše objektu. Jako svody může být využito ocelových provařených prvků v žb. konstrukci stavby. Uzemnění hromosvodu může být provedeno několika způsoby a to typy zemničů A (A1 nebo A2) nebo typ B.viz. čl.6.2 NF C 17-102.  Nejčastější varianta je typ A2 a typ B. Např. typ A2 je vytvořena soustavou několika svislých zemnících tyčí o celkové délce minimálně 6m - např.3x2,0m popř. 4x1,5m popř. 6x1,0m. (tento min. počet tyčí pro variantu samostatného zemniče typu A) Tyče mohou být uspořádány do jedné přímky vzájemně vzdálených na délku rovnou minimálně zakopané délce či v rozích rovnostranného trojúhelníku o stranách 2,0 m a navzájem se v zemi propojí vodičem Cu Ø 8mm, popř. FeZn 10mm popř. NEREZ 10mm nebo zemnícím páskem FeZn 30/4mm.

Typ B - základový (obvodový) zemnič objektu. Spodní část každého svodu na pojena na základový zemnič typu B musí být vždy minimálně doplňkově připojena k zemniči typu A

(a to buď min. 4m paprsku nebo 2m tyče).

Zemní odpor samostatné zemnící soustavy hromosvodu musí být            RZ< 10Ω

Zemní odpor společné zemnící soustavy hromosvodu s el. zařízením musí splňovat podmínky pro uzemnění dle ČSN 33 2000-5-54 A ČSN 33 2000-4-41

RZ< 2Ω

2.5 PROVEDENÍ PRACÍ NA UVAŽOVANÉM OBJEKTU

Stavba není výškovou budovou.

Výška budovy ve vrcholu je cca 21,5m

Půdorysné rozměry budovy jsou délka cca 55,5m a šířka cca 50m

Instalován bude 1 jímač E.S.E. na střeše objektu

Hromosvod bude napojen na 5 svodů (min. pro aktivní hromosvody od 2011 jsou 2 svody).

Stupeň vnějších vlivů

Hromosvod bude instalován v prostředí venkovním, tj. vnější vlivy AA7, AB8, AD2, AD4, AE4, AF2, AN2, AS2. Třída LPS II - EX zóny na střeše nejsou uvažovány.

Stávající stav

Na střeše řešeného objektu je realizován hromosvod Franklinova typu. Toto vedení je již značně zkorodované a hodnoty zemních odporů 9 ze 13 svodů vykazují zvýšené až vysoké hodnoty a nesplňují tak požadavky jak platné normy, tak ani požadavky normy platné v době realizace. Na základě požadavku investora bylo požadováno posoudit stávající stav a zajistit návrh hromosvodu tak, aby vyhovovala pro ochranu požadovaného objektu a zároveň, aby instalace splňovala požadavky platné normy a legislativy. Dále bylo přihlédnuto na ekonomické a realizační možnosti. Bylo zvoleno následující řešení: Aktivní hromosvod dle NF C 17-102. Stávající nevyhovující jímací soustava vč. svodů bude demontována.

Navrhovaný stav

Stupeň ochrany byl stanoven na základě výpočtu rizika a normových hodnot dle požadavku normy ČSN EN 62 305-2. Byl proveden kontrolní výpočet rizika i podle NF C 17-102/2011.

Z výpočtů je stanovena II. úroveň ochrany pro aktivní jímač E.S.E s iniciačním předstihem min. 25µs. Jako referenční je použit jímač PREVECTRON 3 typ TS 25 výrobce INDELEC. Poloměr ochranného pásma tohoto jímače činí 49m, pro výšku hrotu více jak 5m nad stavbou a dále pak 39m pro výšku hrotu 4m nad stavbou a dále pak 29m pro výšku hrotu 3m nad stavbou a 19m pro výšku hrotu 2m nad stavbou. Poloměry ochrany počítány vždy od vrcholu jímací hlavice. Parametry tohoto jímače vyhovují pro zařazení objektu do úrovně hladiny LPS II.

Střecha + svody

Pro ochranu objektu před přímým úderem blesku bude osazen 1 jímač typu E.S.E.

s iniciačním předstihem min. 25µs délky min. 5m. Referenční typ PREVECTRON 3-typ TS 25. Jímač se osadí do samonosné konstrukce pro ploché střechy - viz. výkres půdorysu střechy. Stožár bude proti nechtěnému ohybu 1x zavětrován pomocí soustavy lanek k samonosné konstrukci stožáru. Stožár terminálu bude z nerezu. Vrchol jímače bude přečnívat nejvyšší bod střechy min. o 2m a to i s ohledem na poloměr ochrany. Vrchol jímače bude oproti střeše, kde bude umístěn min. cca 5m vysoko. Konečná výška stožáru může být ještě upravena na závislosti výšky instalovaných objektů na střeše (plánované VZT jednotky). Vzhledem k jednotlivým délkám instalace není potřeba na vedení instalovat dilatační propoje k zamezení nadměrné deformaci vedení vlivem tepelné roztažnosti použitých materiálů. Soustava hromosvodu bude s uzemněním propojena celkem 5 svody. Svody č.1 až 5 jsou uvažovány jako strojené venkovní vodičem AlMgSi 8mm fixovaným na systémových podpěrách po obvodové konstrukci objektu. Všechny nové svody jsou navrženy v trasách původních svodů. Vodič na střeše AlMgSi 8mm bude veden od jímače po ploché střeše na podpěrách např.PV21 do boků k atikám. Dále pak bude vedení pokračovat přes atiku, v původních trasách, jako svislé strojené svody přímou trasou až na úroveň země. Zkušební svorky

s očíslováním svodů a výstražnými štítky se osadí nad ochranné trubky cca 1,8-2,0m od úrovně terénu. Na svodový vodič se připojí vodivé části objektu, které se budou nacházet blíže

k vedení, než je vypočtená dostatečná vzdálenost "s" od svodového vedení. Může se jednat

o různá oplechování střechy resp. atiky, plechové komínky odvětrání, konstrukce VZT, kabelové žlaby, případně další vodivé části stavby. Na společné části střechy objektu

s hromosvodem se dále připojí na vedení hromosvodu anténní či datové stožáry a to přes oddělovací jiskřiště TFS 100kA - zatím jsou uvažovány 2 stávající ant. stožáry. Ostatní kovové části na střeše a podél svodů budou v ochranném pásmu jímače a budou vzdáleny více než je vypočtená dostatečná vzdálenost "s" od svodového vodiče. Není tedy třeba tyto hmoty propojit na vedení hromosvodu.

Vypočítaná největší přeskoková vzdálenost pro zařízení umístěná na střeše v prostoru jímače je pro vzduch s = 0,43m a pro pevný nekovový materiál s = 0,86m.

V prostoru atiky je pak přeskoková vzdálenost pro vzduch s = 0,25m a pro pevný nekovový materiál s = 0,50m. To vše za předpokladu, že svody nebudou po celé své délce ekvipotenciálně pospojeny. Přeskoková vzdálenost se směrem k zemi lineárně snižuje až na 0,0m na úrovni země. (výpočet je pro 5 svodů)

Uzemnění

Objekt bude mít kombinaci dvou zemnících systému - typ A a typ B.

Předpokládané hodnoty měrného odporu půdy se nachází v závislosti na měřené ekvivalentní hloubce v intervalu 50 až 500 m.

V dané lokalitě by mohl být předpokládán výskyt bludných proudů.

Zpráva o korozivním průzkumu ovšem nebyla dodána.

Zemnící soustava typu A2 bude tvořena min. 2-3ks FeZn tyčemi 1,0-1,5m zatlučenými v přímce a to u každého svodu. Tyče se navzájem propojí drátem FeZn Ø 10mm nebo páskem FeZn 30/4mm ve výkopu hl.50-70 cm.

Základové (obvodové) uzemnění není součástí této PD. Stávající základový (obvodový) zemnič objektu typu B je bez bližšího popisu. Žádná dokumentace k zemnící soustavě nebyla dodána. Položený pásek by měl být v kontaktu se zeminou v délce nejméně 80% své celkové délky. Z tohoto uzemnění jsou vyvedeny vývody pro svody hromosvodu a pro potřeby vnitřní elektroinstalace. Základový (obvodový) zemnič objektu se propojí se soustavou hromosvodu pomocí svodů a to přes rozpojitelné a přístupné zkušební svorky.

Během realizace bude provedeno aktuální měření tohoto stávajícího uzemnění a to u svodů č.1-5. U těch svodů, kde bude naměřena vyšší hodnota zemního odporu jak 10 Ohmů, bude provedena úprav resp. oprava a to v podobě instalace dostatečného počtu zemnících tyčí.

Všechny svody jsou navrženy do „zeleného“ prostoru, kde je instalace zemnících tyčí bez problémů možná. U vývodů uzemnění, které budou mít zemní odpor vyhovující budou instalovány pouze 2 zemnící tyče dle požadavku normy NF C 17-102 – viz. text. níže.

Spodní část každého svodu hromosvodu musí být minimálně doplňkově připojena k zemniči typu A. Ke zkušebním svorkám SZ bude přiveden vodič FeZn 10mm od zemnících tyčí a jako propojení se základovým (obvodovým) zemničem bude sloužit další samostatný vývod

z uzemnění typu B vodičem FeZn 10mm nebo páskem FeZn 30/4mm. Obě uzemnění budou propojena přes rozpojitelnou svorku. Tyto spoje se budou nacházet v prostoru ochranné trubky. K SZ budou tedy přivedeny vždy dva vodiče FeZn 10mm, jeden od základového (obvodového) zemniče a druhý od zemnících tyčí!

Všechna uzemnění a kovové hmoty poblíž v zemi se musí propojit na stejný potenciál.

Veškeré spoje v zemi a přechody např. země/vzduch budou opatřeny vhodnou antikorozní ochranou - např. asfaltový sprej v minimální délce 30cm na každou stranu. Tím bude dosaženo požadované životnosti uzemňovací soustavy.

V dané lokalitě je ale velký předpoklad, že u nově opraveného zemniče se bude postupem času a vlivu bludných proudů zhoršovat jeho zemní odpor a bude nutné provádět jeho obnovu.

Základové (obvodové) uzemnění není součástí této PD – je stávající.

2.6 VNITŘNÍ SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM

Vnitřní ochrana musí zabránit nebezpečnému jiskření uvnitř chráněné stavby.

To může být způsobeno průchodem bleskového proudu nejen na venkovním LPS,

ale i v jiných vodivých částech budovy. Nebezpečnému jiskření mezi různými částmi se může zabránit ekvipotenciálním pospojováním nebo elektrickou izolací mezi těmito částmi stavby. Ekvipotenciálního pospojení se dosáhne, když budou do LPS zapojeny kovové části stavby, instalace a ochranné přepěťové zařízení. Elektrická izolace mezi jímací soustavou nebo svody na jedné straně a na druhé straně kovovými částmi stavby a vnitřními systémy se může dosáhnout zajištěním dostatečné vzdálenosti "s" mezi těmito částmi. Pro objekt se železobetonovou konstrukcí s vnitřně vzájemně vodivě propojeným ocelovým armováním se bezpečná přeskoková vzdálenost "s" nevyžaduje.

Hlavní pospojení

Hlavní pospojení bude provedeno v rámci hlavních rozvodů. Bude zřízena hlavní ochranná přípojnice MET (dříve HOP) napojená na společnou uzemňovací soustavu. Na hlavní pospojování se použije vodič např. CY25, který bude veden z MET (HOP) do prostorů technických rozvaděčů. Dále se vodiči CY25 napojí např. armatura budovy, VZT, chlazení, topení apod. Dále se napojí všechny rozvaděče, kde dochází k přechodu napěťové soustavy TN-C na TN-S. Zde se provede propojení s ochranným vodičem PEN.

Ochrana proti SEMP (Switching ElectroMagnetic Pulse)

Ochrana proti spínacímu přepětí bude zajištěna instalací přepěťových ochran popsaných níže. Ochrana je navržena s ohledem na požadavky ČSN 33 2000-4-443 ed.2 Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím. Jednotlivé instalované přístroje zajistí snížení přepětí na hodnoty impulzních výdržných napětí požadovaných pro jednotlivá zařízení.

Ochrana proti LEMP (Lightning ElectroMagnetic Pulse)

Na objektu bude provedena vnější ochrana pomocí hromosvodu a vnitřní ochrana bude realizována vyrovnáním potenciálů na svorkovnici MET (HOP), umístěné v blízkosti rozvaděče. Elektroinstalační rozvody budou chráněny pomocí svodičů přepětí. Stupeň B+C přepěťových ochran bude instalován v hlavním rozvaděči RH – v případných ostatních podružných rozvaděčích už pak nemusí být instalována žádná ochrana, kromě případných datových rozvodů, kde může být umístěna ochrana typu C. Dále bude stupeň B přepěťových ochran instalován na všechna aktivní kovová vedení vstupující do objektu (především napájení ventilátorů či VZT jednotek na střeše apod.). Všechna pasivní vedení budou přímo spojena s MET (HOP). Jde o instalaci přepěťových ochran při přechodu z ochranného prostoru hromosvodu do objektu. Pro zajištění funkce SPD je nutné v celém objektu instalovat prvky pouze od jednoho výrobce k zajištění selektivity. Dodavatel instal. musí dodat svodiče přepětí, které budou odpovídat požadavkům ČSN EN 61 643-11.

Dle řízení rizika podle ČSN EN 62 305-2 ed.2 a pospojováním proti blesku (vyrovnání potenciálu při působení blesku) projektant navrhuje ochranu v rámci systému přepěťových ochran, která je následující:

V rozvaděči RH bude na přívodu osazen kombinovaný svodič bleskových proudů typ 1 a 2 (např.Saltek FLP-B+C MAXI V/3) to ve všech fázích. Tento kombinovaný trojpólový velmi výkonný svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón LPZ 0–LPZ 1 a vyšších slouží k ochraně proti účinkům přepětí při přímém i nepřímém úderu blesku.

V podružných rozvaděčích RP mohou být na přívodech osazeny kombinace trojpólové varistorové přepěťové ochrany a uzavřeného jiskřiště zapojených v módu 3+1 (např. typu Saltek SLP-275 V/3+1). Je určena k instalaci do rozvodů NN, na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2. Slouží k ochraně rozvodů a zařízení proti účinkům indukovaného přepětí při úderu blesku a proti spínacímu přepětí. Pro zabezpečení případných vybraných přístrojů a zařízení se navrhuje ochrana typu 3 pomocí integrované přepěťové ochrany osazené v zásuvkách.

Přesný způsob ochrany proti přepětí pro dané objekty by měl být zpracován

v projektové dokumentaci elektroinstalace a ve schématech rozvaděčů.

Norma NFC 17 102 neřeší rozdělení objektu na zóny LPZ 0-3.

Pro objekt tedy platí ekvivalent vnější zóny LPZ 0B dle EN 62 305-4 ed.2

Na vstupu ze zóny LPZ 0 do zóny LPZ 1 budou instalovány prvky SPD (surge protective device). To znamená, že kabely MaR,NN,STA,EPS a pod. budou chráněny před přepětím

a proti zavlečení bleskového proudu do vnitřní části budovy. Eliminuje se tak vznik případného požáru, ohrožení osob a majetku uvnitř budovy. Dále tím bude zachována funkce požárně bezpečnostních zařízení jako např. EPS, zařízení na odvod kouře apod.

Požadavky na stavbu: Realizace navrhovaného bleskosvodu a ekvipotenciálního vyrovnání je náročná záležitost. Proto se vyžaduje, aby uvedené realizovala firma s příslušnou kvalifikací. Jednotlivé měření přechodových odporů musí být dokladováno zápisy o měření, realizované spoje fotografiemi. Jestliže se např. během betonáže či jiných stavebních prací zjistí poškození některé části, je zapotřebí okamžitě udělat požadovaná opravná opatření.

2.7 OCHRANA PROTI DOTYKOVÉMU A KROKOVÉMU NAPĚTÍ

Za určitých podmínek může být bezprostřední okolí svodů systému ESE vně budovy nebezpečné (ohrožující život) i v případě, že systém ESE byl navržen a realizován v souladu s výše uvedenými požadavky NF C 17-102/2011.

Nebezpečí je redukováno na tolerovatelnou úroveň, pokud je splněna jedna

z následujících podmínek:

a)	pravděpodobnost přístupu osob do blízkosti svodů, nebo doba trvání jejich přítomnosti vně stavby v blízkosti svodů je velmi nízká;

b)	přirozený systém svodů typicky obsahuje více než 10 sloupů rozsáhlé kovové rámové konstrukce nebo více sloupů vzájemně propojené ocelové konstrukce, se zajištěnou elektrickou kontinuitou;

c)	přechodový odpor povrchové vrstvy zeminy ve vzdálenosti do 3m od svodu není nižší než 100kΩ.

POZNÁMKA

Vrstva izolačního materiálu (např. asfalt s tloušťkou 5cm nebo vrstva štěrku s tloušťkou 15cm) obecně snižuje riziko na tolerovatelnou úroveň.

Pokud není splněna žádná z těchto podmínek, musí být přijata následující ochranná opatření proti poranění lidí a zvířat v důsledku dotykového napětí:

-	izolace exponovaného svodu 100kV, 1,2/50μs, impulsní výdržné napětí, například zasíťovaný polyetylén min. 3mm;

-	fyzické omezení nebo výstražné tabulky pro minimalizaci pravděpodobnosti,

že dojde ke kontaktu se svodem.

2.8 POČÍTADLO ÚDERU BLESKU

Jeho instalace je jednoznačně doporučena na objektech zařazených do hladiny LPS I.

U ostatních objektů se jedná o volitelné příslušenství a lze je namontovat i dodatečně.

Instalace počítadla úderů blesku se montuje buď u paty stožáru nebo v kontrolní

skříňce nad zkušební svorkou svodu.

Počítadlo úderů blesků nebude zatím instalováno.

2.9 REVIZE A KONTROLY

Před uvedením do provozu musí být na vybudovaném zařízení provedena výchozí revize. Následně ve stanovených lhůtách je nutné provádět předepsané periodické revize.

Revize celého zařízení se musí provádět minimálně dle zařazení stupně ochrany a to včetně proměření elektronické části hlavice. Celá soustava ochrany proti blesku musí být zkontrolována vždy, když dojde k pozměnění stavby, opravách nebo zásahu bleskem.

Běžný interval                    Zkrácený interval

STUPEŇ I         2 ROKY                                   1 ROK

STUPEŇ II        2 ROKY                                   1 ROK

STUPEŇ III       4 ROKY                                   2 ROKY

STUPEŇ IV       4 ROKY                                   2 ROKY

Pro řešený objekt platí interval periodických revizí 2 roky nebo po zásahu bleskem.

POZNÁMKA: Zkrácený interval se doporučuje v korozívním prostředí. Kromě toho by měl být systém ochrany proti blesku zkontrolován vždy, když dochází k pozměnění stavby, opravám či zasažení bleskem. Revizi hromosvodu musí provádět oprávněná osoba s platným osvědčením.

POZNÁMKA: Firma INDELEC CZ - hromosvody s.r.o. doporučuje vizuální kontrolu počítadla zásahů blesků (je-li nainstalováno) v bouřkovém období cca 1x za 14dní nebo po odeznění bouřky. Vizuální kontrola celého systému se doporučuje min. 1x ročně nejlépe před bouřkovým obdobím.

POZNÁMKA: Při jakékoliv revizi musí být vždy proměřena jímací hlavice a to speciálním měřícím zařízením výrobce! Měřící přístroje pro revizní techniky jsou ZDARMA k zapůjčení u firmy INDELEC CZ - hromosvody s.r.o. - výhradního dovozce jímačů PREVECTRON pro ČR a SR.

2.10 DOPORUČENÉ TŘÍDY LPS

| Třída LPS | Druh objektu |
| --- | --- |
| I | Budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny, (+předpisy KTA), plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů, řídící věže letiště, výpočetní centra. |
| II | Supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály, prostory s nebezpečím požáru (výroba a zpracování dřeva, barev a laků), výškové stavby +100m, operační a provozní pracoviště hasičů a policie, akvaparky, obytné budovy s vyšším počtem osob. |
| III | Rodinné domy, administrativní budovy, obytné a multifunkční budovy, zemědělské stavby, výrobní a skladové objekty. |
| IV | Budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení. |

3. TECHNICKÉ PŘEDPISY

## 3.1 Bezpečnost práce

Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům. Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných pomůcek při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN týkajících se provádění prací a bezpečnosti práce. Bezpečnost práce se řídí ČSN 34 3100 a souvisejícími předpisy. Pro zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení při přípravě i provádění stavebních a montážních prací je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení. Ochrana proti vlivům prostředí je zajištěna konstrukcí použitých zařízení, jejich povrchovou úpravou a způsobem uložení. Všechny výrobky a zařízení, která budou použita při realizaci stavby, musí splňovat technické požadavky jakosti výrobků v souladu s harmonizovanými českými technickými normami. Před uvedením elektrického zařízení do provozu musí být na toto zařízení provedena výchozí revize a výsledek doložen revizní zprávou.

## 3.2   Odkaz na použité normy a předpisy

ČSN 33 1310 ed.2           Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená

k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace

ČSN 33 1500 +                Revize elektrických zařízení

změny Z1+Z2+Z3+Z4

ČSN 33 2000 	               Elektrotechnické předpisy, Elektrická zařízení, zejména:

ČSN 33 2000-5                Výběr a stavba elektrických zařízení:

-51 ed.3  Všeobecné předpisy

-54 ed.3  Uzemnění a ochranné vodiče

ČSN 33 2000-6                Revize

ČSN 33 3060 	               Ochrana elektrických zařízení před přepětím

NF C 17-102/2011	       Ochrana před bleskem - jímače E.S.E.

ČSN 62 561-2                  Požadavky na použité materiály a jejich dimenze

ČSN 62 305-2 ed.2          Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN 73 6005 + 	       Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

změna Z1,Z2,Z3,Z4

ČSN 73 0802 + 	       Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

změna Z1

Vyhláška 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Realizace hromosvodu bude spadat dle vyhl. č.73/2010Sb. do ohlašovací povinnosti na TIČR. Po realizaci hromosvodu vydá TIČR závazné odborné stanovisko.

3.3 NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

S odpady vznikajícími stavební činností musí být nakládáno v souladu se zákonem

o odpadech (zák. č. 185/2001 Sb.) a v souladu s předpisy vydanými k jeho provedení.

Parametry elektrických zařízení

Navržené materiály, přístroje a technická řešení v této TZ nevylučují použití jiných komponentů, které zajistí stejné parametry instalace při dodržení všech elektrotechnických a jiných předpisů. Pokud jsou v dokumentaci uvedeny konkrétní typy přístrojů, je nutno je považovat za referenční typy představující určité požadované vlastnosti prvku elektrické instalace. Jinou kvalitu si může dohodnout odběratel se zhotovitelem montáží ve smlouvě. Pokud se objednatel a zhotovitel montáže dohodnou na změnách, které zásadním způsobem mění navržené řešení, je nutno zamýšlené změny předem projednat s projektantem.

Všechny výrobky, které podléhají povinnému schvalování a certifikaci ve smyslu příslušných zákonů a vyhlášek, musí být vybavené příslušnými schvalovacími a certifikačními protokoly zpracovanými autorizovanou zkušebnou. Bez těchto dokumentů nelze provést instalaci výrobků.

ZÁVĚR

Projekt je zpracován v rozsahu projektu pro stavební řízení a realizaci jako jednostupňový projekt a v souladu s platnými předpisy. Projekt předpokládá, že provádění se bude řídit platnými předpisy a technickými předpisy výrobců jednotlivých materiálů. Hromosvod bude realizován odbornou prováděcí firmou - Zhotovitel. Na všechny použité materiály a výrobky musí být vydáno ES prohlášení o shodě. Při všech elektroinstalačních pracích musí být dodržovány bezpečnostní předpisy na ochranu zdraví pracovníků.

Projektant předpokládá, že účastník případného výběrového řízení na realizaci hromosvodu bude odborně způsobilá firma a proto odpovědností účastníka výběrového řízení je, aby přesně stanovil rozsah prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě chybějící znalosti nebudou uznány. Rozumí se, že v době výběrového řízení nebude projektová dokumentace nutně kompletní v každém detailu a Zhotovitel bude nucen učinit projektové odhady ohledně prací. Jestliže v průběhu výběrového řízení a výstavby se ukážou tyto odhady nesprávnými nebo budou potřebovat pozměnit, půjde to na plnou odpovědnost Zhotovitele a ne Projektanta ani Objednatele. Zhotovitel doplní poskytnuté informace svými vlastními znalostmi a zkušenost- mi tak, aby mohl připravit nabídku a je plnou Zhotovitelovou zodpovědností učinit potřebné dotazy, jak to pro tento účel považuje za nutné. Je povinností Zhotovitele opatřit si všechny potřebné informace tak, aby mohl předložit pevnou cenu a kvalifikovanou nabídku, podle které zhotoví dílo podle požadavků Objednatele. V případě, že Zhotovitel chce specifikovat jakékoliv položky obsažené v cenové nabídce, je nutné je k této cenové nabídce přiložit. Ty cenové nabídky, které budou postrádat dodatečné specifikace, budou pokládány za plně porozuměné požadavkům Objednatele, bez jakýchkoliv dodatků.

4. SPECIFIKACE ZÁKLADNÍHO MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU

Střecha a svody

| PREVECTRON 3 typ TS 25 nerez | 1 |
| --- | --- |
| Nosná tyč ABC nerez d = 5m (2+2+2m) | 1 |
| Kotvení nosné tyče - samonosná konstrukce komplet (kříž 2x2m) | 1 |
| Zavětrování nosné tyče - komplet | 1 |
| Fixační spona nerez - fixace vodiče ke stožáru | 10 |
| Svorka SS nerez - spoje | 30 |
| Svorka SUB nerez - pospojení | 20 |
| Svorka SUB nerez – vedení svodu po žebříku (po 0,5m!!!) | 10 |
| Svorka ST FeZn – dle průměru ant. stožárů | 2 |
| Podpěry vedení na plochou střechu PV21 (po 0,5m!!!) | 190 |
| Podpěry vedení na stěnu PV17plast (po 0,5m!!!) | 200 |
| Vrut do zateplení pod PV17 – ISODRILL vč. podložky | 200 |
| Vodič AlMgSi 8 mm (m) | 220 |
| Oddělovací jiskřiště TFS 100kA | 1 |
| Blíže nespecifikované položky | Kpl. |
| Uzemnění – tyčový zemnič typ A |  |
| Svorka SZ nerez | 5 |
| Svorka na propojení zemničů (SZ nerez) | 5 |
| Označovací štítek pro svod ke ZS | 5 |
| Výstražná tabulka | 5 |
| Ochranná trubka OT 1,7 FeZn | 5 |
| Držák OT FeZn | 10 |
| Vrut do zateplení pod DOT – ISODRILL vč. podložky | 10 |
| Zemnící tyč FeZn 1,0-1,5m vč. svorky | 16 |
| Vodič FeZn 10mm | 50 |
| Antikorozní ochrana - asfaltový sprej | 2 |
| Antikorozní ochrana – PVC bužírka | 5 |
| Blíže nespecifikované položky | Kpl. |

Před vlastní realizací díla se případně upraví tato dokumentace,

která bude reagovat na aktuální požadavky investora a jednotlivých profesí.