Specifikace služeb autorizovaného servisu prováděného 2 x ročně

- Rozsah pravidelné profylaktické prohlídky klimatizace bude zahrnovat následující činnosti:

- Vizuální kontrola vnější nepoškozenosti zařízení

- Měření teploty vystupujícího chlazeného (ohřívaného) vzduchu do klimatizované místnosti, kontrola správnosti funkce programu chlazení a výkonu chladicího zařízení i celého okruhu

- Test funkce větrací jednotky s uvedením do provozu všech výkonových stupňů

- Test funkce řídícího termostatu ve vztahu k požadovaným teplotním ukazatelům klimatizovaného prostoru

- Kontrola stavu vzduchových filtrů včetně jejich vyčištění a případné výměny filtrů, vyčištění lamel (mřížek) klimatizačních zařízení

- Kontrola odvodu kondenzátu, čerpadel kondenzátu, vyčištění kondenzátní vany a odvodu kondenzátu

- Kontrola funkce programu chlazení

- Diagnostika hodnot kondenzačního a sacího tlaku chladícího média

- Kontrola čistoty a vyčištění výměníků venkovních a vnitřních jednotek, čištění vnitřků a povrchu vnějších plášťů jednotek

- Kontrola úniku chladiva včetně jeho případného doplnění či výměny a dalších provozních náplní, maziv apod.

- Kontrola trubkových spojů včetně zkoušky těsnosti chladícího okruhu detektorem

- Kontrola rotačního kompresoru a jeho usazení, měření odběru elektrického proudu kompresoru při jeho startu a za provozu ve všech režimech

- Prověření elektrických částí zařízení, kontrola celistvosti a neporušenosti elektrických elementů a kabelů, kontrola funkčnosti ochranných obvodů, dotažení svorkovnic, ošetření konektorů, změření napájecího napětí naprázdno a při zatížení, porovnání s nominálními hodnotami

- Dotažení šroubových spojů na jednotce a závěsech

- Kontrola funkce regulačních obvodů a ovladačů

- Vypracování krátké zprávy o celkovém stavu klimatizační jednotky na základě výsledků prohlídky

- Pravidelné profylaktické prohlídky i provedení revize těsnosti klimatizačního zařízení budou prováděny při dodržení níže uvedených podmínek:

- povinnost provádět kontroly a revize pouze osobou způsobilou s ověřením dle autorizačního razítka

- prohlídky, kontroly a revize musí být prováděny v nejvyšší kvalitě, řádně a včas, správnou technologií a v plném souladu se všemi platnými českými normami, právními, technologickými a dalšími předpisy, související s klimatizačním zařízením

- revize bude prováděna dle množství chladiva v systému, při dodržení platných legislativních předpisů v této oblasti (nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č.517/2014, zákon č.73/2012 Sb., zák. č. 201/2012 Sb., vyhláška č. 257/2012 Sb.), v tomto případě 2x ročně

- povinnost vést a provádět zápisy o provedených revizích chladiva do evidenční knihy klimatizačního zařízení, která bude pro účel kontroly uschována v místě provozu zařízení

- Rozsah pravidelné profylaktické prohlídky VZT bude zahrnovat následující činnosti:

- 1. Desinfekce a čištění výměníku

- 2. Kontrola napnutí řemene

- 3. Výměna řemene

- 4. Kontrola chodu motoru

- 5. Kontrola ovládacích prvků

- 6. Výměna filtrů

- 7. Kontrola stavu izolací

- 8. Kontrola hlučnosti motoru a ložisek

- 9. Vypracování krátké zprávy o celkovém stavu klimatizační jednotky na základě výsledků prohlídky