VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

podle § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

(dále jen „zákon“) k veřejné zakázce pod názvem:

„UK – RUK - Revitalizace ubytování na 12. až 15. NP – areálu Centra Krystal“

Zadavatel:

Název:	Univerzita Karlova

Sídlo: 	Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

IČO:	00216208

DIČ:	CZ00216208

Zadávací útvar: 	Centrum Krystal

Dotaz č. 1

Dobrý den, potřebovali bychom pro možné ocenění položky „Reproduktor evakuační vestavný dle rozvodů v objektu" vědět, co máte v objektu za systém evakuačního rozhlasu, popřípadě přesněji definovat (ohmy, provozní napětí apod.), bude jich tam min. 76 ks. Děkuji

Odpověď zadavatele:

Stávající reproduktory evakuačního rozhlasu jsou typu ARS285 případně ARS289, Impedance 4 Ohmy, provozní napětí 100 V

Dotaz č. 2

Dobrý den, jak máme ocenit položku "KTS - kartový nástěnný šetřič el. energie on/off" u každého pokoje 1ks, když v PD se píše - viz příloha. Dále: u silnoproudu pro chodby - jak ocenit tuto položku „Přezbrojení patrového rozvaděče“ nemáme žádné bližší info (není PD), jde o 4ks, nutno přesně definovat.
Dále: u silnoproudu pro společné WC – ve VV je položka „Montáž svítidel“, ale není nikde jejich dodávka, budou se zpět montovat stávající, nebo investor dodá? Opět není PD
Děkuji

Odpověď zadavatele k části  „jak máme ocenit položku "KTS - kartový nástěnný šetřič el. energie on/off" u každého pokoje 1ks, když v PD se píše - viz příloha“:

Dodavatel uvede cenu v položce výkazu výměr „KTS – kartový nástěnný šetřič el. energie on/off“. K zapnutí kontaktu dojde vsunutím standardní karty o rozměrech 54 x 86 mm do štěrbiny krytu. Současný KTS - kartový nástěnný šetřič el.energie on/off  zadavatele vyobrazen na obrázku zde:

Ovládání kartového systému bude realizováno stávajícím software a hardware používaným pro pokoje na 4. a 5. NP – jedná se o systém Visionline - ASSA ABLOY. Zámky, které budou předmětem dodávky, jsou popsány v souboru: 006 - Priloha 6B ZD.docx. Již instalované šetřiče si mohou uchazeči prohlédnout při prohlídce 3. 5. 2017

Odpověď zadavatele k části „u silnoproudu pro chodby - jak ocenit tuto položku „Přezbrojení patrového rozvaděče“ nemáme žádné bližší info (není PD), jde o 4ks, nutno přesně definovat“:

Vzhledem k rozsahu rekonstrukce chodeb a k tomu, že elektroinstalace na rekonstruovaných pokojích je nově v systému TN-S, je nutné v patrových rozvaděčích realizovat rozdělení stávajícího TN-C systému na TN-S a již přívody k jednotlivým PL rozvodnicím na pokojích provést též v systému TN-S. 4 ks patrových rozvaděčů jsou na každé z chodeb, jedná se tedy o celkem 16 ks rozvaděčů + 8 ks ve vyhrazeném plnění. Níže jsou snímky stávajících patrových rozvaděčů:

Odpověď zadavatele k části „u silnoproudu pro společné WC – ve VV je položka „Montáž svítidel“, ale není nikde jejich dodávka, budou se zpět montovat stávající, nebo investor dodá? Opět není PD“:

Na společné WC jsou svítidla specifikována v souboru: 006 - Příloha č. 6 - výkaz výměr pro 1. část zakázky.xlsx. List: společné WC, řádek: 120 položka 87,Stropní přisazené svítidlo, kruhové  300mm, skleněné matované stínítko, LED zdroj, min. 800lm, barva světla 2700-3000K (teplá bílá)

v.r.

……….………………………………………………….

Univerzita Karlova

Tomáš Lacina

ředitel Centrum Krystal