REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC,VORŠILSKÁ 144/1, PRAHA 1 Dokumentace pro provedení stavby dle přílohy 5,vyhl.č.499/2006 ve znění vyhl.č.62/2013

AS-TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. architektonické a stavebně technické řešení

a) účel objektu

Kolej  Arnošta z Pardubic ve Voršilské ulici  byla postavena v roce 1902, jako okázalá pseudobarokní stavba opatřená sochami Vincence (Čeňka) Vosmíka na místě bývalého palazetta hrabat Klebesbergů z počátku 17.století.

Budova i pozemek jsou dnes součástí památkové rezervace.

Vlastní objekt byl vybudován do tvaru písmene U a v pozdější době doplněn dvorní jednopodlažní zástavbou  menzy.

Původní objekt byl pětipodlažní a v 50tých letech minulého století byl doplněn půdní nástavbou do ulice Voršilská.

Významnou součástí objektu je v 5. nadzemním podlaží v křídle do ulice Ostrovní dochovaná kaple, kde dnes je zkušebna Vysokoškolského uměleckého souboru. V kapli je dochovaná původní výmalba, původní interiérové dveře ,původní podlaha z dřevěných parket a bohužel dnes již nefunkční osvětlení.

Dnes objekt slouží v 1.NP jako menza včetně zázemí, v 2.NP jako kanceláře a v 3.,4.,5.a 6.NP  sloužil do minulého roku studentům pro ubytování – kolej.

Vzhledem k všeobecnému  dostatku kolejních lůžek v ostatních areálech UK  bylo rozhodnuto tento objekt přebudovat na kancelářské a s tím spojené výukové prostory UK s ponecháním menzy a s provozováním kaple jako víceúčelového sálu.

b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Základním obsahem stavby je rekonstrukce budovy koleje s menzou na provoz Univerzity Karlovy a s ponecháním provozu menzy a kancelářského provozu Kolejí a menz UK. Celý objekt bude po dobu rekonstrukce vyklizen a nevyužíván.

Při rekonstrukci musí být brán ohled na požadavky památkové péče a na jediný přístup na stavbu historickými dveřmi z ulice Voršilské, kde také se předpokládá jediný možný zábor podélných  parkovacích stání včetně přilehlého chodníku  podél objektu v ulici Voršilská. Předpokládaná šíře záboru 4,5 m.

V celém objektu bude nově ve schodišti a přilehlé podestě na chodbě vybudována chráněná úniková cesta typu „C“ s požárními předsíněmi,na kterou naváže mez 5.NP a 6.NP chráněná úniková cesta typu „A.“ Do těchto cest budou ústit požární uzávěry,napojené na EPS. Objekt bude řešen jako bezbariérový ,výtah bude přistavěn ke dvorní fasádě a bude ukončen s římsou objektu.

Rekonstrukce 1.NP

V přízemí proběhne kompletní modernizace menzy – zejména varny a přípraven. S výměnou technologických strojů bude spojena i rekonstrukce podlahy a obkladů stěn. Dojde k nepatrným dispozičním úpravám. Dále bude vybudováno nově sociální zázemí zaměstnanců menzy a bude již oddělené od ostatního provozu. Ve vstupu do objektu dojde k osazení plošiny pro osoby s omezenou schopností pohybu  a  k umístění automatických posuvných dveří  na fotobuňku.

Dále je plánován studentský klub a naproti vrátnici místnost pro správu budovy a WC pro osoby s omezenou schopností pohybu.

U vstupu do výtahu se budou nacházet nápojové automaty.

Rekonstrukce 2.NP

Dispozičně celé patro s minimálními  úpravami ,sociální zařízení stávající. Dojde k nové elektroinstalaci, novým povrchům stěn a podlah v chodbách a kancelářích Budou osazeny nové vnitřní dveře včetně obložkových zárubní.

Rekonstrukce 3.NP

Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček, případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o učebny a kanceláře.

V podélných křídlech chodeb bude  umístěny kuchyňky pro zaměstnance a pro studenty 1 x automat na teplé nápoje – dodávka není předmětem stavby.

Sociální zařízení bude odděleno v tomto patře dle pohlaví a navíc pro zaměstnance a studenty. Dále zde bude WC pro osoby s omezenou schopností pohybu, které bude zároveň sloužit i pro matky s kojenci (přebalovací pult).

Rekonstrukce 4.NP

Dispozičně lze prostory jednoduše přizpůsobit pomocí vybourání stávajících příček,případně vybudováním nových příček, vybouráním nových otvorů v příčkách a přestavbou stávajících sociálních zařízení. Jedná se o variabilní učebny a kanceláře.

Projektant při návrhu vycházel z  ČSN 73 5305    - Administrativní budovy a prostory , z důvodu převládající funkce objektu  - administrativní prostory. Při normovém požadavku na 1,3 m2 na osobu v přednáškové místnosti  je navržena velikost přednáškových místností v závislosti na požadovaném počtu osob.

Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví a plně odpovídá předpisům. Kuchyňské kouty jsou opět navrženy na konci podélných křídel.

Rekonstrukce 5.NP

V jedné třetině půdorysné plochy (pravé podélné křídlo objektu) se nachází tzv.kaple,která slouží jako zkušebna pěveckého sboru VUS a uvažuje se s částečnou její rekonstrukcí s využitím jako víceúčelový sál .Prostor kaple je zachovalý a v rámci rekonstrukce bude obnoveno již nefukční dochované osvětlení, repasovány parkety, vstupní dveře a v přilehlé chodbě budou nové podlahy a nová čajová kuchyňka. Výmalba stávající. Při stavebních pracech nutno ochránit

Nově se na tomto patře  jedná se o 10 kancelářských místností doplněných o dvě seminární místnosti s příslušným vybavením a jednu technickou místnost . Sociální zařízení je rozděleno dle pohlaví, doplněné požadovanou sprchou. Kuchyňský kout je zde umístěn v blízkosti seminární místnosti a je dostupný navíc i z chodby.

Rekonstrukce 6.NP

V 6.NP bude v levém křídle vybudována nová půdní vestavba, která naváže na chodbu z půdní nástavby z 50tých let.

Jedná se o vybudování nových kanceláří. V místě půdního prostoru bude vybudována nová podlahová konstrukce pomocí ocelových I profilů ,budou vybourány pozůstatky komínových těles a do střešního pláště budou do dvora osazena střešní okna. Z důvodu nutné podchodné výšky budou v prostoru krovu stávající kleštiny otočeny nad vazné trámy.

Původní vestavba bude zateplena na normové hodnoty a budou zde kompletně vyměněna okna.

V rozích půdorysu objektu budou v tomto patře umístěny dva depozitáře knih a podlaha bude přizpůsobena požadovanému zatížení.

Rekonstrukce dvora

Uprostřed stávajícího dvora bude vybourán chladící box na gastroodpad a bude nahrazen mobilním chladícím zařízením. Při fasádě levého křídla bude vybudován nový výtah  s proskleným opláštěním. Tento výtah bude zakončen se stávající římsou objektu. V rámci rekonstrukce bude celý dvůr předlážděn (žulové kostky) a doplněn o nekapotované stojany na kola. Dále bude na dvoře umístěna většina vzduchotechniky z důvodu nemožnosti jiného umístění.

Systém výuky a provoz jednotlivých  fakult

Dispoziční řešení vychází ze systému výuky a provozu fakult.

Kromě klasické výuky formou přednášek či seminářů hraje při studiu humanitních oborů důležitou roli ústní prezentace, ať již v rámci konzultací či kolokvií. Ta se konají v pracovnách učitelů, nicméně předpokládají i dostatečně velké prostory, kde se studenti mohou shromáždit, počkat, případně využít čas k přípravě – k tomu jsou určeny společné prostory (učebny) v 3.a 5.NP.

Všechny požadované prostory lze dispozičně umístit do stávajícího objektu za předpokladu částečné ho vybourání příček s ponecháním nosných kcí .Stávající objekt bude kompletně odstrojen z hlediska rozvodů instalací .

Největším stavebně technickým problémem je vybudování přistavěného výtahu ve dvoře a nutnost vybudování chráněné únikové cesty typu C .Bezbariérovost 6.NP bude řešit tzv.výtahová plošina,která má veškeré parametry výtahu,vyjma rychlosti (0,15 m/s) a tím nepotřebuje žádná dojezdová pásma a tudíž bude splněn požadavek na dodržení stávajícího tvaru střechy.

Stávající střecha a římsy výškově beze změny – pouze dojde k výměně střešní krytiny(stávající azbestocementová bude vyměněna za desky ETERNIT DACORA – odstín červená).V levém křídle do dvora budou ve střeše nově osazena střešní okna a s tím spojena vnitřní vestavba. Pro dosažení únosnosti stropu a bezbariérovosti bude v úrovni trámů vybudován nový strop pomocí ocelových I profilů.

Vyjma nových instalací se dále bude jednat o nové vnitřní povrchové úpravy, repase stávajících podlah, výměnu dveří a repasi všech oken uličních fasád a vnitřních fasád spojené s rekonstrukcí fasád.

Budoucí rekonstrukce byla konzultována dne 14.11.2014 přímo na místě se zástupcem NPÚ PhDr.Ivou Furákovou a byly dohodnuty tyto pevně dané zásady.

- odstranění chladícího boxu ze dvora, náhrada  mobilní zařízení

-  přistavěný výtah nesmí přesáhnou stávající římsu do dvora

- lze zbourat stávající již nefunkční komíny v půdním prostoru levého křídla objektu

- kleštiny lze otočit a dát nad vazné trámy v půdním prostoru levého křídla

- podlaha vestavby bude v úrovni  stávajících trámů, trámy nelze vyříznout

- stávající azbestocementová krytina bude demontována a nahrazena novou např.ETERNIT

DACORA– nesmí dojít ke změně tvaru střechy

- nutné sondy podlah,veškeré teraco bude obnoveno

- novodobé keramické sokly na chodbách a schodišti budou oklepány a nahrazeny původním černým

lesklým  obkladem

- budou opraveny stávající žulové schody

- ve všech prostorách bude demontován stávající olejový nátěr

- příčky za nosnou zdí chodby lze bourat

- všechny vnitřní dveře lze vyměnit vyjma dveří do kaple

- případná rekonstrukce kaple musí být konzultována

- nová dlažba  na chodbách v původní barevnosti černá x bílá

- na venkovní fasádě je nutno zasekat  kabely pouličního osvětlení (Eltodo)

- nové omítky ve stávající barevnosti, pouze vápenné, oprava štukatéry s licencí

- klempířské výrobky v barvě fasády

- u vstupu do objektu obnova soch odborným sochařem nebo štukatérem případně restaurátorem,

opět nutná licence.

- obnovení profilace balustrád na rozích uličních fasád a koulí u schodiště

- oddělení vstupu na dvůr co nejdále od vstupní haly

c) technické a konstrukční řešení objektu

Hlavní vstup do objektu fakulty je z východní fasády z ulice Voršilská dvoukřídlými historickými vraty s vestavěnými centrálními vstupními dveřmi v nedávné době odborně zrepasovanými.

Ve vstupním podlaží bude menší centrální hala s automatickými posuvnými dveřmi oddělujícími zádveří. Po levé straně schodů v zádveří bude umístěna šikmá plošina pro osoby s omezenou schopností pohybu.

Jedná se o trojkřídlý objekt  uspořádaný dispozičně do tvaru U s uspořádáním nosných zdí jako dvojtrakt, kde v menším rozpětí se nacházejí chodby a ve větším kanceláře a učebny. V samém centru spojovacího křídla je umístěno jediné centrální dvouramenné schodiště, Po jeho levé i pravé straně je umístěno sociální zařízení.

Ze statického hlediska nebude do objektu zasahováno, vyjma několika nových otvorů pro dveře ve vnitřních  nosných stěnách .Největším zásahem bude nová nosná podlaha v levém křídle a v rohu pravého křídla objektu v 6.NP.

Nový výtah bude mít vlastní ocelovou konstrukci a opláštění ze skla.

Veškeré stavební práce budou prováděny pouze z tradičních materiálů na tradičními postupy. Jedinou vyjímku budou tvořit  akustické předstěny zděných příček u učeben a sádrokatonové příčky v půdní vestavbě.

# Fasáda

Během prací na projektu pro provedení stavby byl proveden restaurátorský průzkum  - červenec 2016 Miroslav Bielik povolení MK ČR 2857/98.Tento průzkum je nedílnou součástí projektové dokumentace.

Tyto sondy provedené restaurátorem  s licencí budou vyhodnoceny se zástupcem odboru památkové péče až po možnosti vylezení na lešení (průzkum byl již se zástupcem památkové  konzultován a bude ověřen pracovníkem NPÚ ohledně přesné barevnosti fasád).

Pro požadované vlastnosti (vápenná omítka) a výraz fasády je uvažován v projektové dokumentaci systém KEIM pro svůj kvalitní vápenný povrch a jeho technické parametry by měly být závazné a srovnatelné – viz . výkresy fasád.Nejdříve bude provedeno důkladné očištění broušením a tlakovou vodou s čistícím koncentrátem  na tenzidové bázi,dále zpevnění minerálním zpevňovačem na bázi organokřemičitanu.Pak bude proveden sjednocovací minerální podnátěr s plnivem a následně použita vápenná omítka na bázi písku a vápna s modifikovanou barvou z dlohodobě skladovaného hašeného vápna.

Veškeré elektrické vedení (ELTODO) na fasádě bude zasekáno do omítky.

Stávající klempířské prvky na fasádě budou očištěny,konzervovány a nově natřeny v barvě omítky.

Okna do uličních fasád budou repasována dle klasického postupu s výměnou skel.

Okna do dvora již z větší části nejsou původní a navrhujeme vyrobit nová dle původních dvou dochovaných.

Stručný popis technologie a základní požadavky na parametry materiálů:

Příprava podkladů - čištění, odstranění degradovaných částí: (celoplošně)

Prvním krokem bude důkladné, kompletní očištění fasády a nutné odstranění všech nesoudržných, degradovaných částí fasády. Očištění fasády doporučuji provést nejprve mechanické (okartáčování, oškrabání, oklepání, osekání atp.) a poté omytí tlakovou vodou (mírnější tlak do 60 bar) za použití neutrálního tenzidového čističe pro kámen a omítky. Ten zajistí kvalitní odstranění atmosférických nečistot, prachu, mastnoty atp. a rovněž zajistí větší otevřenost pórů podkladních materiálů pro lepší adhezi nových renovačních materiálů. Omytí za použití tenzidového přípravku provést nejprve odspodu směrem nahoru a po cca jedné hodině působení provést konečné opláchnutí.

Likvidace a prevence biocidního napadení:

Na nejvíce postižených místech biocidním napadením (mechy, plísně atp.) použít specializovaný přípravek k likvidaci těchto biocidů – likvidace zárodků v pórech zdiva. (výskyt především v okolí parapetů, nad římsami atp.)

Zpevnění podkladů:

Po vyschnutí podkladů celoplošně provést zpevnění nosného zdiva a omítek napuštěním pomocí minerálního, čistého křemičitanu (fixativu), který hloubkově zpevňuje porézní, drolivé nebo sprašující materiály, bez omezení difuze. Koncentrace/ředění přípravku je obecně doporučeno cca 1:2-3 s vodou.

Nové omítkové vrstvy – jádrová omítka - lokálně:

Jako základní, jádrová, omítková vrstva bude použita čistě vápenná jádrová omítka na bázi písku, bílého a hydraulického vápna. Zpracování dle předpisu dodavatele ve skladbě adhezní postřik, vyrovnávací vrstva a finální vrstva. Z těchto omítek budou v případě potřeby rovněž „vytaženy“ všechny potřebné profilace bosáží atp.

Nové omítkové vrstvy – finální omítková vrstva – tenkovrstvá, renovační, štuková:

Pro celoplošné přepracování fasády, tedy jak na nově doplněných jádrových omítkách, tak i stávajících, pouze očištěných a zpevněných omítkách a rovněž pro všechny menší opravy poruch na ploše fasády, pro případnou modelaci bosáží a zdobných prvků fasády bude použita tenkovrstvá renovační štuková omítka na bázi vápna, s plnivem 0-0,6mm

Soklové omítky:

V soklové zóně použít do potřebné výšky trass-vápenné sanační omítky, splňující směrnici WTA, případně dle doporučení TZ použít čistě vápennou jádrovou omítku na bázi písku, bílého a hydraulického vápna se sanační přísadou, zajišťující větší poréznost a hydrofobitě.

V doporučeném rozsahu na úrovni styku s terénem pak použít minerální hydroizolační stěrku na bázi cementu, jemných písků a izolačních prostředků

Sjednocení savosti podkladů, minerální adhezní můstek

Pro lokální nebo celoplošné sjednocení podkladů použít jednosložkový základový silikátový podnátěr s plnivem 0,5mm, kde pojivem je modifikovaný křemičitan draselný a slouží jako sjednocující podnátěr k vyrovnání větších strukturálních rozdílů po lokálních opravách omítek, překrytí vlasových trhlin a jako adhezní můstek pro aplikaci finálních minerálních povrchových úprav.

Finální povrchová úprava

Pro finalizaci povrchů použít minerální modifikovaný vápenný nátěr na bázi čistého, minimálně 3 roky odleželého, hašeného vápna. Před aplikací vápenného nátěru je nezbytné plochu navlhčit rozprašovačem.

Na nejvíce exponovaných místech, namáhaných povětrnostními vlivy bude alternativně použita odolná minerální sol-silikátová barva bez titanové běloby s optikou vápna.

Technická specifikace a požadované vlastnosti materiálů:

Příprava podkladů – čištění

Důkladné mechanické očištění podkladů, odstranění všech nesoudržných, degradovaných částí fasády (oškrabání, osekání, broušení atp.)

Pro kvalitnější přípravu podkladů, odstranění atmosférických nečistot a usazenin, následně provést omytí tlakovou vodou s příměsí čistícího koncentrátu na tenzidové bázi.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- neutrální ekologicky a biologicky odbouratelný čistící koncentrát na tenzidové bázi

- odstranění pevně usazených nečistot, prachu, tuků, olejů a rzi

- vzhled: transparentní tekutina

- hustota: 1,0 g/m3, hustota za mokra 1,65 g/m3

- hodnota pH: 7,1

- očištěné plochy se natřou přípravkem ředěným vodou 1:10

- po cca 1 hod. se čištěné plochy omyjí tlakovou vodou zdola nahoru

Sanace biocidního napadení

Na potřebných místech aplikovat přípravek k likvidaci a prevenci proti biocidnímu napadení.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- Hotový speciální čistící prostředek na vodní bázi s mikrobiocidním účinkem k sanaci a čištění vnitřních i venkovních ploch napadených řasami a plísněmi. Působí i preventivně proti novému výskytu.

- Vodný roztok pro dezinfekci podkladu napadeného řasami, plísněmi a lišejníky. Neobsahuje reaktivní chlor.

- Specifická hmotnost: 1,0 g/cm3

- pH: 6

- vzhled: čirá tekutina

- aplikace neředěného přípravku na postižená místa s následnou reakční dobou min. 12 hod.

Zpevnění podkladů

Po očištění a vyschnutí podkladů zpevnit podklady minerálním zpevňovačem (organokřemičitanem)

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- fixativ z čistého tekutátu silikátu draselného

- minerální zpevnění podkladů a snížení savosti bez omezení difuze

- netvoří film

- hodnota pH: cca 11,3

- aplikace přípravku ředěného vodou cca 1:2

- doba potřebná pro chemickou reakci před následnými aplikacemi – min. 12 hod

Nové jádrové a štukové omítky:

Pro nové doplnění jádrových omítek použít hotovou, standardizovanou, čistě vápennou omítku, splňující normu DIN EN 998-1. Jedná se o omítku na bázi písku, vápna (bílé vápno, přírodní vysoce hydraulické vápno) a hydraulických přísad.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- pevnost odpovídá třídě malty CS II resp. P II podle DIN V 18550

- ruční i strojní zpracování

- zrnitost: 0-3mm

- pevnost v tlaku: 1,5 – 5,0 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: menší než 11

- nasákavost: W2

- pevnost v tahu ≥ 0,08 N/mm2

- požadovaný minimální podíl složek: hydraulické vápno min. 10-15%, hydroxid vápenatý min. 2,5-10%

Omítkové vrstvy – pod úrovní terénu – soklová zóna

Pro přepracování obnaženého, očištěného zdiva použít, jako vyrovnávací omítku hydraulicky tuhnoucí suchou maltu na bázi trasového cementu, mrazuvzdorného dolomitového písku, odpovídající maltě třídy P III podle EN DIN 18

550

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- Hydraulicky tuhnoucí suchá malta na bázi trasového cementu, mrazuvzdorného dolomitového písku a přísad. Zrnitost 0 – 5 mm.

- Pevnost odpovídá maltě třídy P III podle EN DIN 18 550

- pevnost v tlaku: ≥ 6 N/mm2, CS IV

- koef. difuz. odporu µ: cca 20

- třída nasákavosti: W2

- odtrhová pevnost: ≥ 0,08 N/mm

Omítkové vrstvy – pod úrovní terénu – soklová zóna

Jako vrchní ochranou, hydroizolační vrstvu na vyrovnávací omítku použít minerální materiál na bázi cementu, jemných písků a izolačních prostředků, která slouží vnitřní i venkovní vertikální izolace nových i starých staveb k ochraně proti zemní tlakové a povrchové vlhkosti. Zrnitost 0,1 – 0,4 mm.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- suchá minerální směs ředěná vodou

- lze natírat i stříkat

- aplikace na předvlhčený podklad

- odolává tlaku vody

- mrazuvzdorný

Soklová omítka:

V soklové zóně použít do potřebné výšky trass-vápenné sanační omítky, splňující směrnici WTA.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- Suchá omítková směs na bázi trasu, vápna, mrazuvzdorného písku, cementu a přísad k nastavení určitých vlastností.

- Sanační omítková malta (R) podle DIN EN 998-1. Pevnost odpovídá třídě CS II neboli P II podle DIN V 18550. Splňuje požadavky věstníku WTA 2-9-04/D a má certifikát WTA.

- Zrnitost: 0-1,2 mm

- Poréznost min. 40% nebo větší

- Pevnost v tlaku: 1,5 – 5 N/mm2, CS II

- chování při požáru: A1

- propustnost pro vodní páru µ: cca 7

- nasákavost: > 0,3 kg/m2 po 24 hod.

- odtrhová pevnost: ≥ 0,08 N/mm2

- aplikace na očištěné zdivo s proškrábnutými spárami ve skladbě podhoz (špric)  a vrstvená omítka po max. 25mm

Sjednocení savosti povrchů před finálními nátěry – adhezní můstek:

Pro povrchovou úpravu a sjednocení na složitějších profilacích a zdobných prvcích použít jednosložkový základový silikátový nátěr s plnivem 0,5mm a armovacími vlákny, kde pojivem je modifikovaný křemičitan draselný a slouží jako sjednocující podnátěr k vyrovnání větších strukturálních rozdílů, překrytí vlasových trhlin a jako adhezní můstek pro aplikaci finálních povrchových úprav.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- chemická vazba s podkladem

- ekologický – neobsahuje žádná organická rozpouštědla

- vysoce paropropustný a alkalický

- difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: Sd 0,02 (dle ČSN EN ISO 7783-2)

- pH cca 11,4

- velikost plniva / zrna: 0,5mm

- pigmentace absolutně světlostálými anorganickými pigmenty

- aplikace pomocí štětky

- možno použít i pro celoplošné sjednocení a povrstvení fasád

Finální povrchová úprava – nátěr – vápenný

Pro finalizaci povrchů použít minerální vápenný nátěr na bázi čistého, minimálně 3 roky odleželého, hašeného

vápna.

Požadavky na vlastnosti – technická specifikace materiálu a použití:

- reverzibilní

- nehořlavý

- nežloutne, nevytváří napětí

- organický podíl do max. 5%

- bez obsahu algicidů a fungicidů

- Difuzní ekvivalent tloušťky vzduchové vrstvy: sd < 0,02 m (dle ČSN EN ISO 7783-2)

- Materiál před aplikaci upravit do požadované konzistence ředěním vodou s ohledem na potřebný výsledný vzhled (krycí/lazurní nátěr atp.)

- Před aplikací budou připraveny vzorky barevnosti k odsouhlasení s následným stanovení receptur

Barevnost bude určena ve spolupráci se zástupcem památkové péče během rekonstrukce fasády.

# Základové konstrukce

S ohledem na navržené stavební práce nebude do stávajících základů zasahováno. Pouze v případě nového výtahu se předpokládá jeho plošné založení na základové desce. Základová deska bude monolitická železobetonová, bude betonovaná na podkladní beton a po jejím obvodu budou umístěny drenážní trubky. Základová deska tvoří součást hydroizolačního systému, tzv. bílé vany. Je tedy navrhována jako vodotěsná. Vodotěsnost bude zaručena recepturou betonu, návrhem výztuže a ošetřováním pracovních spár. Předpokládaná kvalita materiálů:

podkladní beton 	C16/20 - XC1

základová deska	C25/30 - XC4 - XA2 (dle agresivity prostředí)

ocel betonářská		10 505 (R)

Předpokládaná hloubka -1,2 m od povrchu dvora. Přesné parametry a detaily budou předmětem dodávky výtahu po výběru finálního dodavatele.

# Svislé nosné konstrukce

Nosné stěny v objektu jsou stávající a bude do nich zasahováno pouze v několika málo případech,kdy dojde k dispozičnímu posunu dveří  za pomoci nových ocelových překladů z válcovaných nosníků.

# Vodorovné nosné konstrukce

Stávající - beze změny. Vestavba bude provedena pouze v levém křídle  - 6.NP (kanceláře) a na nárožích obou krajních křídel (knihovna-archiv).

Protože jsou vazné trámy nad podlahou půdy a není možné z ekonomických i provozních důvodů zasahovat do krovu a do stropu nad 5.NP. je třeba vytvořit novou nosnou podlahu nad rovinou vazných trámů. Konstrukce je navržena z ocelových nosníků (podezděných a uložených na nosné svislé konstrukce patra pod) a betonové desky do profilových plechů VSŽ 50+50mm. Stávající dřevěný trámový strop zůstane pod touto konstrukcí a bude sloužit jen jako podhled nad 5.NP. Do této stávající konstrukce byly provedeny 4 sondy. Skladba je uvedena v řezech. V místech sond bylo dřevo nosných trámů  suché a zdravé, bez viditelného napadení dřevokaznými houbami a hmyzem. Nová konstrukce podlahy bude vytvořena tak, že pouze deska do plechů bude nad rovinou vazných trámů (s distancí cca 20mm) a ocelové nosníky budou zapuštěny do roviny vazných trámů. Ve třech případech  (šikmé vazné trámy) není možné ocelové nosníky dotáhnout až na nosné střední zdi. Zde musí být ocelové nosníky podepřeny krátkým sloupkem ze 2 Uč.120 (svařených do krabice) procházejícím současnou stropní konstrukcí a osazeným na ocelových výměnách mezi nosnými svislými konstrukcemi-zdmi těsně pod stropem 5.NP. Kde budou buďto v příčkách (1 případ), nebo budou ocelové nosníky umístěné diagonálně přes roh a zapodhledovány. Ocelové nosníky nové nosné podlahy jsou v běžných polích navrženy z I válcovaných profilů od I č.100 až po I č.200 podle rozponů, v roztečích cca 90cm (případně 60cm-největší rozpon přes 6,0….nutná menší zatěžovací šířka). Na nárožích kde je třeba vytvořit průvlaky do kterých jsou I profily vsazeny a na výměny pod stropem 5.NP jsou použity únosnější profily HEB od HEB č.160 až po HEB č.240 dimenze opět podle rozponů a zatěžovací šířky. Všechny ocelové nosníky by měli mít horní hrany v jedné úrovni nad vaznými trámy, pod betonovou desku do VSŽ plechů na kótě +40cm nad stávající podlahou půdy (absolutní kóta +19,860m), která by měla být dle podkladů na kótě +19,460. Pak bude betonová deska do profil.  plechů výšky 50mm (plech  č.11002) a vybetonovaná 50mm nad vlny. Celková tlouštka desky tedy bude 100mm a bude vyztužena Kari sítí 4,0/150-4,0/150 v celé ploše (sítě stykovat přesahem). Na desku je pak uvažovaná 50mm skladba suché podlahy. Na všechny ocelové konstrukce je uvažována konstrukční ocel řady 37 - 11375.

Dále jsou zde 2 výrazné statické úpravy v krovu na pravém nároží. Aby zde bylo možné zapustit ocelové I profily do roviny vazných trámů musí zde být odstraněn krátký šikmý vazný trám a na něm stojící sloupek podpírající vrcholovou vaznici na nároží. Aby bylo možné sloupek odstranit bude krátká vrcholová vaznice podchycena ocelovým lomeným rámem z 2 x U č.18, ten bude osazen do nosného zdiva podkroví a bude v partii vaznice „kopírovat“ tuto vaznici jako příložky z boku (staženo svorníky M 12 á 50cm) a pak půjde jako lomený rám šikmo na nosné obvodové zdivo odvodové zdi. Ve volné délce budou vevařeny spojky (z plechu 15mm á 1,0m) zajišťující tuhost rámu. Dále je třeba vyříznout pro zajištění průchodnosti v pravé části v místech úžlabí nad dvorním traktem část 1 vazného trámu. Podle dostupné geometrie (podle podkladů) vazný trám zhruba kopíruje nosnou stěnu o patro níže. Proto bude možné ho zhruba v polovině rozponu podezdít na nosnou stěnu (podepřít ho). V těchto místech pak provést nový svislý sloupek pomáhající vynést doplňkovou vaznici v tomto úžlabí. Pak bude možné odstranit jednu ze šikmých vzpěr (je zde více šikmých prvků a tak bude i nadále prostorová tuhost zajištěna) a vyříznout část vazného trámu. Pod druhým sloupkem u střední nosné zdi je vazný trám již podezděn.

Nové stoupací vedení instalace bude víceméně vedeno ve stávajících trasách – tedy budou využity stávající prostupy stropy.

Nové otvory v nosných stěnách  jsou řešeny pomocí I profilů ve stavební části a jedná se o jejich minimální množství. Stávající nosná  zeď je z části komínová a i profily budou uloženy na betonovou mazaninu o tl.min.100 mm. Překlady budou osazovány po etapách nejdříve z jedné strany a po důkladném doklínování a utuhnutí ze strany druhé. V případě komínového nebo narušeného zdiva bude ostění v minimální šířce 650(450)mm přezděno na plné cihly P20 a maltu cementovou MC 10. Případně bude v dolní části v celé šířce zdi a v celé délce otvoru dle skutečnosti (tzn.po odkrytí) pro roznesení zatížení proveden železobetonový práh o výšce cca 200 mm.

Krov

Stávající,beze změny.Pouze v levé křídle budou stávající kleštiny otočeny nad vazný trám.

Schodiště

Schodiště je stávající žulové, které bude pneumaticky vyčištěno z důvodu navrácení  původní pórovitosti a hrubosti (protiskluznost), případné doplnění  uražených částí kamene, čištění s odsáváním, olejofobní impregnace se zvýrazněním barvy kamene

Hydroizolace :

Hydroizolační systémy budou provedeny pro následující části stavby :

- základová deska výtahu : vodostavebný beton, asfaltová hydroizolace

- mokré provozy (sociální zařízení) : vodorovná a svislá dvousložková hydroizolační nátěrová stěrka provedená pod dlažbou a pod obkladem v místech přímého ostřiku ploch vodou, součástí izolace je sokl o výšce 150 mm, hydroizolační stěrky na stěnách budou přetaženy minimálně o 600mm od hrany zařizovacího předmětu s možným ostřikem vodou (sprchový kout)

- parotěsná izolace podhledů a šikmých střech

- pojistná hydroizolace plechových střech.

- podstřešní fólie u šikmé střechy

Tepelné izolace :

Tepelné izolace budou provedeny pro následující části budovy :

- nadstřešní obvodový plášť pultových vikýřů do dvora  fasáda – dvorní přístavba z 50 let : obvodové  konstrukce budou opatřeny tepelnou izolací z minerální vlny tl.100 mm

- šikmé střechy  : minerální vlna tl.200 mm

- akustické předstěny : minerální vlna tl.40 mm

- minerální vata v SDK podhledech tl.  50 mm

- minerální vata v sádrokartonových příčkách :minerální vlna tl.40mm

- zateplení štítové stěny v podkroví: minerální vata V Jirchářích 200 mm

- zateplení stěn zevnitř vikýře Voršilská :minerální vata 100 mm

Požární izolace :

Izolace budou provedeny na instalacích, vedoucích chráněnou únikovou cestou, schodištěm, a prostory bez požárního rizika. Součástí požárního izolačního systému budovy je také vytvoření požárních předělů ve stropních konstrukcích v požadované odolnosti. Na veškeré požární izolace bude před zahájením stavebních prací předložen platný atest. Veškerá protipožární opatření jsou popsána v technické zprávě požárně bezpečnostního řešení stavby a specifikovány v jednotlivých částech projektové dokumentace.

všechny prostupy instalací požárními předěly musí být provedeny v souladu s ČSN 73 0810

- prostupy budou buď těsně dobetonovány nebo zazděny (ty, co nemají izolace), nebo vedeny v podlaze.

Požární manžety musí být označeny dle ČSN.

Komíny :

Stávající – beze změny. Vybourání komínů v levé části podkroví – již nefunkční a ukončeny pod střešním pláštěm. Dále bude vybourán nefunkční komín na styku střech Ostrovní x Voršilská.

Výtahová šachta :

- výtahová šachta je samostatnou konstrukcí s nosnou ocelovou kcí a opláštěním z čirého skla s částečným odrazovým efektem, která bude ukončena se římsou střechy.

- výtahová šachta mezi -1.PP a 1.NP bude stávající.

- výtahová šachta  mezi 5.NP a 6.NP bude vyzděna dle požadavků vybraného dodavatele svislé plošiny.

- dojezdy  výtahú budou  opatřeny olejovzdorným nátěrem, výtahová šachta bude buď omítnuta tenkovrstvou stěrkou na beton a vymalována nebo jen opatřena malbou (dle požadavku dodavatele výtahu a dle dodržené rovinatosti). Podrobnosti viz tabulky PSV a výkres č.27

Střešní plášť:

Tvar střechy se nemění,dojde pouze k výměně šablon za nové ETERNIT DACORA v odstínu červené.

V levém křídle a na obou nárožích objektu dojde k zateplení minerální vatou tl.200 mm  a jeho zakrytí SDK deskami tl.15 mm s parozábranou.

Stávající záklop bude opatřen novou hydroizolací vhodnou pro novou střešní krytinu.

Vnitřní dělící konstrukce :

Příčky stávající – cihelné,plné.

Nové příčky zejména na sociálních zařízeních – z plynosilikátových tvárnic např.YTONG tl.100 mm a 150 mm včetně systémových překladů

Nové příčky v podkroví – sádrokartonové příčky systémové zvukoizolační R=53 dB.např KNAUF W112 – jednoduchá příčka s dutinou 75 mm,40 mm minerální vaty, profily a záklopem 2x 15 mm desky GKF.

V 3.NP a 4.NP se vyskytují akustické předstěny např.KNAUF W 623 s 40 mm minerální vaty,profily a záklopem 2 x deska tl.12,5 mm.

Dozdívky v příčká cihly plné nebo plynosilikátové tl.150 mm viz výkresová část.

Podhledy,stěny a stropy:

| ozn | popis | Místnost |
| --- | --- | --- |
| a | Kazetový podhled minerální 625 x 625 mm pro absorpci zvuku např.OWA ACUSTIC SMART SANDILA 70/N s neviditelnou kontsrukcí | učebny,kanceláře jižní křídlo do ulice V Jirchářích 1.NP – 1.12,1.11 2.NP – 2.01,2.02,2.03,2.04,2.05,2.06,2.07 3.NP – 3.01,3.02,3.03,3.04,3.05 4.NP- 4.01,4.02.4.03.4.04,4.05,,4.06 5.NP -5.01,5.02,5.03,5.04,5.05,5.07,5.08 |
| b | SDK podhled bezesparý s estetickou funkcí, SDK deska impregnovaná do vlhkých provozů SDK kryt bezesparý s estetickou funkcí slaboproudých rozvodů – GKF 15 mm desky – kastlík pod stropem 0,3 x 0,3 m | přechody přes chodbu v 2.NP v délce 2 m a v 5.NP v délce 2m v 1.np také v délce 2 m (krytí kanalizace) ve všech podlažích mimo 1.PP křídlo Voršilská dl.20 m Ve všech podlažích mimo 1.PP a 6.NP křídlo Ostrovní dl.30 m |
| c | SDK podhled bezesparý celistvý odolný proti vlhkosti s požární odolností 45 minut- ochrana prostoru mezi stropem a podhledem | sociální zařízení 1.NP až 5.NP vedle schodiště - stávající i nové sociální zařízení 1.NP- 1.20,1.19,1.18,1.22,1.23,1.26,1.28,1.27 2.NP- 2.24,2.25,2.26,2.28,2.29,2.30 3.NP- 3.17,3.18,3.19,3.20,3.21,3.23,3.24,3.25 4.NP-4.16,4.17,4.19,4.18,4.21,4.22 5.NP – 5.18,5.20,5.19,5.23.5.25,5.24,5.26 |
| d | SDK podhled bezesparý celistvý odolný proti vlhkosti | Varna ,prostory menzy,sociální zařízení menzy 1.NP – 1.04,1.07,1.08,1.05,1.061.43,1.42,1.39,1.40,1.38,1.36,1.37, 1.35,1.47,1.34,1.41 |
| e | Servisní dvířka z SDK s požární odolností 45 minut rozměrů 250 x 250 mm,bude instalováno do podhledu typu“c“ Pro přístup k uzavíracím klapkám VZT a servis pro požární manžety ZT a pro přístup k trafům pro pisoáry | V každém patře 1.NP až5.NP 2 ks Celkem 10 ks dvířek Poloha je určena na výkresech VZT Celkem 8 ks pro čtení požárních manžet na kanalizaci Poloha je určena na výkresech ZT Celkem 4 ks pro vložení trafa pro splachování pisoárů |
| S1 | oškrábání stávajících omítek přebroušení oškrábaného zdiva vyspravení vápenných omítek po demontáži rozvodů a instalací na povrchu cca 60% penetrace nové přeštukování vápenným štukem 100% bílá výmalba na minerální bázi např.systém KEIM REVERSIL | kanceláře, učebny |
| S2 | vyspravení stávajícího zdiva, vyrovnání omítek cca 30% keramický oklad RAKO lesklý COLOR ONE bílá WAA19000 + pruh zelená RAL 130 6050 WAA 19456 ve výšce 1800 mm,obojí 150 x 150 mm, výška obkladu pod strop – 3 m lepení na flexibilní lepidlo spárování v odstínu cementově šedá, na svislých rozích obkladu budou lepeny nerez rohy SCHLUTER do výšky 3 m v prostorách menzy | menza –varna + provozní místnosti |
| S3 | vyspravení stávajícího zdiva, vyrovnání omítek cca 30% pouze na stávajícím zdivu, nové zdivo jen jádrová omítka keramický obklad na flexibilní lepidlo, rohy opatřeny nerezovým profilem SCHLUTER,ukončení pod podhledem ve výši 3 m zrcadla lepená do obkladu – fazeta + broušené hrany,silikon referenční výkres v.č.24 dlaždice keramické slinuté, probarvované hladké matné, PEI 5, mrazuvzdorné např RAKO ROCK v odstínu bílo béžové 300 x 600 mm a světle šedé 300 x 600 mm doplněné o jednu řadu červené nebo modré dlaždice 100x 100 mm, spárování šedé pruh obkladu výšky 600 mm např.RAKO ROCK DDP 34645 oranžová 200 x 200 mm , mat | sociální zařízení (včetně sociálek v menze), úklid,čaj ,kuchyňky Sociálky,úklid, sociálky v menze Čajové kuchyňky |
| S4 | oškrábání stávajících omítek přebroušení oškrábaného zdiva vyspravení vápenných omítek po demontáži rozvodů 80% penetrace nové přeštukování vápenným štukem 100%, bílá výmalba na minerální bázi systém KEIM REVERSIL do výše 1300 mm bude výmalba systémem KEIM EKOSIL ME/REVERSIL proti otěru odstínem 9870 ze skupiny GRANITAL WEISS UKOČENO PRUHEM šíře30 MM mm v odstínu 9592 ze skupiny GRANITAL WEISS | chodby,schodiště |
| S5 | vyspravení stávajícího zdiva, vyrovnání omítek cca 40% laminátový ;obklad z HDL kompaktních desek na AL roštu např. ALLOC ORIGINAL TREND DESIGN TRENDLINE NATURAL lamely budou montovány na šířku lamel 1200x200 mm,ukončeny lištou ALLOC REDUCER MOULDING MDF ve výšce 1300 mm, závěrečné ošetření emulsí | 1.NP - jídelna ,salonky 1.NP-1.32,1.311,1.17 |

- Podlahy

Konstrukce podlah 
- všechny podlahy jsou uloženy na stávající stropní kci
- nové skladby podlah pouze  WC,koupelny a v chodbách mimo míst stávajícího historického teraca
Obecné požadavky na vlastnosti podlah

- možnost strojního čištění zaručená, tj. odzkoušená dle českých předpisů

- protiskluznost event. mrazuvzdornost dle příslušných požadavků na jednotlivé provozy

- hygienická nezávadnost	
- v CHÚC a NÚC nehořlavost

- v obytných buňkách hořlavost nejméně Cf1

Nášlapné vrstvy:

- učebny, kanceláře apod:

přírodní homogenní jednovrstvé linoleum na jutovém podkladě pro vysokou zátěž tl.2,5 mm s povrchovou polyuretanovou  úpravou xf2 např TARKETT VENETO ,odstíny budou dourčeny dle nábytku(stejná cenová hladina u všech barev) soklovka výšky 60 mm, nutný požární atest na odolnost nejméně Cf1

- koupelny a WC v patrech, sprchy ,šatny a WC v menze

kombinace dvou odstínů v rozměru 300 x 300 mm bílá a černá, shodné s chodbami

- chráněná úniková cesta včetně schodiště:

podesty – stávající lité teraco

chemicky vyčistit od lepidla – dnes přelepeno PVC, vyspravit cca 40%) , tl.10 -20 mm, vyspravení dle původních vzorů teracem na bázi  cementu s kamenivem a přísadami – po 4 dnech je možno brousit za mokra, dále tmelit a opět brousit, leštit.  Závěrem penetrace a napuštění voskem,   přeleštění u schodišť bude v každém patře po obou stranách doplněn pruh o velikosti 0,9 x 2 o nové teraco ve stejném barevném složení

- repase všech stávajících žulových schodů, případné vyspravení, pneumatické čištění – navrácení původní pórovitosti a hrubosti (protiskluznost), čištění s odsáváním, napuštění

- chodby  - navrácení původní barevnosti a kladečského plánu dlažby (původní dlažba betonová ve dvou odstínech – poškozena přelepena PVC

kombinace dvou odstínů v rozměru 300 x 300 mm bílá a černá. V přízemí mat protiskluz, ostatní patra lesk, sokl černé lesklá 100 x 100 mm RAKO COLOR TWO

- provozní prostory menzy

speciální podlahovina ALTRO STROGHOLD K30 + podžlábek CF38R pro vytažení 100 mm na stěny

zároveň slouží jako hydroizolace, včetně závěrečné péče – napuštění

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P2 | zátěžové přírodní linoleum např.TARKETT VENETO xf2 odstín bude dourčen + soklová lišta Dolken life Top S60,plnoplošně lepené | 2,5 | max.4 mm | učebny ,jídelna , kanceláře |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | samonivelační stěrka |  |  |  |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | přebroušení stávající vrstvy po demontáži PVC ,odmaštění podlahy,odstranění původního lepidla |  |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P1 | keramická dlažba pro vysokou zátěž mrazuvzdorná,300x300x11 mm lesk + v 1.NP mat protiskluz,kalibrovaná, spáry v odstínu cementově šedé,v rozích silikon, přechod na teraco – bude vkládán mosazný profil Schluter Terrazzo-M, výšky 20 mm a tl.4mm sokl černá lesklá ker. dl.100x100 mm např. Rako COLOR TWO dilatace silikon | 11 | max.70 mm | chodby části CHÚC,čajové kuchyňky na konci chodby |
|  | flexibilní lepící tmel+ penetrace | 3 |  |  |
|  | Samonivelační stěrka + penetrace | 1 |  |  |
|  | betonová mazanina vyztužená sítí pozink pr.4 mm | 50 |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P3 | zátěžové přírodní linoleum TARKETT VENETO xf2 odstín bude dourčen + soklová lišta Dolken life Top S60,plnoplošně lepené | 2,5 | max.35 mm | CHÚC A chodby a kanceláře 6.NP-prostory vestavby |
|  | penetrace |  |  |  |
|  | tzv.suchá podlaha KNAUF – desky F146 | 20 |  |  |
|  | vyrovnávací stěrka | 10 |  |  |
|  | penetrace,oprava povrchových rýh |  |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P4 | Repase a doplnění stávajícího teraca |  | 10 -20 mm | CHÚC A a CHÚC C |
|  | vyčištění od zbytků lepidla po stržení PVC, hloubkové čištění,broušení |  |  |  |
|  | vyspravení dle původní receptury na cementové bázi s kameným plnivem a pořísadami doplnění pásů teraca na CHÚC na obou stranách 0,9 x 2m na každém podlaží |  |  |  |
|  | broušení za mokra po 4 dnech |  |  |  |
|  | tmelení |  |  |  |
|  | broušení |  |  |  |
|  | Leštění diamantové několikanásobné |  |  |  |
|  | penetrace,napouštění voskem,přeleštění,konzervace systémem Finalit |  |  |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P5 | protiskluzová krytina ALTRO STRONGHOLD K30 odstín MONSOON 153 šedá + 20%SKILINE 332 zelená, podžlábek o poloměru 380 mm- obrubový žlab ALTRO CF 38R vytažen 100 mm na stěny | 3 | max.10 mm | menza – varny,přípravny,sklady,mytí nádobí,výdej jídel |
|  | popyuretanové lepidlo Bostik Nibofloor PU 16 |  |  |  |
|  | vyspravení povrchu tmelem Bostik Niboplant ST400 |  |  |  |
|  | strojní přebroušení |  |  |  |
|  | samonivelační stěrka Bostik Niboplan Best | 3 |  |  |
|  | penetrační nátěr Bostik Nibogrund G |  |  |  |
|  | doplnění cementového potěru(podkladního betonu) v místě napojení nových vpustí a kanalizace |  | 50 |  |

| Ozn. | Popis | Tloušťka (mm) |  | Místnost |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vrstva | celkem |  |
| P6 | keramická dlažba pro vysokou zátěž mrazuvzdorná,300x300x11 mm lesk + v 1.NP mat protiskluz,kalibrovaná, spáry v odstínu cementově šedé,v rozích silikon | 11 | max.70 mm | sociální zařízení,sprchy,úklid |
|  | flexibilní lepidlo | 3 |  |  |
|  | aplikace tekuté dvousložkové hydroizolace např Mapei,vytažené na stěnu 100 mm, ve sprše nad výtokovou armaturu | 3 |  |  |
|  | penetrace | 4 |  |  |
|  | betonová mazanina + pozink síť pr.4 mm | 50 |  |  |

Poznámka : u podlahy P5 Altro je nutna speciální závěrečná péče.

Poznámka: přechod podlahoviny Altro na přírodní linoleum bude řešeno přechodovou nerez lištou Schluter mezi prostorem jídelny a výdeje jídel .

- Zdvižná zařízení

| ozn | popis | Místo |
| --- | --- | --- |
| V.4 | V.4.Dodávka a montáž šikmé plošiny na schodišti ve vstupní hale, provedení nerez x sklo, boční nájezd, nosnost 250 kg, kotvena do zdiva, musí splňovat vyhl.č.398/2009Sb.,výška zdvihu cca 750 mm, manipulační plocha 1100 x1400 mm, dvoustanicová ,provedení dle ČSN ISO 9386/1,ČSN EN 81-40 | 1.N.P. |
| V.1 | V.1.výtah exteriérový 5 stanicový I.tř.dle ĆSN4190-1, prosklená šachta a zadní stěna kabiny,rozměr šachty 1650 x 2500 mm,rychlost min.1m/sec.,nosnost 1000kg - 12 osob,,zdvih cca 16 m, napájení 3NPE 50Hz 400V/TN-S, elektrické kabely se sníženou hořlavostí(tzv. bezhalogenová kabeláž), pohon bezpřevodový, umístěný v šachtě s frekvenčním řízením otáček - stroj musí mít možnost manuálního posunu kabiny, dle ČSN EN 81-20 - min.počet startů 200 000/rok, požární dveře 900/2000 EW 15DP1 ostatní specifikace včetně opláštění viz samostatný výkres. Ovládání pomocí i kartového systému kompaktibilního se systémem UK (čtečky Aktion-rektorátní systém). Nutný omezovač na horní dojezd!!!!! Temperování šachty v ceně výtahu, kabina musí splňovat vyhl.č.398/2009Sb. Dále musí být v ceně výtahu ocelová kce, její založení, napojení na stávající objekt ,izolace a prosklení šachty Izolační dvojsklo s Connexem 4/14/3-3-1 platné předpisy ČSN EN 81-70, 71 ČSN EN 81-40NV.č.14/1999Sb., NV.č.163/2002 Sb.,ČSN EN 80-81,ČSN 81 -1,2,3 velikost kabiny 2000x1400mm dveře š.900mm v přízemí opláštění skla cizokrajným dřevem - vodorovné lamely - wenge 2 x olejový nátěr | 1.N.P. – 5.N.P. |
| V.2 | V.2.Dodávka a montáž svislé hydraulické plošiny o nosnosti 400kg - 5 osob, rychlost 0,15m/s, počet stanic 2, kabina 1100x 1400 mm, dveře teleskopické automatické, pohon hydraulický nepřímý 2:1, napětí 3 x 100V/50Hz,jistič C16A,v šachtě osvětlení, okruh samostatně jištěn proudovým chráničem, v šachtě zásuvka 230V nezávislá na pohonu plošiny, přivedení do šachty samostatnou tel.linku, ostatní specifikace viz výkres - plošina musí splňovat vyhl.č.398/2009Sb.,výška zdvihu cca 3740 mm, dveře š.900 mm s požární odolností EW 15DP1, provedení dle předpisů ČSN EN 81-70,81-40 | 5.N.P. – 6.N.P. |
| V.3. | V.3.Dodávka a montáž nákladního výtahu, nosnost 200kg,rychlost 0.3 m/s, kabina min.800x1000mm,dveře 800x 1200 mm bez parapetu s požární odolností dveří EW 15DP1,motor 1,5KW,napětí 3 x 400V,jištění 16A,pohon výtahu nad horní stanicí, přístup k pohonu mobilním žebříkem přes dvířka pod stropem (vše v dodávce výtahu) ,ve výtahu zakázána doprava osob. výška zdvihu 3200mm platné předpisy ČSN EN 81-70, ČSN EN 81-40,ČSN EN 81 -1,2,3 | 1.P.P. – 1.N.P. |

- Ostatní podrobnosti viz tabulky PSV

- Truhlářské,zámečnické a klempířské výrobky

- Podrobnosti viz tabulky PSV

Dveře

Velikost všech otvorů pro dveře je nutno před realizací ověřit na místě tak, aby je bylo možné osadit. V tabulkách je uváděna velikost dveřního křídla. Způsob osazení viz katalogové listy výrobců, příslušných předpisů a norem, platných v naší republice. Před zahájením výroby bude provedení a osazení dveří odsouhlaseno  projektantem a investorem.

Minimální záruka na dveře od výrobce 5 let

Výrobky musejí odpovídat ČSN EN 14221 Dřeva a materiály na bázi dřeva pro int,okna ,vnitřní dveřní křídla a zárubně

ČSN 746077 Požadavky na zabudování oken a dveří.

Komplety dveří musejí být namontovány certifikovanými nebo autorizovanými firmami od výrobce.

Design vnitřních dveří a obložkových zárubní z centrálních chodeb v 1.až 6.NP je v odstínu Wenge struktur v materiálu HPL (pro vysokou zátěž).Kování těchto dveří je klika x klika  - typ L, která musí být kompaktibilní se čtečkou karet v černé barvě fy SALDO – barva klik staromosaz

Design vnitřních dveří uvnitř sociálních zařízení je v odstínu bílé v materiálu HPL (pro vysokou zátěž).Kování těchtto dveří nerez WC kličky a klika x klik+ zámek vložkový. Obložková zárubeň k těmto dveřím je navržena v designu dekor beton z materiálu HPL.

v prostorách varny se nachází tyto dveře i v posuvném provedení a tyto dveře budou opatřeny z obou stran nerezovými madly. Navíc veškeré dveře v prostoru varny budou opatřeny nerezovým okopovým plechem z obou stran do výšky 300 mm.

V prostoru suterénu budou některé dveře vyměněny za bílé z materiálu HPL se zvýšenou odolností proti vlhkosti,budou opatřeny nerezovým okopovým plechem z obou stran do výšky 300 mm, Tyto dveře budou mít kování koule  x klika s bezpečnostní vložkou v provedení nerez.

Požární odolnolnost dveří musí odpovídat části projektu PBŘ a je vyspecifikována v tabulkách dle platných ČSN. Pozor  na požadavek kouřotěsnosti.! Požární odolnost je vždy na dveře jako celek – křídlo i zárubeň!

Výtahové dveře – součástí výtahu – broušený nerez  - EW 15DP1

Specifikace a dodávka čtečky karet na dveřích je obsažena v části slaboproudu – ACS

Vstupní dveře z chodeb do učeben a kanceláří mají zvýšený požadavek na hluk – zvukově izolační 37 dB,

V rámci vybudování nových chráněných únikových cest typu „A“ a „C“ v objektu budou u chodiště a požárních předsíní osazeny nové dvoukřídlové dveře s obloukovým nadsvětlíkem s rámovou zárubní a požadovanou požární odolností. Tato požární  odolnost musí být brána jako celek dveře x zárubeň x nadsvětlík. Dveře budou opatřeny panikovou klikou v provedení nerez tvaru U s certifikací. Vzhledem k atypičnosti těchto dveří bude muset být součástí dodávky i požární atest na tyto dveře jako celek a jejich certifikace. Podrobný popis viz tabulka a výkres č.29.

Dveře budou proskleny bezpečnostním sklem s vypískovanými bezpečnostními prvky,budou napojeny na systém EPS a ACS,pozor část má požadavek na kouřotěsnost. Rámy a zárubeň jsou navrženy v designu wenge struktur.

Stávající vstupní dveře do objektu -  historické chráněné ,repasované v roce 2010, nutno ochránit a následně upravit dle požadavku napojení na EPS a ACS.Dveře se skládají ze tří částí, kde je nutno z vnitřní strany osadit požární konzolu,která pomocí magnetů bude schopna  dveře odblokovat a otevřít. Včetně prostředního  vstupního  otevíravého  křídla. Úpravu těchto dveří musí provádět truhlář s licencí pro opravy památkových objektů z důvodu ,aby nebyla porušena jejich historická kvalita

Další historické dveře nacházející se v objektu jsou v 5.NP – vstup do kaple, tyto dveře kompletně repasovány včetně kovového zámku a bude v rámci repase zámku přidělány min 2 ks kopie historického klíče.Tyto práce musí být prováděny opět řemeslníkem s licencí.

Automatické vstupní dveře posuvné v interiéru teleskopické celoskleněné s bočními světlíky.Tyto dveře musí mít atest pro vysokou zátěž a četnost otevírání, budou napojeny na EPS a ACS. Možnost regulace aretace,dálkové ovládání. Podrobnosti v.č.29

Okna

- Kompletní repase oken – odstranění skel, nátěrů a tmelů, demontáž kování zafixování spojů, vytmelení, přebroušení,aplikace nátěrového systému např.Herbol-penetrace, mezinátěr, vrchní nátěr slonová kost lesk, nové zasklení, montáž repasovaného kování, případně výměna kování – materiál mosaz vzor Elegant,olivy a půlolivy – jedná se zejména o 4.a 5.NP.

Zámečnické výrobky budou provedeny v nadstandartní kvalitě a s pečlivou montáží – zejména při kotvení

- posuvná sprchová zástěna eloxovaný hliník kotvená do stěny a podlahy,zasklení bezpečnostním sklem s potiskem (viz ZT)

- přechodové lišty v podlaze mosaz  (vysoká zátěž) , např.fy Schluter

- větrací mřížky, žaluzie, revizní dvířka ZT

- kotvené koupelnové doplňky , nerez pro vysoku zátěž

- rohové nárožní ochranné lišty – menza – výška 3 m,nerez profil,zabroušené hrany,ohyb na hraně oblouk 3mm –

lepeno

- rohové nárožní  ochranné lišty u schodiště,výtahu a v namáhaných rozích na chodbách ,mosaz profil,zabroušené

hrany, zaoblená hrana 3 mm oblouk – kotveno pomocí mosazných zapuštěných vrutů

Veškeré klempířské výrobky na stavbě budou provedeny z pozinkovaného  plechu tl.0,6 mm . Budou prováděny dle platné ČSN 73 3610, vyhlášek a předpisů pro provádění klempířských prací. Rozměry všech prvků a jejich částí nutno před zahájením výroby zaměřit na místě.

Nátěr klempířských výrobků 1 x reaktiv,2x syntetický nátěr   - odstín bude odsouhlasen zástupcem památkové péče.

Po stavbě lešení bude prověřen stav stávajících klempířských výrobků – některé oplechování bude vyměněno a větší část bude ponechána. Dále budou vyměněny parapetní a římsové plechy ve dvorní fasádě ve 2 a 3.NP.Nátěr 1 x reaktiv + 2x syntetický nátěr v barvě fasády.

- Interiér součástí stavby

Rozměry všech prvků a jejich částí budou zaměřeny na místě.

Všechny povrchové úpravy  musí schválit architekt projektu.

Na všechny protipožární prvky bude dodán protipožární atest  nebo revize vč. dokladu o oprávněnosti montážní firmy. Požární prvky ve výpisu projektů.

Součástí dodávky prvků budou i kotvící a upevňovací prvky i skryté.

Požární ucpávky prostupů instalací přes hranici požárního úseku viz projekty profesí.

Informační, únikový, protipožární a evakuační systém viz výkres č.30

Kuchyňské linky – pouze z materiálu HPL – korpus i dvířka i sokl

Odstín korpus , dvířka a viditelné boky lesk vanilková žluť, sokl lesk černá

Kuchyňská deska – černá žula tl.30 mm s podžlábkem 5 mm, leštěné čelo , hrany sražené na 45°, š.2 mm,výřezy na dřezy a dvouvařiče

Úchytky skříněk z matného nerezu délky 20 cm

Spotřebiče vyššího standardu – integrované,pouze ve několika případech samostatná chladnička s mrazničkou z důvodu půdorysu kuchyňky, energetiká tř A+

Odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením vyšší standart min.dvourychlostní

Výjimka kuchyň L9 – skříň s roletou viz popis.

| ozn. | popis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 450mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba ,intehrovaný odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem celková délka 2,870 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L2 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 60 0mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 2,550 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L3 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 450mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem tř.A+ dvoukompresorová celková délka 2,870 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L4 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 60 0mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 3,150 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L5 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 3,000 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L6 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vaniková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 1,950 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L7 | Kuchyňská linka tvaru „L“ (rohová),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600 mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná lednice s mrazákem tř.A+ dvoukompresorová celková délka 3,575 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L8 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 2,55 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L9 | Kuchyňská linka zabudovaná do skříně - laminát shodného designu dřeva s nábytkem kanceláří– v průběhu stavby bude dourčeno (ocenit třešeň) linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus třešeň ,dvířka a viditelné boky třešeň(dle nábytku) odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke , integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s malým mrazákem třídy A+ jednodveřová,,jednokompresorová výšky 600 mm šedá roleta pro zakrytí kuchyně celková délka 2,1 m podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L10 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, integrovaná chladnička s mrazákem třídy A+ dvoukompresorová celková délka 2680 mm podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L11 | Kuchyňská linka (rovná),materiál vysokotlaký laminát HPL(vyšší životnost),korpus vanilková žluť ,dvířka a viditelné boky vanilkový odstín, pracovní deska černá žula tl.30 mm s podžlábkem, šíře 630 mm ,leštěné čelo i hrany , integrovaný dřez s odkládací plochou nerez v kvalitě fy Franke ,integrovaný dvouvařič sklokeramický vyššího standardu, integrovaná myčka 600mm pro několikanásobný každodenní provoz,tř A+, dřezová baterie se sprchou, nerez a s ker. kartuší spodní i horní skříňky, v horní skřínce integrovaná mikrovlnná trouba, odsavač par uhlíkový s vypínačem a osvětlením min .dvourychlostní, stavěcí nerez nohy- sokl černý lesk HPL, celková délka 2770 mm podrobnosti v.č.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chladnička s mrazákem vyšší standard,třídy A+ dvoudveřová samostatně stojící dvoukompresorová 600 x 600 x 2000 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přenosný hasicí přístroj práškový 34 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | přenosný hasící přístroj práškový 21A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O1 | střešní okno např. VELUX 780x1180mm,bílé Standart plus ,typ GLU 0055,horní ovládání včetně lemování pro hladkou krytinu – šablony- pozink v brvě hnědé(co nejblíže červené) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O2 | speciální sřešní okno atypických rozměrů,vyklápěcí, U =1,4,např.fy SOLÁRA,400 x 400 mm, design střešních výlezů z toho 1 ks vytypovaný do dvora pro výlez ke komínům a anténám 600x 600 mm včetně lemování pro hladkou krytinu pozink v barvě hnědé(co nejblíže červené |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evakuační plán v každé obsazené místnosti,formát A3,zarámovaný –dřevěný rámeček,akrylát ,vytištěná stránka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Příprava evakuačních plánů dle ČSN ISO 23601 a projektu PBŘ včetně tisku 114 ks |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Označení protipožárního evakuačního systému v každém podlaží – značení hydrantů, hasících přístrojů, požárních hlásičů, alarmů, schodišť, zákazu kouření atd. v provedené červených plastových cedulí kotvených do zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Označení únikového informačního systému v každém podlaží – značení směru úniku vodorovně, směru úniku dolů, směru úniku po schodech, ven z budovy atd. v provedení zelených plastových cedulí kotvených do zdiva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informační systém vedle dveří do místností včetně značení WC Typové cedulky18 x 20 cm ,rámeček škrábaný bronz,akrylát |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpečnostní značení schodiště pomocí lepících žlutozelených koleček na výstupu prvním a posledním schodu včetně nalepení – |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orientační systém s popisem každého podlaží – pouze u vstupu v 1.NP a u výtahu v 1.NP – rozměr 850 mm x 1500 mm ,materiál škrábaná mosaz, barevný potisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Orientační systém pro označení jednotlivých podlažích na podestě schodiště – rozměr 2 x cedule 140 x 500mm a 1 x cedule 350 x 350 mm (označení podlaží),škrábaná mosaz,barevný potisk |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čísla místností, mosaz škrábaná vysoká cca 40 mm,lepená |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

e) vliv objektu na životní prostředí

Stavba svým charakterem neovlivňuje negativně životní prostředí. Významné krajinné prvky se v prostoru stavby nenacházejí. Ochranná a bezpečnostní pásma nejsou navržena, stavba je určena pro školství -  administrativní účely doplněné o učebny

Domovní odpad bude vynášen a shromažďován v nekrytém větraném prostoru pro kontejnery, umístě- ném v prostoru dvora, odkud bude pravidelně odvážen příslušnou firmou.

Ovzduší :

Provoz stávající plynové kotelny je neměnný.

Voda :

Provozem stavby ani její realizací nebudou ovlivněny podzemní vody, srážkové a splaškové vody  zachycené a produkované objektem budou odvedeny do veřejné kanalizace. V objektu bude i nadále po rekonstrukci probíhat provoz menzy. Potřeba vody pro rekonstruované  provozy je předpokládána pouze pro zdravotechnické instalace v sociálních zařízeních a v menze. Zásobování pitnou vodou je ze stávající vodovodní přípojky

Potřeba vody Qden  39080 l/d

Potřeba vody Qrok   8130 m3/rok

Fauna a flora :

V této městské rezidenční části se nepředpokládá negativní dopad na místní faunu.

Územní systém ekologické stability a krajinný ráz se nemění.

Ostatní charakteristiky :

- stavba navrženého domu nemění charakter osídlení

- stavba nezasahuje do chráněných oblastí

- stavba neleží v oblasti surovinových zdrojů

- stavba leží v centru  Pražské památkové rezervace

Vlivy na obyvatelstvo :

- stavbou nevzniknou zdravotní rizika pro obyvatelstvo

- stavba nemá negativní sociální důsledky

- stavba nemá negativní ekonomické důsledky

- stavba neovlivní negativně obyvatelstvo

- stavba nenaruší faktory pohody

Vliv na ekosystémy

ovzduší a klima

- množství emisí a působení emisí odpovídá požadavkům norem

- nevzniká význačný zápach

- jiné vlivy na ovzduší a klima se nepředpokládají

vlivy na vodu:

- stavbou se mění charakter odvodnění pouze v místě stavby (není žádný vliv na okolní pozemky).

- vlivy na změny hydrologických charakteristik se nepředpokládají ani ve vztahu k podzemní vodě

- stavba neovlivňuje kvalitu okolní půdy

- stavba nemění topografii daného území

- vlivy na horninové prostředí se nepředpokládají

- stavba neovlivní hydrogeologické charakteristiky

- na území stavby ani v jeho okolí se nenacházejí chráněné části přírody

- stavba neprodukuje žádné odpady k místnímu ukládání

vlivy na floru a faunu:- okolní flora a fauna nebude realizovanou stavbou zasažena

vlivy na strukturu a funkční využití území:

- stavba respektuje strukturu a funkční využití území

- stavba není prováděna v rekreačním území

ostatní vlivy:

- biologické nejsou

- hluk je díky hlukové neprůvzdušnosti fasád v chráněných prostorech stavby v normových hodnotách

- záření stavba neprodukuje

- jiné ekologické vlivy nejsou

velkoplošné vlivy v krajině nejsou

Popis opatření navržených prevencí, eliminací, minimalizací a kompenzací účinků:

- územní plánovací opatření se nevyžaduje

- technická opatření jsou standardní, stavba řeší běžným způsobem likvidaci znečištění (odpadů, odpadních vod)

Popis rizik a bezpečnosti provozu

Možnosti vzniku havárií se u řešeného druhu stavby neuvažují.

Preventivní opatření jsou dána běžným technickým řešením. Následná opatření vyplývají z případných provozních předpisů.

f) dopravní řešení

Dopravně je pozemek připojen na jednosměrnou obslužnou komunikaci - ulice Voršilská. Beze změny.

Pěší přístup bude z chodníku v ulici Voršilská. Beze změny.

g) dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

Všechny prostory navrhované stavby splňují požadavky vyhlášky platné k datu zpracování projektové dokumentace. Skladby konstrukcí odpovídají požadavkům jednotlivých předpisů a ČSN.

Na stavbě budou použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana, zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Navržené materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle par. 20 a 24 zákona č. 30/1968 o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. (úplné znění č. 84/1987), zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů. Všechny použité materiály a výrobky musejí mít atest popřípadě prohlášení o shodě, tyto dokumenty budou předány stavebníkovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popř. dovozců výrobků a materiálů.

Výpočet dopravy v klidu není uvažován z důvodu neměnného vlastníka objektu t.j Univerzity Karlovy .

Objekt se nachází v centru památkové rezervace, která je vyhrazena k rezidenčnímu stání.

h) dodržení obecných technických požadavků na výstavbu

Všechny prostory navrhované stavby splňují požadavky vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, hygienických a ostatních příslušných předpisů. Skladby konstrukcí odpovídají požadavkům jednotlivých předpisů a ČSN.

Na stavbě budou použity jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana, zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Navržené materiály a výrobky musí mít vlastnosti ověřené dle

Při zhotovení díla je nutné dodržet nejen dotčené platné zákony a vyhlášky, ale i ustanovení veške-rých souvisejících technických norem, především níže uvedených:

      - ČSN EN 12620 (721502) Kamenivo do betonu

      - ČSN EN 13139 (721503) Kamenivo pro malty

      - ČSN EN 413-1 (722102) Cement pro zdění – Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

      - ČSN EN 459-1 (722201) Stavební vápno – Část 1: Definice, specifikace a kritéria  shody

      - ČSN 72 2301 (722301) Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

      - ČSN EN ISO 11600 (722331) Stavební konstrukce – Těsnící hmoty – Klasifikace a požadavky pro tmely

      - ČSN EN 998-1 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 1: Malty pro vnitřní a vnější omítky

      - ČSN EN 998-2 (722401) Specifikace malt pro zdivo – Část 2: Malty pro zdění

      - ČSN EN 12004 (722469) Malty a lepidla pro keramické obkladové prvky – Definice a specifikace

      - ČSN EN13813 (722481) Potěrové materiály a podlahové potěry – Potěrové materiály – Vlastnosti a požadavky

      - ČSN 72 2609 (722609) Cihlářské názvosloví

      - ČSN EN 13369 (723001) Společné ustanovení pro betonové prefabrikáty

      - ČSN 72 3210 (723210) Betonové prefabrikáty. Betonové dlaždice

      - ČSN 72 4840 (724840) Výrobky zdravotnické keramiky. Všeobecné technické požadavky

      - ČSN 72 5100 (725100) Výrobky stavební a ostatní keramiky. Společná ustanovení a technické dodací předpisy

      - ČSN 72 1006 (721006) Kontrola zhutnění zemin a sypanin

      - ČSN 73 1001 (731001) Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy

      - ČSN 73 3050 (733050) Zemné práce. Všeobecná ustanovení

      - ČSN 73 6190 (736190) Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladních vrstev vozovek

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 73 2310 (732310) Provádění zděných konstrukcí

      - ČSN 73 4201 (734201) Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

      - ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení

      - ČSN 73 3130 (733130) Stavební práce. Truhlářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3440 (733440) Stavební práce. Sklenářské práce stavební. Základní ustanovení

      - ČSN 73 3610 (733610) Klempířské práce stavební

      - ČSN 73 8101 (738101) Lešení. Společná ustanovení

      - ČSN 73 8102 (738102) Pojízdná a volně stojící lešení

      - ČSN 73 8106 (738106) Ochranné a záchytné konstrukce

      - ČSN 73 8107 (738107) Trubková lešení

      - ČSN EN 12812 (738108) Podpěrná lešení – Požadavky na provedení a obecný návrh

      - ČSN 06 0310 (060310) Ústřední vytápění – projektování a montáž

      - ČSN 73 6660 (736660) Vnitřní vodovody

      - ČSN 73 6670 (736670) Zkoušení proměnným tlakem a teplotou. Ověřování potrubních systémů

      - ČSN 75 6760 (756770) Vnitřní kanalizace

      - ČSN 73 6005 (736005) Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

      - ČSN 75 5911 (755911) Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

      - ČSN 75 6909 (756909) Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

      - ČSN 73 0202 (730202) Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti

      - ČSN 73 0540-2 (730540) Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky

      - ČSN 73 0580-1 (730580) Denní osvětlení budov

      - ČSN P 73 060 (730600) Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

      - ČSN 73 0802 (730802) Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

      - ČSN 73 2601 (732601) Provádění ocelových konstrukcí

      - ČSN 73 2810 (732810) Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

      - ČSN 73 4108 (734108) Šatny, umývárny, záchody

      - ČSN 73 4130 (734130) Schodiště a šikmé rampy. Základní ustanovení

      - ČSN 73 0601 (730601) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

      - ČSN 73 0602 (730602) Ochrana staveb proti radonu a záření gama ze stavebních materiálů

      - ČSN P 73 0606 (730606) Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

      - ČSN 73 1000  (731000) Zakládání stavebních objektů. Základní ustanovení pro navrhování

      - ČSN 73 1101 (731101) Navrhování zděných konstrukcí

      - ČSN 73 1201 (731201) Navrhování betonových konstrukcí

      - ČSN 73 1401 (731401) Navrhování ocelových konstrukcí

      - ČSN 73 1901 (731901) Navrhování střech – Základní ustanovení

      - ČSN P ENV 13670-1 (732400) Provádění betonových konstrukcí – Část 1: Společná ustanovení

      - ČSN EN 206-1 (732403) Beton- část 1:Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

      - ČSN 74 3305 (743305) Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

      - ČSN 74 4505 (744505) Podlahy. Společná ustanovení

      - ČSN 74 4507 (744507) Zkušební metody podlah. Stanovení protikluzných vlastností povrchů podlah

      - ČSN P ENV 1627 (746001) Okna, dveře, uzávěry – Odolnost proti násilnému vniknutí – Požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 949 (746005) Okna, dveře, rolety a okenice, lehké obvodové pláště – Stanovení odolnosti dveří proti nárazu měkkým a těžkým tělesem

      - ČSN EN 12207 (746011) Okna a dveře – Průvzdušnost – Klasifikace

      - ČSN EN 12208 (746012) Okna a dveře – Vodotěsnost – Klasifikace

      - ČSN EN 12210 (746013) Okna a dveře – Odolnost proti zatížení větrem – Klasifikace

      - ČSN EN 12400 (746025) Okna a dveře – Mechanická trvanlivost – Požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 13120 (746033) Vnitřní clony – Funkční a bezpečnostní požadavky

      - ČSN 74 6101 (746101) Dřevěná okna. Základní ustanovení

      - ČSN 74 6401 (746401) Dřevěné dveře. Základní ustanovení

      - ČSN 74 6501 (746501) Ocelové zárubně. Společná ustanovení

      - ČSN EN 12608 (746707) Profily z neměkčeného polvinylchloridu (PVC-U) pro výrobu oken na dveří – Klasifikace, požadavky a zkušební metody

      - ČSN EN 12219 (747011) Dveře – Klasifikace pevnostních požadavků

      - ČSN EN 1530 (747012) Dveřní křídla – celková a místní rovinnost – Třídy tolerancí

      - ČSN EN 12154 (747201) Lehké obvodové pláště – Vodotěsnost – Funkční požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 13116 (747206) Lehké obvodové pláště – Odolnost proti zatížení větrem – Funkční požadavky

      - ČSN EN 12152 (747208) Lehké obvodové pláště – Průvzdušnost – Funkční požadavky a klasifikace

      - ČSN EN 14019 (747210) Lehké obvodové pláště – Odolnost proti nárazu – Funkční požadavky

      - ČSN EN 612 (747705) Okapové žlaby a odpadní trouby na dešťovou vodu z plechu – Definice, klasifikace a požadavky

Dále předpisy a normy citované v projektových přílohách jednotlivých technických profesí.

Předepsané zkoušky:

- ČSN 732577 Zkouška přídržnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí k podkladu

- ČSN 732518 Zkouška vodotěsnosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

- ČSN Zkouška mrazuvzdornosti povrchové úpravy stavebních konstrukcí

- ČSN 732580 Zkouška prostupu vodních par

Nespecifikované práce na výkresech

Nátěr plynového odvzdušnění v 1.NP od akumulace v kotelně a regulátoru tlaku v 1.PP,barva žlutá S 2x

Přizdívky(zaplentování stoupaček kanalizace) 150x150 mm

reinstalace cedulí na fasádě(čísla popisná,názvy ulic,geodetické body)

reinstalace stávajících bezpečnostních kamer na fasádě

zasekání vedení společnosti ELTODO v 2.NP (pouliční osvětlení)

nátěr fasády sousedního objektu - 2 x vápenný včetně penetrace pomocí horolezců,světlý odstín

vyspravení stávající narušené omítky u fasády sousedního objektu- jádro + štuk

repase stávajících mříží na oknech není specifikováno v tabulkách

repase vlajkových nosičů

úprava vstupních dveří (truhlář s licencií památkové péče - vyfrézování otvoru pro uložení závěsů a kabeláže EPS, případné přeříznutí dveří,tak ,aby byly co nejméně poškozeny,napojení na ACS a kartový systém

demontáž chodníkových kostek z poklopu do trafostanice

vyzdvižení ocelového poklopu do trafostanice pomocí jeřábu (4 oka)

oprava stávajícího poklopu,jeho osazení + zpětmná montáž dlažebních chodníkových kostek

vyříznutí a odstranění zavěšené kolejnice na dvoře (dnešní vyhlášení poplachu)

odvětrání prostoru sklepa pod varnou pomocí novodurové trubky o průměru 100 mm

úprava stávajících vitráží (truhlář s licencí památkové péče),odstranění stávajících pantů a ostatního kování,zaretušování otvorů po pantech,repase rámů vitráží,nový nátěr,vyčištění výplně vitráže, nové kotvení na stěnu pomocí mosazných úhelníků-6ks/1vitráž

Vyčištění kamenného historického portálu v 6.NP místnost 6.20 - rozměru 900/2000 mm,závěrečné napuštění (kameník s licencí památkové péče)

reinstalace stávajících topných těles z důvodu demontáže ker.obkladů a montáže nových keramických obkladů

reinstalace topných těles s otočením o 45° z důvodu jiné dispozice umyvadel a demontáže a montáže nových obkladů