Příloha č. 2, popis servisu

a) Vzduchotechnika (VZT)

1 x měsíčně

- pravidelná kontrola funkčnosti VZT jednotek a provedení zápisu

- odstraňování prachu a nečistot vzduchových oběhových kol

- kontrola a protočení ventilů  kontrola stavu topných registrů

- kontrola těsnosti výměníků a rozvodů

- prověření a nastavení požadovaných hodnot ohřevu vzduchu

- vyčištění, případná výměna filtračních vložek

- kontrola tepelných izolací

- kontrola napnutí a stavu klínových řemenů

- kontrola hlučnosti VZT a zejména jejich ložisek

- kontrola a celkové udržování čistoty pláště VZT

- kontrola stavu plátěných manžet

- kontrola a přezkoušení chodu regulačních klapek a jejich automatika

- kontrola trojcestných ventilů, oběhových čerpadel, kompresorů a chodu ventilátorů

- kontrola dalších funkčností komponentů (klínové řemeny, servomotory, zvlhčovače, filtry, uzavírací klapky atd.)

- kontrola elektrických pohonů zpětných klapek

- kontrola a nastavení hodnot M+R

- kontrola silových rozvodů

1 x za 6 měsíců

- protočení armatur

- vynulování a kontrola manometrů

- proplach deskových výměníků saponátovým roztokem

- údržba technologických prvků: ventilátory (mazání ložisek, napínání řemenů), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu jednotlivých listů, kontrola těsnosti), parní distributor (kontrola, čištění trysek)

- kontrola chladícího zařízení, příp. doplnění chladiva

- prověření těsnosti tlumících vložek a pružnosti tlumících pásů

- součinnost při revizi a kontrole protipožárních klapek autorizovaným technikem

1 x za rok

- čištění vzduchovodů a koncových elementů v interiéru i exteriéru (vyústky, nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky, mřížky)

- celkový úklid strojoven a vzduchového kanálu

b) Klimatizace

1 x měsíčně

- pravidelná kontrola funkčnosti klimatizačních jednotek a provedení zápisu

- vyčištění a kontrola filtrů

- celkové vyčištění pláště i vnitřní prostor zařízení od prachu a nečistot

- kontrola elektronické regulace

- kontrola silové části elektroinstalace

- vyčištění ventilátorového kola

- propláchnutí příp.vyčištění odvodu kondenzátu

- základní čištění vzduchových registrů jednotky

- celková prohlídka a kontrola regulačních obvodů

- kontrola stability a chodu ventilátorů

- kontrola těsnosti rozvodu chladiva a parotěsné izolace

- kontrola usazení a upevnění zařízení

- kontrola stavu kompresorové jednotky jejího chodu

- kontrola a seřízení požadovaných parametrů udaných výrobcem

1 x za 6 měsíců

- protočení armatur

- údržba technologických prvků: ventilátory (mazání ložisek,), uzavírací klapky (čištění, seřízení hladkého chodu jednotlivých listů, kontrola těsnosti),

- kontrola chladícího zařízení, příp. doplnění chladiva

- prověření těsnosti zařízení

1 x za rok

- čištění vzduchovodů a koncových elementů v interiéru i exteriéru (vyústky, nástavce, žaluzie, výfukové tvarovky)

- mikro bakteriální měření

- celkový úklid strojoven

c) Elektroinstalace

1 x měsíčně

- pravidelná kontrola slaboproudých, silnoproudých rozvaděčů a provedení zápisu

- kontrola jističů a přepěťových ochran

- kontrola hlavní rozvodny a záložních zdrojů UPC (Evakuační výtah, Rozvodna NN)

- pravidelná kontrola jednotného času

- kontrola stavu funkčnosti osvětlení, zásuvek, vypínačů, vysoušečů rukou a dalších el. zařízení) pozn. Případné zjištění závady a následná oprava bude řešena samostatnou objednávkou a samostatnou fakturou

- kontrola el. systému ovládání el. tabulí, rolet a vjezdových vrat

1 x za 6 měsíců

- měření stavu záložních zdrojů UPC (Evakuační výtah, Rozvodna NN)

1 x za rok

- celkový úklid místností záložních zdrojů UPC (Evakuační výtah, Rozvodna NN)

- úklid slaboproudých a silnoproudých rozvaděčů

d) EPS (elektrická požární signalizace)

1 x měsíčně

- pravidelné měsíční zkoušky celého systému EPS a provedení zápisu do Požární knihy

- vizuální kontrola rozvodu, hlásičů, ústředen

1 x za 6 měsíců

- měření stavu záložních zdrojů UPC

- součinnost při provádění revize systému EPS revizním technikem