Seznam příloh

001     Technická zpráva

002     Situace

003	Zákres do KN

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Identifikační údaje

### A.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: 	MEPHARED II

b) místo stavby : 	Hradec Králové

c) předmět :	Dokumentace pro povolení odstranění vodního díla

### A.2 Údaje o vlastníkovi

Universita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové 5

IČO 00216208

### A.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant -  architektonický návrh:

Bogle Architects s.r.o.

Revoluční 724/7,

110 00 Praha 1

IČ 24818321

+ 420 221 815 087

Hlavní inženýr:

AED Project a.s.

Pod Radnicí 1235/ 2A, Praha 5

IČ 61508594

+420 257 257 100

Ing. Zbyněk Ransdorf	, z.ransdorf@aedproject.cz

č. aut: ČKAIT 0007956

Ing. Silvie Tučková

Řešená profese: 	VPK Maurer s. r. o.

Pouchovská 440, Hradec Králové

IČ 28766113

+420 491 619 050

Ing. Jan Maurer, vpkmaurer@seznam.cz

č.aut: ČKAIT  0600516

Část:				D.2.1	IO 201 Odstranění kanalizační stoky

Podklady:

- Katastrální podklady a zaměření pozemku (výškopis a polohopis)

- Projektová dokumentace a prohlídka stavby MEP I

- IGP Průzkum

d)   Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí v průběhu prací

B. 	Obecně

1.	Základní údaje

Projektová dokumentace řeší odstranění stávající stoky, která je již nevyužívaná a prochází po jižní straně navrhované stavby. Pro uvolnění staveniště je nutné ji nejdříve odstranit.

Dokumentace je zpracovaná pro povolení odstranění vodního díla.

Stavba se nachází na p.p.č  725/8, 728, 725/127

v k.ú. Nový Hradec Králové (647187)

2.	Podklady

- koordinace se spolupracujícími profesemi

- návaznost na navržené, resp. Stávající veřejné inženýrské sítě

Návrh vodovodu a kanalizace vychází z platné legislativy ČR, zejména pak:

ČSN 75 6760 	- Vnitřní kanalizace

ČSN 75 6101 	- Stokové sítě a kanalizační přípojky

ČSN 75 6110 	- Venkovní systémy stokových sítí a kanalizačních přípojek

(ČSN EN 752 – 1 až 7)

ČSN 73 6005 	- Prostorové uspořádání sítí

Dále pak z nařízení a vyhlášek:

- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Vyhláška 48/2014, kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb. MZ, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č.432/2001 Sb - O dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

- Městské standardy provozovatele vodovodů a kanalizací

Ochranná pásma činí:

Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany

- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

Pro vedení rozvodů kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

3.	Technické řešení

### Stávající stav

V zájmovém území se nachází stávající kanalizace DN 1200. Jedná se o kanalizaci, která je v současné době již nefunkční a proto je možné ji zrušit bez náhrady.

### Návrh

Předložený návrh řeší zrušení stávající kanalizace

Odstranění stávající stoky

Napříč zájmovým územím od východu směrem západním prochází stávající stoka DN1200 B. Celá trasa je situovaná v zeleni a je uložena v hloubce cca 2,0 až 2,2m pod stávajícím terénem. Na trase jsou 3 revizní šachty.  Jejich vstupní komíny vyčnívají cca 0,8 m nad okolní terén. Pro uvolnění staveniště je nutné kanalizaci v celé délce na pozemku investora odstranit a to vč. šachet. Stoka bude vykopaná a odvezena na skládku. Stoka na východní straně začíná volným koncem, avšak na západní pokračuje dále pod silnicí směrem k pavilonu chirurgie. Profil ponechané stoky bude v místě ukončení demolice zazděn.

Výkop po stoce bude zasypán přebytečnou zeminou ze stavby a zhutněn.

Trasa stávající stoky i ostatních inženýrských sítí je patrná z přiložené situace.

4. 	Zemní práce

Výkop bude proveden v zeleni...

Předpokládá se třída těžitelnosti č.2 - 3. Rýha bude zapažena.

Výkop po odstraněném potrubí bude zasypán hutnitelným výkopkem a terén bude uveden do původního stavu.

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě od jejich správců.

5. 	Polohopis a výškopis

Pro návrh bylo použito zaměření zájmové lokality, Polohopis JTSK, výškopis Bpv. V situaci je doplněna katastrální mapa a průběh stávajících sítí dle zaměření, resp. dle vyjádření jednotlivých správců sítí.

Umístění koncových míst rušené stoky je udán v projektu v souřadnicích.

6. 	Koncepce řešení požární ochrany

Při provádění pokládky potrubí nebudou narušeny zásahové cesty a průjezdnost po komunikaci.

V lokalitě se nachází stávající vodovod DN 300 vč. hydrantů, které slouží pro vnější protipožární zajištění.

7. 	Vliv stavby na životní prostředí

Provoz navržené stavby se nikterak neprojeví do životního prostředí. Jedná se o odstranění stávající kanalizace.

Při stavbě nedojde k podstatnějšímu zásahu do životního prostředí, neboť dotčený stavební pruh bude uveden do původního stavu. Při vlastní realizaci dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v blízkém okolí a to při provádění zemních prací. Pro příjezd se využívá stávajících přístupových komunikací a ulicí Zborovská.

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). Vzhledem k rozsahu prací by se však žádné odpady neměly vyskytovat. V případě jejich výskytu se bude jednat o odpady dle vyhlášky MŽP č.93/2016Sb. dle katalogového čísla výše zmíněné vyhlášky: 15 01 02 – Plastové obaly, 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet, 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.   Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.

8. 	Podmiňující související investice

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice, a jiné plánované investice v dané lokalitě nejsou známy.

9. 	Bezpečnost a ochrana zdraví

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá bezpečnostní opatření k zajištění BOZP.

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Je třeba dodržet zejména vyhlášku č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích (nahrazuje původní vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.), nařízení č. 363/2005 Sb. (ochrana proti pádům z výšky nebo do hloubky) a další související předpisy a normy. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Stavba musí dále respektovat Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.

Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení.

Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.

Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů.

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení těchto správců podzemních a nadzemních vedení.

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami.