Seznam příloh

001     Technická zpráva

002     Situace

003	Zákres do KN

004     Podélné profily

005	Typová revizní šachta

006	Vzorové uložení potrubí

TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. Identifikační údaje

### A.1 Údaje o stavbě

a) název stavby: 	MEPHARED II

b) místo stavby : 	Hradec Králové

c) předmět :	Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí

### A.2 Údaje o vlastníkovi

Universita Karlova

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové.

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové 5

IČO 00216208

### A.3 Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant -  architektonický návrh:

Bogle Architects s.r.o.

Revoluční 724/7,

110 00 Praha 1

IČ 24818321

+ 420 221 815 087

Hlavní inženýr:

AED Project a.s.

Pod Radnicí 1235/ 2A, Praha 5

IČ 61508594

+420 257 257 100

Ing. Zbyněk Ransdorf	, z.ransdorf@aedproject.cz

č. aut: ČKAIT 0007956

Ing. Silvie Tučková

Řešená profese: 	VPK Maurer s. r. o.

Pouchovská 440, Hradec Králové

IČ 28766113

+420 491 619 050

Ing. Jan Maurer, vpkmaurer@seznam.cz

č.aut: ČKAIT  0600516

Část:				D.3.2	IO 302 Přípojka vodovodu

Podklady:

- Katastrální podklady a zaměření pozemku (výškopis a polohopis)

- Projektová dokumentace a prohlídka stavby MEP I

- IGP Průzkum

d)   Vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí v průběhu prací

B. 	Obecně

1.	Základní údaje

Projektová dokumentace řeší odvodnění splaškových z navržené stavby do veřejné kanalizace.

Dokumentace je zpracovaná ke změně územního řízení. Podrobnosti budou dopracovány v dalším stupni dokumentace.

Stavba se nachází na p.p.č  725/8 v k.ú. Nový Hradec Králové (647187)

2.	Podklady

- koordinace se spolupracujícími profesemi

- návaznost na navržené, resp. Stávající veřejné inženýrské sítě

Návrh vodovodu a kanalizace vychází z platné legislativy ČR, zejména pak:

ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN 75 5025 - Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě

ČSN 75 5411 - Vodovodní přípojky

ČSN 75 5911 - Tlakové zkoušky vodovodních přípojek

Dále pak z nařízení a vyhlášek:

- Zákon 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

- Vyhláška 48/2014, kterou se mění vyhláška 428/2001 Sb. MZ, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu ve znění pozdějších předpisů

- Vyhláška č.432/2001 Sb - O dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

- Městské standardy provozovatele vodovodů a kanalizací

Ochranná pásma činí:

Ochranná pásma pro mimoareálové vedení vodovodů a kanalizací jsou dle zákona 274/2001 Sb. vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu a dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm včetně - 1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm - 2,5 m na obě strany

- při hloubce potrubí větší než 2,5 m se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m

Pro vedení rozvodů kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

3.	Bilance

### Bilance spotřeby vody :

Zaměstnanci a studenti dle vyhlášky č.48/2014, technologické provozy dle dostupných podkladů.

Zaměstnanci :                            		700 zaměstnanců

Na jednu osobu denní potřeba vody :  60 l/os/den

Denní spotřeba – 			Qd:  = 60 l/os/den x 700 osob = 42 000 l/den

Studenti:                                      	2515 osob

Na jednu osobu denní potřeba vody:    25 l/os/den

Denní spotřeba – 			Qd: = 25 l/os/den x 2515 osob = 62 875 l/den

Laboratoře:

Denní spotřeba (odhad na základě spotřeby objektu M1) – Qd: 	= 5 000 l/den

Jídelna pro zaměstnance (pouze vydej jídla+ myti nádobí):

Počet jídel:                                              500 jídel

Na jedno jídlo denní potřeba vody:        10 l/jídlo

Denní spotřeba – 			Qd: 10 l/jídlo/den x 500 	= 5 000 l/den

Vivárium:  Denní spotřeba odhad – 	Qd: 				= 9 000 l/den

Údržba objektu, úklid:

Denní spotřeba odhad – 		Qd: 				= 1 000 l/den

Celkem denní spotřeba v objektu – 	Qd :     			= 124 875 l/den

Maximální denní potřeba vody   	Qmax = 124 875 x 1,35 	= 156 093 l/den

Maximální hodinová potřeba vody       	Qh = 12% z Qd = 14 985 l/hod = 4,16 l/vt

Roční potřeba vody                             	Qr = Qd  x 200 = 124,875 x 200 = 24 975 m3/rok

Dle výše uvedených výpočtů je navržena přípojka o profilu DN100

4.	Technické řešení

### Stávající stav

V dané lokalitě se nachází stávající vodovod, který je situován východně od navrhované stavby v zeleném pásu mezi komunikaci a stavbou. Jedná se o vodovod pro veřejnou potřebu DN300 TLT. Na řadu je vysazená a zaslepená odbočka DN300/80.

### Návrh

Navržený vodovod bude sloužit jako zdroj pitné vody pro sociální potřebu v objektu a jeho vnitřní protipožární zajištění.

Přípojka vodovodu

Vodovodní přípojka DN 100 bude napojena na stávající veřejný vodovodní řad o profilu DN 300 z litinových trub, který je situovaný v zeleném pásu východně od navrhované stavby.  Na řadu je zaslepená odbočka DN300/80, avšak její poloha o cca 0,8 m mimo uvažované kolmé napojení nové vodovodní přípojky (poloha trasy přípojky nelze posunout z důvodu betonové opěry mostu IO 704). Navíc odbočka je DN 80 a navržená přípojka DN100. Z těchto důvodů je nutné odbočku demontovat a posunout ji do požadované polohy, tj. severním směrem.  Na odbočku bude osazeno šoupě DN100 se zemní zákopovou soupravou. Přípojka bude vedena kolmo na opěrnou zeď, kterou prostupuje a klesá do kanálu, kterým pokračuje pod komunikací do vlastního objektu, ve kterém bude osazena vodoměrná sestava. Na ni bude navazovat domovní vodovod do objektu, který je řešený v rámci profese ZTI. Rozvod pitné vody nesmí být propojen s jiným zdrojem, např. studnou!!

Vodovodní potrubí klesá v nice opěrné zdi volným prostorem a následně podchází komunikaci, kde není dodrženo krytí nezámrzné hloubky. Z tohoto důvodu bude potrubí opatřeno tepelnou izolací a topným kabelem. Potrubí v místě podchodu pod komunikací bude uloženo do pískového lože vytvořeného na snížené betonové desce, obsypáno pískem a překryto železobetonovou deskou tvořící komunikaci. Vodorovná délka přípojky je cca 19,1 m, celková pak cca 25,0 m.

Napojení vodovodní řad bude realizováno provozovatelem vodovodu.

Materiálem vodovodní přípojky bude litinové potrubí. Hloubka napojení bude přizpůsobena skutečné hloubce veřejného řadu. Ve výkopu se bude potrubí ukládat do pískového lože tl. 100 mm a bude provedeno obsypání pískem nebo prohozenou zeminou 300 mm nad vrch potrubí. Potrubí bude opatřeno signalizačním vodičem a výstražnou fólií. Po položení potrubí se provede tlaková zkouška dle ČSN  73 6611 a desinfekce potrubí.

Po položení vodovodní přípojky bude terén uveden do původního stavu.

Trasa přípojky i ostatních inženýrských sítí je patrná z přiložené situace, výškové řešení pak z podélného profilu. Potrubí je vedeno v souběhu s ostatními navrženými podzemními sítěmi při zachování odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005. Přípojka nadchází kanalizaci DN 800.

5. 	Zemní práce

Výkop bude proveden v zeleni.

Předpokládá se třída těžitelnosti č.2 - 3. Rýha bude zapažena. Přebytečná zemina z výkopu bude využita v místě.

Výkop pro potrubí bude nad obsypem zasypán hutnitelným výkopkem a terén bude uveden do původního stavu, zeleň oseta travou.

Před zahájením zemních prací musí být vytyčeny veškeré stávající podzemní sítě od jejich správců. Při  křížení se stávajícími podzemními sítěmi je nutno respektovat platná ČSN a nařízení jednotlivých správců.

6. 	Polohopis a výškopis

Pro návrh bylo použito zaměření zájmové lokality, Polohopis JTSK, výškopis Bpv. V situaci je doplněna katastrální mapa a průběh stávajících sítí dle zaměření, resp. dle vyjádření jednotlivých správců sítí.

Umístění napojovacích a lomových míst je udán v projektu v souřadnicích.

7. 	Koncepce řešení požární ochrany

Při provádění pokládky potrubí nebudou narušeny zásahové cesty a průjezdnost po komunikaci.

V lokalitě se nachází stávající vodovod DN 300 vč. hydrantů, které slouží pro vnější protipožární zajištění.

8. 	Vliv stavby na životní prostředí

Provoz navržené stavby se nikterak neprojeví do životního prostředí. Jedná se o přípojku vodovodu.

Při stavbě nedojde k podstatnějšímu zásahu do životního prostředí, neboť dotčený stavební pruh bude uveden do původního stavu. Při vlastní realizaci dojde k dočasnému zhoršení životního prostředí v blízkém okolí a to při provádění zemních prací. Pro příjezd se využívá stávajících přístupových komunikací a ulicí Zborovská.

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny,...). Vzhledem k rozsahu prací by se však žádné odpady neměly vyskytovat. V případě jejich výskytu se bude jednat o odpady dle vyhlášky MŽP č.93/2016Sb. dle katalogového čísla výše zmíněné vyhlášky: 15 01 02 – Plastové obaly, 17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet, 17 05 04 – Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03.   Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.

9. 	Podmiňující související investice

Stavba nevyžaduje žádné podmiňující investice, a jiné plánované investice v dané lokalitě nejsou známy.

10. 	Bezpečnost a ochrana zdraví

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá bezpečnostní opatření k zajištění BOZP.

Při provádění stavebních prací nutno dodržovat standardní technické normy a postupy. Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. Je třeba dodržet zejména vyhlášku č. 362/2005 Sb. o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích (nahrazuje původní vyhlášku ČÚBP a ČBÚ č. 324/90 Sb.), nařízení č. 363/2005 Sb. (ochrana proti pádům z výšky nebo do hloubky) a další související předpisy a normy. Všichni pracovníci musí při práci používat předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Stavba musí dále respektovat Zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Prováděcím právním předpisem je nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh 1 – 5 a další související předpisy a normy.

Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení.

Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně proškoleni a seznámeni s existencí a polohou inženýrských sítí. Zároveň budou seznámeni s podmínkami a technologickým postupem zemních prací prováděných v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí.

Zemní práce v blízkosti podzemního vedení je nutno provádět ručně, aby nedošlo k poškození těchto zařízení a případně úrazům pracovníků. Dodavatel je povinen zabezpečit výkop tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. V nočních hodinách je nutno výkop osvětlit, pokud to nebude zajištěno veřejným osvětlením. Současně musí být zajištěn přístup do přilehlých objektů.

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a nařízení těchto správců podzemních a nadzemních vedení.

Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost na staveništi odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a požárně bezpečnostními podmínkami.