Obsah

1.	Identifikační údaje	3

2.	Úvod	4

3.	Koncepce hydrotechnického řešení	4

4.	Bilanční výpočty	5

4.1.	Požadavky na vrtanou studnou	5

# Identifikační údaje

| Označení stavby: | MEPHARED II |
| --- | --- |
| Místo stavby: | Hradec Králové |
| Předmět PD: | Likvidace dešťových vod a hospodaření s vodami |
| IO: | IO 804 |
| Kraj: | Královehradecký |
| Objednatel: | Bogle Architects Revoluční 724/7 110 00 Praha 1 |
| Stupeň dokumentace: | Dokumentace pro územní řízení |
| Projektant: | Sídlo (fakturační adresa): |
|  | MV projekt spol. s r.o. V Zahrádkách 2838/43 130 00 Praha 3 |
|  | IČO: 26137917 DIČ: CZ26137917 |
|  | Kanceláře (dodací adresa): |
|  | MV projekt spol. s r.o. Koněvova 2660/141 130 00 Praha 3 |
|  | Tel. +420 604 239 702, +420 737 333 382 |
| Odpovědný zástupce/projektant: | Ing. Martin Valečka - jednatel firmy, ČKAIT – 0004814, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby |
| Řešitelský tým: | Ing. Martin Valečka - koncepce řešení |
|  | Ing. Lukáš Valečka - technické řešení |
|  | Ing. Zdeněk Sirůček - planografie |
|  | Ivana Valečková - administrace projektu |
| Číslo zakázky zpracovatele: | MV 1354/19 |
| V Praze, březen 2020 |  |

# Úvod

Předmětem této části projektové dokumentace je zřízení vrtané studny průměru vrtu 245mm hloubky 15m. Studna bude dotovat akumulační nádrž v případě nedostatku dešťové vody pro závlahy nebo doplňování vodního prvku. Pro plánovanou studnu byl vypracován HG posudek z 07/2019.

# Koncepce hydrotechnického řešení

V rámci hospodaření s vodami se navrhuje:

- Výtlačné potrubí ze studny – od ponorného čerpadla bude ze studny vedeno podzemní výtlačné potrubí PE100 d40x3,7 SDR11 dl. 11+13m. Vrt bude zajištovat účinné doplňování čerstvé vody ve vodní nádrži pro eliminaci výparu v suchém bezdeštném období nebo výpadky vody pro závlahy.

- Vrtaná studna – Pro potřebu doplňování akumulační nádrže je navržena vrtaná studna DN 245 mm hloubky 15,0 m. Přípojka vody je od studny k objektu akumulační nádrže u Centrální budovy v délce 11+13 m z materiálu PE d40 x 3,7. Vrtaná studna se vyhloubí pomocí speciálních vrtných souprav. Průměr hloubeného otvoru pro vrtanou studnu je zvolen s ohledem k celkovému využití DN 245 mm. Vrt studny se vystrojí PVC rourou 160x4,2 s atestem na pitnou vodu. Ve zvodněné části vrtu bude pažnice děrovaná, nad touto vrstvou až po zhlaví bude plná. Pažnice musí být ve vyhloubeném otvoru umístěna centricky a u dna studny ukončena plnou částí, tzv. kalníkem, který plní funkci kalové jímky. Rozmezí výstroje (perforace):

- 0,0-8,0 m		plná roura

- 8,0-11,0 m		perforovaná roura

- 11,0-13,0 m		plná roura

- 13,0-14,0 m		perforovaná roura

- 14,0-15,0 m		plná roura (kalník)

Mezikruží vrtu bude vyplněno následujícím:

- 0-7,5 m		cementové těsnění

- 7,5-8,0 m		pískový přechod

- 8,0-15,0 m 		obsyp praným kačírkem fr.4/8 mm

Zhlaví vrtané studny bude osazeno v manipulační šachtou průměru 1000 mm tak, aby se bezpečně zabránilo vnikání nečistot nebo povrchové vody do studny. Čerpání bude zajištěno ponorným čerpadlem.

# Bilanční výpočty

## Požadavky na vrtanou studnou

Při daných hydrogeologických podmínkách je možné očekávat, že bude splněna podmínka min. vydatnosti studny ve výši 0,3 l/s.

Množství čerpané vody:

Roční potřeba vody pro závlahy 				394,60 m3/rok

(při zanedbání nátoku dešťových vod)

Roční potřeba vykrytí deficitu vodní nádrže			286,96 m3/rok

(při zanedbání nátoku dešťových vod)

CELKEM							681,56 m3/rok

NÁVRH NA ROČNÍ ODBĚR PODZEMNÍ VODY	1 000 m3/rok