OBSAH:

D.1.3.a.1	Identifikační údaje	1

D.1.3.a.2	Úvod	1

D.1.3.a.3	Popis objektu a změny	2

D.1.3.a.4	Požární úseky a požární riziko	3

D.1.3.a.5	Mezní rozměry požárních úseků	3

D.1.3.a.6	Konstrukce	3

D.1.3.a.7	Únikové cesty	5

D.1.3.a.8	Odstupy	7

D.1.3.a.9	Technická zařízení	7

D.1.3.a.10	Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje	11

D.1.3.a.11	Požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ, SOZ	11

D.1.3.a.12	Příjezdové komunikace k objektu	11

D.1.3.a.13	Nástupní plocha a zásahové cesty	12

D.1.3.a.14	Požární tabulky, informační systém	12

D.1.3.a.15	Závěr	12

## Identifikační údaje

- Název:		Rekonstrukce objektu UK – SBZ, Petrská 1180/3

6.NP – OPEN SPACE

- Místo stavby:		Petrská 1180/3, 110 00 – Praha 1

- Investor:		Technické středisko SBZ Univerzity Karlovy v Praze

- Stupeň:		DPS

- HIP:		Ing. arch. Petr Ovčačík

- Datum zpracování:	květen 2021

- Vypracoval:	Ing. Miroslav Douša

- Kontroloval:	Ing. Jiří Ledinský

e-mail: j.ledinsky@seznam.cz, mob.: 603 922 457

AT pro požární bezpečnost staveb ČKAIT 0012288

## Úvod

Předmětem požárně bezpečnostní řešení je posouzení, které se zaobírá rekonstrukcí stávajícího objektu v ulici Petrská. Stavebními úpravami dojde ke změně využívání části objektu a k úpravě stávající. Stavební úpravy budou probíhat v prostoru 6. a 7. NP. Řešené prostory budou nově využívány jako administrativní

Původní objekt byl postaven před rokem 1975 (před platností norem řady 73 08××). Z hlediska ČSN 73 0834 se bude tato změna posuzovat jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

V objektu budou dále řešeny pouze navazující prostory únikových cest. Ostatní prostory objektu nebudou změněny.

Změny z hlediska požární bezpečnosti

1 – Změna užívání – v prostoru 6. NP dojde ke změně využívání stávajících ubytovacích prostor (OB3). Prostory budou nově sloužit jako administrativní.

2 – Změna dispozičního členění – tato změna se opět týká pouze prostoru v 6.NP, kde dojde ke sloučení stávajících ubytovacích prostorů v jeden velký open space, který bude využíván pro administrativní účely. Nově navržené členění je patrné z výkresové dokumentace.

3 – Úpravy povrchů + výměna dveří – Stávající povrchy podlah jsou podle jednotlivých místností v různých výškách a po odstranění dělících příček na sebe nenavazují. Proto budou veškeré podlahy nově vyrovnány částečným vybouráním a změnou skladeb.

Nové povrchové úpravy stěn bude tvořit klasická vápenocementová omítka s výmalbou, či keramický obklad. Povrchovou úpravu stropu SDK podhled a nášlapnou vrstvu podlahy bude tvořit keramická dlažba (ve většině místností) a koberec v prostoru kanceláří a zasedacích místnostech.

Nově budou provedeny i veškeré vnitřní dveře v řešených prostorách včetně zárubní a kování. Výměna či repase vnějších výplní otvorů bude provedena dle PD. Stávající poškozené vnitřní parapety budou kompletně vyměněny za nové. Nové parapety budou dřevotřískové laminované v bílé barvě.

4 – Nové rozvody a instalace – Budou vyměněny veškeré rozvody a instalace, které budou napojeny na již provedenou rekonstrukci 1.- 5. NP.

Jiné stavební úpravy nejsou navrženy.

Posouzení dle:

- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů,

- zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů,

- vyhláška č. 246/2001 Sb. o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb ve znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Dále je akce posouzena dle technických norem požární bezpečnosti staveb v platném znění:

ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 8034 - Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

ČSN 73 0848 - Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

ČSN EN 1838 - Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

ČSN 01 3495 - Výkresy ve stavebnictví - výkresy požární bezpečnosti staveb

a dalších navazujících norem.

Ostatní podklady

- Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, ISBN: 978-80-904481-0-0, Pavus a.s.

- Projektová dokumentace stavby; zpracovatel: Ing. arch. Petr Ovčačík, ARCHITEKTURA21

- Předchozí projekt PBŘ „Rekonstrukce objektu UK – SBZ, Petrská 1180/3“; zpracovatel: Ing. Miroslav Douša a Ing. Jiří Ledinský; 11/2018

## Popis objektu a změny

Úpravami nedojde ke změně velikosti a tvaru objektu. Jedná se o sedmipodlažní objekt se dvěma podzemními podlažími. Dům byl postaven přibližně v době přelomu 19.a 20. století.

Dům je zděný z plných cihel, hlavní nosnou konstrukci tvoří obvodové a vnitřní nosné stěny. Střechu má dům šikmou sedlovou s krytinou částečně z keramických tašek. Stropní konstrukce jsou v hlavním traktu dřevěné trámové s rákosníky (podbití na rákosu), v podzemních podlažích jsou konstrukce stropů nehořlavé – železobeton. Fasáda objektu je pojednána v okrové štukové omítce. Okna a dveře domu jsou dřevěná. Krov je klasický dřevěný. Střešní krytina je klasická z měděného plechu. Podstřešní prostor je nevyužívaný. Prostor slouží pro umístění VZT strojovny.

Konstrukce:

- Svislé konstrukce – konstrukčně je budova řešena jako trojtrakt s dvěma vnějšími a dvěma vnitřními nosnými stěnami. Tloušťka obvodového zdiva v 1NP je 800-900 mm. Tloušťka vnitřních nosných stěn je 500–640 mm. Vnitřní příčky jsou opět zděné z keramického zdiva s minimální tl. 100 mm.

- Vodorovné konstrukce – strop nad 1PP je stávající železobetonový

Konstrukce stropu nad NP je dřevěná trámová. Nad nosnými trámy je prkenný záklop s vrstvou škváry a betonovým potěrem jako podklad pro čistou podlahu. Podhled tvoří podbití prkny s omítkou na rákosu.

- Konstrukce střechy, klasická dřevěná.

- Schodiště – Schodišťové stupně jsou žulové, mezipodesty mají teracový povrch, podesty pokrývá keramická dlažba.

- Výtah – není měněno.

Požárně technická charakteristika:

Požární výška objektu		do 22,5 m (cca 21,63 m)

Počet NP			7 + technické podlaží

Počet PP			2 (2PP nevyužito)

Konstrukční systém objektu		smíšený (nadzemní část)

Konstrukční systém podzemní části	nehořlavý

Konstrukce			zdivo, dřevo (střešní kce)

## Požární úseky a požární riziko

V souladu s původním projektem PBŘ včetně dodatku č. 1 je objekt dělen do požárních úseků v souladu s ČSN 73 0802 a ČSN 73 0833. Únik z objektu probíhá po stávající přirozeně větrané chráněné únikové cestě typu A.

Výpočet pro řešené požární úseky byl proveden v programu WinFire 2020. Výsledky výpočtu jsou uvedeny v tabulce níže. Pro požární úseky je stupeň SPB (stupeň požární bezpečnosti) stanoven dle ČSN 73 0802 a u původních v souladu s ČSN 73 0834.

Řešené prostory byly vzhledem k požární výšce a konstrukčnímu systému zatříděny do V. SPB, kde dle čl. 5.3.1 b) ČSN 73 0834 – dojde ke snížení o dva SPB, kde koef. a = 1,04.

| číslo a název PÚ | a | b | c | p [kg/m²] | pv [kg/m²] | SPB | POČET PHP | pozn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IŠ – Instalační šachta | dle ČSN 73 0802, čl. 8.12.2 |  |  |  |  | II. | - | neměněno |
| P1.3 – Sklad | 1,00 | 0,98 | 1,0 | 80 | 77,8 | III (V) | - | neměněno |
| P1.2 – Kotelna | 1,05 | 0,98 | 1,0 | 20 | 20,7 | III (III) | 1× 70B | neměněno |
| N5.1 – Kanceláře | 0,98 | 0,83 | 1,0 | 35,8 | 29,0 | III (V) | 3× 34A,183B | neměněno |
| N6.1 – Kanceláře | 0,95 | 0,94 | 1,0 | 32,2 | 28,6 | III (V) | 2× 34A,183B | - |
| N7.1 - Kanceláře | 0,97 | 0,96 | 1,0 | 38,4 | 35,6 | III (V) | 2× 34A,183B | - |
| N7.2 – Kanceláře | 0,96 | 0,97 | 1,0 | 41,9 | 39,0 | III (V) | 1× 34A,183B | - |
| N7.3/N8 – Strojovna VZT | 0,90 | 1,15 | 1,0 | 17,0 | 17,7 | III (V) | 1× 70B | - |
| N7.4 – Strojovna výtahu | 0,90 | 0,62 | 1,0 | 17,0 | 10,0 | III (V) | 1× 70B | - |

## Mezní rozměry požárních úseků

Mezní půdorysné rozměry nejsou i nadále překročeny. Největší požární úsek tvoří kanceláře na 6. podlaží (N6.1). Skutečná velikost těchto prostorů je 19,2 × 12,4 m. Mezní rozměr je, v souladu s tab. 10, ČSN 73 0802, 50 × 35 m, což vyhovuje.

Mezní podlažnost požárního úseku N7.3/N8 je stanovena hodnotou z = 8. Požární úsek je dvoupodlažní a mezní podlažnost není překročena.

Zbylé navržené požární úseky (kromě instalační šachty) jsou jednopodlažní. Mezní podlažnost není v souladu s rovnicí 14, ČSN 73 0802 překročena – vyhovuje.

## Konstrukce

Posouzení konstrukcí v objektu dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0834:

#### Požárně dělící konstrukce v objektu – stávající požárně dělící konstrukce nejsou narušeny a dají se považovat i nadále za vyhovující – minimální tl. těchto konstrukcí je 100 mm a jsou zděné z keramických bloků – v souladu s tabulkou 6.1.1 publikace Pavus (Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů) splní EI 60DP1 – vyhovuje pro všechny prostory změny.

Nové požárně dělící konstrukce budou tvořeny z pórobetonových tvárnic a SDK konstrukcí.

Pórobetonové příčky min. tl. 100 mm splní, dle technického listu výrobce, požární odolnost EI 120 DP1 – vyhovuje pro všechny prostory změny.

SDK konstrukce budou instalovány ve skladbě, která splní požadovanou požární odolnost. Budou zde instalovány skladby, které splní požární odolnost alespoň EI 45DP1. Požární odolnost instalované konstrukce bude doložena platným dokladem při závěrečné prohlídce stavby. SDK konstrukce včetně všech detailů (zapuštěná svítidla, zásuvky, ostění apod.) musí být provedena dle katalogu zvoleného výrobce (např. Knauf, Rigips).

Na úrovni 6.NP budou realizovány nové prosklené příčky, které budou dodány s požární odolností alespoň EI 45DP1. Požární odolnost instalovaného systému bude doložena platným dokladem, včetně prohlášení o vlastnostech, od dodavatele zvoleného systému a tento doklad bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.

Strop nad 1PP není změněn – v prostoru 1PP nedochází k navýšení stupně požární bezpečnosti a tím pádem, ani ke zvýšení požadavku na požární odolnost – prostory jsou i nadále zatříděny ve III.SPB – dá se považovat i nadále za vyhovující.

Strop nad 1NP – stávající dřevěný trámový se záklopem a podhledem s omítkou na rákosu – v souladu s čl. 5.5.6 splňuje požární odolnost REI 45DP2 – prostory jsou zatříděny do III.SPB – konstrukce je i nadále vyhovující.

– Nad prostorem CHÚC musí stropní konstrukce splnit požární odolnost REI 45DP1. Bude zajištěno stávajícími konstrukcemi. V prostoru 6.NP bude nad prostorem CHÚC provedena ŽB deska tloušťky 80 mm. ŽB deska této tloušťky s výztuží v jednom směru a osovou vzdáleností výztuže od povrchu a = 20 mm splní, dle publikace Pavus, tab. 2.6, požární odolnost REI 60DP1, což vyhovuje normovému požadavku.

Požární uzávěry – Požární uzávěry budou dodány s požadovanou požární odolností, dle výkresové dokumentace. Do prostoru CHÚC budou instalovány požární uzávěry s minimální požární odolností EI 30DP3, C3; v případě dvoukřídlých dveří bude instalován i koordinátor správného uzavření (K).

Za součást požárního uzávěru se považuje i dveřní nadsvětlík, popř. pevná část bočního prosklení, pouze pokud plocha těchto konstrukcí není větší než 1,5 násobek plochy otevíratelného požárního uzávěru, nejvýše však 6 m2. Bude-li mezní plocha překročena, musí pevné části požárního uzávěru splňovat požární odolnost alespoň EI 45DP1 (v opačném případě je dostačující požární odolnost EI 30DP1. Požární odolnost bude doložena platným dokladem, včetně prohlášení o vlastnostech, od dodavatele a tento doklad bude předložen při závěrečné prohlídce stavby.

Při závěrečné prohlídce stavby bude předložen platný doklad, který prokáže požární odolnost těchto uzávěrů.

Obvodové konstrukce – nebudou měněny. V našich prostorách bude s minimální tl. 500 mm – splní REI 180DP1 – vyhovuje pro všechny prostory i mezi objekty.

Nosné konstrukce uvnitř objektu – stávající nosné konstrukce jsou zděné a nebudou měněny. Konstrukce jsou minimální tl. 400 mm – splní požární odolnost R 180DP1.

Schodiště – není stavebními úpravami neovlivněno.

Střecha – není stavebními úpravami neovlivněno.

Všeobecně ke stavebním konstrukcím objektu:

Zateplení – nebude prováděno.

Požární pásy – jsou stávající s minimální šířkou 900 mm. Jedná se o zděnou konstrukci s minimální tl. 500 mm – splní požární odolnost REI 180 DP1.

Povrchové úpravy – nejsou kladeny požadavky v souladu s čl. 8.14 ČSN 73 0802 – klasické vápenné omítky, popř. SDK konstrukce.

V chráněné únikové cestě nesmí být instalovány žádné hořlavé materiály kromě konstrukcí oken, dveří a madel z výrobků třídy reakce na oheň B až D, ani žádný hořlavý nábytek nebo vybavení (žádné požární zatížení).

V chráněné únikové cestě je na povrchové úpravy stěn a stropů použito výrobků s nulovým indexem šíření plamene po povrchu a povrchové úpravy podlahy jsou provedeny z výrobků třídy reakce na oheň alespoň Cfl, S1.

V prostoru CHÚC bude instalován nový „estetický“ podhled pod stávající podhledovou konstrukcí. Nad prostorem nového podhledu budou vedeny pouze rozvody elektroinstalace. Bude se jednat o rozvody vykazující třídu reakce na oheň B2cas1,d1.

Posuzované konstrukce budou v souladu s ČSN 73 0802.

## Únikové cesty – ÚC

Danými změnami nedojde k negativnímu ovlivnění únikových cest v posuzovaném objektu – i nadále se bude unikat po stávajícím schodišti uvnitř objektu – CHÚC typu A.

Obsazenost objektu:

V rámci stavebních úprav dochází k mírnému navýšení počtu osob na únikových cestách. Původní obsazenost řešených prostor byla, dle předchozího projektu PBŘ, stanovena hodnotou cca 18 osob na úrovni 6.NP a cca 18 osob na úrovni 7.NP.

Obsazenost řešených prostor byla nově stanovena v souladu s ČSN 73 0818 pol. 1.1.1 a 1.1.2. Na úrovni 6.NP bude, dle pol. 1.1.1, nově uvažováno s obsazeností cca 21 osob a na úrovni 7.NP s obsazeností cca 12 osob (8 osob v N7.1 a 4 osoby v N7.2), dle pol. 1.1.2.

Prostor N6.1 – kanceláře:

Koef. a = 0,95 – mezní délka nechráněné únikové cesty je 27,5 m (v prostoru je možný únik pouze s jednou možností); skutečná délka úniku je maximálně 12,5 m do prostoru CHÚC a dále do volného prostoru před objektem.

V prostoru se uvažuje s obsazeností 21 osob – dle ČSN 73 0818 je to 170 / 8 = 21 osob.

Potřebná šířka únikové cesty je 21 × 1 / 60 = 0,4 únikového pruhu. Šířky únikových cest jsou vždy minimálně 1,5 únikového pruhu – pro daný počet osob je tato šířka vyhovující.

Prostor N7.1 – kanceláře:

Koef. a = 0,97 – mezní délka nechráněné únikové cesty je 26,5 m (v prostoru je možný únik pouze s jednou možností); skutečná délka úniku je maximálně 11 m do prostoru CHÚC a dále do volného prostoru před objektem.

V prostoru se počítá s maximálně 8 osob – dle ČSN 73 0818 je to 37,3/ 5 = 8 osob.

Potřebná šířka únikové cesty je 8 × 1 / 60 = 0,2 únikového pruhu. Šířky únikových cest jsou vždy minimálně 1,5 únikového pruhu – pro daný počet osob je tato šířka vyhovující.

Prostor N7.2 – kanceláře:

Koef. a = 0,96 – mezní délka nechráněné únikové cesty je 26,0 m (v prostoru je možný únik pouze s jednou možností); skutečná délka úniku je maximálně 8,2 m do prostoru CHÚC a dále do volného prostoru před objektem.

V prostoru se počítá s maximálně 4 osob – dle ČSN 73 0818 je to 19,5/ 5 = 4 osoby.

Potřebná šířka únikové cesty je 4 × 1 / 60 = 0,1 únikového pruhu. Šířky únikových cest jsou vždy minimálně 1,5 únikového pruhu – pro daný počet osob je tato šířka vyhovující.

Obsazenost neřešených prostor objektu – Neřešené prostory objektu jsou využívány jako kanceláře. Předpokládaná obsazenost těchto prostor je 25 osob / podlaží (celkem 100 osob). V prostoru 1.NP a prostorách PP se nepředpokládá trvalý výskyt osob.

Celkový počet osob v objektu bude do výpočtu uvažován hodnotou 135 osob.

Prostory CHÚC – i nadále se bude unikat po přirozeně větrané chráněné únikové cestě typu A. Podzemní podlaží je od nadzemních stavebně odděleno. Větrání CHÚC je navrženo v souladu s čl. 5.6.5, ČSN 73 0834 otevíratelnými otvory na každém podlaží. Plocha CHÚC je na každém podlaží větší než 20 m2 a přirozené odvětrání je zajištěno otevíratelnými otvory o velikosti alespoň 7,5 % podlahové plochy.

Otevíratelné otvory jsou o následujících velikostech (stávající – neměnný stav):

- 1.NP skutečnost 1,25 x 2,70 = 3,37 m2; požadavek je 3,29 m2

- 2.NP skutečnost 1,20 x 2,70 = 3,24 m2; požadavek je 1,57 m2

- 3.NP skutečnost 1,20 x 2,70 = 3,24 m2; požadavek je 1,57 m2

- 4.NP skutečnost 1,20 x 2,70 = 3,24 m2; požadavek je 1,57 m2

- 5.NP skutečnost 1,20 x 2,70 = 3,24 m2; požadavek je 1,57 m2

- 6.NP skutečnost 1,20 x 2,70 = 3,24 m2; požadavek je 2,50 m2

- 7.NP skutečnost 1,20 x 1,80 = 2,16 m2; požadavek je 2,08 m2

Předpokládaná doba evakuace

lu = 79,4 m; vu = 30 m/min; E = 135 osob; s = 1,0; Ku = 40; u = 2,0

tu = 0,75 x lu / vu + (E x s) / (Ku x u) = 3,69 minuty

Doba, po kterou se při požáru mohou osoby bezpečně pohybovat v prostoru CHÚC typu A je 4 minuty. Únikové cesty jsou vyhovující.

Dveře na únikových cestách:

Dveře, jimiž prochází únikové cesty, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, nesmí zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek.

Dveře na únikových cestách se musejí otevírat ve směru úniku. Výjimku tvoří dveře z funkčně ucelené skupiny místností – dveře kde úniková cesta začíná (plocha místnosti je menší než 100 m2, počet osob nepřesahuje 40 osob a vzdálenost k východu z místnosti není delší než 15 m) a dveře na volné prostranství, kterými neprochází více než 200 osob.

Další výjimku tvoří historické dveře na únikových cestách, případně dveře, které nejdou dispozičně otočit ve směru úniku. Tyto dveře lze ponechat otevíravé proti směru, v případě, že skrze ně neuniká více než 200 osob, v souladu s čl. 5.6.22, ČSN 73 0834 – vyhovuje pro všechny prostory uvnitř objektu.

Dveře, které vedou do CHÚC, se budou otevírat ve směru úniku a budou opatřeny panikovými klikami (viz dále) a samozavíračem, které umožní únik osob v případě vyhlášení požáru. Veškeré dvoukřídlé dveře budou opatřeny koordinátorem zavírání.

Na únikových cestách nejsou umístěny prahy (krom dveří, kde úniková cesta začíná). Revizní dvířka šachet, které jsou umístěna v prostoru CHÚC musí vykazovat minimální požární odolnost EI 15DP1, (samozavírač být nemusí – otevírání a zavírání bude zajišťovat pouze způsobilá osoba). Dvířka do šachet mimo CHÚC budou vykazovat minimální požární odolnost EW.

Otevíravé dveře na ÚC budou opatřeny panikovým kováním v souladu s ČSN EN 179 (v případě, že dveře nebudou uzamykatelné – nebudou opatřeny uzamykatelnou vložkou, či jiným zámkovým systémem – mechanické či elektronické zástrče, nemusí být paniková funkce instalována), které umožní únik osob v případě všeobecného ohrožení, či požáru.

Osvětlení únikových cest – Osvětlení únikových cest musí být v souladu s čl. 9.15 ČSN 73 0802. Únikové cesty musí být dostatečně osvětleny denním nebo umělým světlem. Nechráněné únikové cesty musí mít elektrické osvětlení všude, kde je v objektu běžná elektroinstalace pro osvětlení.

Nouzové osvětlení – bude instalováno v prostorách CHÚC. Bude instalováno v souladu s ČSN EN 1838. Nouzové osvětlení musí být funkční minimálně 60 minut. Požadavek bude splněn bateriovými zdroji přímo ve svítidlu.

Intenzita osvětlení únikových cest (chodby) musí být minimálně 1 lux a prostory, kde jsou nainstalovány prvky požární ochrany musí být intenzita minimálně 5 luxů – přenosné hasicí přístroje, hydranty.

Ostatní parametry:

Bezpečnostní značení v prostoru CHÚC musí být viditelné ve dne i v noci. Musí být označen především vstup do prostoru CHÚC, schodiště, chodba vedoucí do CHÚC. V prostoru CHÚC musí být jednoznačně vyznačeno podlaží pořadovým číslem nadzemního (NP), či podzemního (PP) podlaží.

V prostoru únikových cest nesmějí být volně vedeny technické rozvody obsahující výrobky třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny hoření v prostoru únikové cesty.

Únikové cesty v objektu budou opatřeny značkami (tabulkami s fotoluminiscenční funkcí) s vyznačenými směry úniku dle ČSN EN ISO 7010 včetně označení východů z objektu na volné prostranství.

Výtah bude označen tabulkou „Tento výtah neslouží k evakuaci osob“.

Únikové možnosti budou i nadále vyhovující.

## Odstupy

Kolem objektu vzniká požárně nebezpečný prostor, ve kterém je nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla. Šířka požárně nebezpečného prostoru je vymezena odstupovými vzdálenostmi od požárně otevřených ploch požárních úseků hořícího objektu. Odstupová vzdálenost od posuzovaného objektu se měří jako kolmá vzdálenost od požárně otevřené plochy tohoto objektu k hranici požárně nebezpečného prostoru, kde končí nebezpečí přenesení požáru sáláním tepla nebo padajícími částmi konstrukce hořícího objektu.

Požárně nebezpečný prostor posuzovaného objektu – odstup dle intenzity sálání stanoveny v souladu s § 11 vyhlášky č. 23/2008 Sb. dle intenzity sálání – určeno dle hustoty tepelného toku pro kritickou hustotu tepelného toku 18,5 kW/m2 (podle normové teplotní křivky).

Vyhodnocení odstupových vzdáleností:

Odstupové vzdálenosti není třeba znovu vyhodnocovat (níže uvedené vyhodnocení bylo převzato z původního projektu PBŘ. V řešených prostorách zůstávají odstupové vzdálenosti v souladu s čl. 5.9.1, ČSN 73 0834. Obestavěný prostor objektu se nezvětšuje. Nedochází ke zvětšení ostatních požárně otevřených ploch oproti původnímu stavu. V prostorách se oproti původnímu stavu nezvyšuje součin (p×c) o více než 30 kg/m2 – prostory byly využívány jako ubytovací zařízení pro studenty (koleje – pn = 30 kg/m2), nově zde budou zřízeny kanceláře (pn = 40 kg/m2).

Prostory podkroví – N7.3/N8: pv = 20 kg/m2; kční systém smíšený

jih (ulice) – l-10,85 m, h-1,77m; 69 % ot. plocha 	– odstup d = 4,0 m

východ – l-0,90 m, h-2,0m; 100 % ot. plocha 		– odstup d = 1,3 m

Jiné prostory se hodnotit nemusejí – nedochází k jejich ovlivnění.

Závěr:

Prostory změny neohrožují svým požárně nebezpečným prostorem jiné objekty a nepřekračuje i nadále pozemky investora, kromě prostor ulice Petrská – volné prostranství. Požárně nebezpečný prostor neohrožuje ani bezpečný únik z prostoru CHÚC. Odstupové vzdálenosti budou v souladu s ČSN 73 0802.

## Technická zařízení

Rozvody technických a technologických zařízení

- V posuzovaném objektu se předpokládá s těmito druhy rozvodů: rozvody vody, odpadní a elektrické rozvody.

Prostupy rozvodů rozvodných potrubí:

Dle ČSN 73 0810, čl. 6.2 musí být prostupy kabelů a potrubí utěsněny.

Těsnění se provádí:

a)	Realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8)

b)	Dotěsněním (např. dozděním, popř. dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce, a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (kolem evakuačních výtahů) a zároveň pouze v případech specifikovaných v dalším textu.

Podle bodu a) se prostupy hodnotí kritérii

- EI v požárně dělících konstrukcích EI nebo REI

- E v požárně dělících konstrukcích EW nebo REW

Podle bodu b) tohoto článku lze postupovat pouze v následujících případech:

1)	Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí (např. stěnou nebo stropem) a jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny (např. rozvod teplé či studené vody). Potrubí musí být vždy vyhotoveno z výrobků s třídou reakce na oheň A1 nebo A2 anebo musí mít vnější průměr maximálně 30 mm. Případné izolace potrubí v místě prostupu (pokud jsou) musejí být nehořlavé, tj. třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to s přesahem minimálně 500 mm na obě strany konstrukce; nebo

2)	Jedná se o jednotlivý prostup jednoho (samostatně vedeného) kabelu elektroinstalace (bez chráničky apod.) s vnějším průměrem kabelu do 20 mm. Takovýto prostup smí být nejen ve zděné nebo betonové konstrukci, ale i v sádrokartonové nebo sendvičové konstrukci. Tato konstrukce musí být dotažena až k povrchu kabelu shodnou skladbou.

Podle bodu b) se samostatně posuzují prostupy, mezi nimiž je vzdálenost alespoň 500 mm.

Pokud je ve zděné či betonové konstrukci vynechán montážní otvor (podle bodu b1) např. pro potrubí s vodou, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn nebo dobetonován (v kvalitě okolní konstrukce) výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, a to až k povrchu potrubí, a to v celé tloušťce konstrukce.

U prostupů podle bodu b2) se předpokládá provedení prostupu se shodným průměrem jako je průměr kabelu. Pokud by byl v sendvičové konstrukci proveden otvor větší, např. o průměru 100 mm pro kabel o průměru 20 mm, pak se postupuje podle bodu a) tohoto článku.

Použité systémy budou odpovídat certifikátům platným v České republice. Těsnění může provádět pouze proškolená a autorizovaná firma od výrobce systému.

Vytápění

Stávající plynová kotelna III. kategorie (dle ČSN 07 0703) v 1.PP objektu nebude stavebně upravena. Vyhodnocení je uvedeno v předchozím projektu PBŘ, které (mimo jiné) řešilo rekonstrukci stávající kotelny. Do původního návrhu nebude nikterak zasahováno. Řešené prostory budou vytápěny pomocí otopných těles (radiátorů) s teplovodním rozvodem.

Jedná se o stávající kotelnu III. kategorie s výkonem Q = 65,5 × 2 = 131,0 kW.

Objekt nebude nově plynofikován – do stávajícího rozvodu nebude zasahováno.

Vzduchotechnika

Většina řešených prostor bude větrána přirozeně okny. Nepřímo větrané prostory budou odvětrávány pomocí nově instalovaného VZT zařízení, prostory budou dovybaveny systémem klimatických jednotek a rozvodů propojujících tyto jednotky s VZT klimatizační jednotkou navrženou v půdním prostoru.

Všeobecně:

Vzduchotechnické rozvody jsou vyrobeny z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2. VZT potrubí je uzemněno. Při prostupu vzduchotechnických potrubí požárně dělicími konstrukcemi jsou osazeny klapky dle zásad ČSN 73 0872 nebo je potrubí opatřeno požární izolací.

Pokud je průřez prostupujícího potrubí plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická zařízení prostupují, vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm, nemusí se osazovat požární klapky.

V případech, kdy je navrženo vzduchotechnické potrubí s požární izolací, je jeho požární odolnost stanovena podle stupně požární bezpečnosti požárního úseku, kterým prochází (tabulka 1 ČSN 73 0872) – požární odolnost klapek a požární izolace:

| stupeň PB: | I. a II: | III. a IV. |
| --- | --- | --- |
| požární odolnost | 15 min | 30 min |

Nasávací otvory nuceného větrání musí být umístěny tak, aby se zabránilo nasávání zplodin hoření a odtok vzduchu musí být vyústěn vně objektu. V souladu s ČSN 73 0872 musí být otvory pro sání vzdáleny alespoň 1,5 m vodorovně a alespoň 3 m svisle od požárně otevřených ploch obvodových stěn, případně potrubím vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště.

Otvory pro výfuk musejí být umístěny nejméně 1,5 m od východů z únikových cest na volné prostranství a od nasávacích zařízení nuceného větrání.

Vzduchotechnická zařízení musí splňovat vyhlášku č. 23 §9 bod 5. Na vzduchotechnickém potrubí musí být viditelně vyznačen směr proudění – sání, výfuk.

Elektroinstalace

Provedení elektroinstalace musí být v souladu s ČSN 73 0802 a protokolu o určení vnějších vlivů. Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních elektrických zařízení v objektu. Elektrické rozvody v objektu budou odpovídat čl. 12.9 ČSN 73 0802.

Elektrické zařízení se navrhuje standardním způsobem. Vodiče a kabely jsou vedené v příčkách, v podhledech a ve zdivu pod omítkami.

Posouzení rozvaděčů dle ČSN 73 0848:

Každý rozvaděč elektrické energie umístěný v instalační šachtě či v lokálních skříňových prostorách apod. se posuzují dle ČSN 73 0848 jako samostatné požární úseky, pokud jsou umístěny v prostoru CHÚC.

Pokud jsou rozvaděče sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1, A2 či B a kabely či vodiče mají alespoň třídu reakce na oheň B2ca, zařazuje se PÚ rozvaděče do I. SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí E 30DP1.

Rozvaděče sestavené z jiných výrobků třídy na oheň a z jiných kabelů a vodičů než těch, které jsou popsané v předchozím odstavci, nebo ze shodných výrobků, kabelů a vodičů (popsaných v předchozím odstavci), avšak v těchto požárních úsecích se vyskytují i jiné výrobky a zařízení třídy reakce na oheň C až F, zařazují se požární úseky rozvaděčů do II. SPB s požadovanou požární odolností požárně dělicích konstrukcí EI 30DP1 a s požárními uzávěry EI 30DP1. Pokud se u těchto uzávěrů prokáže vyhovující řešení podle čl. 5.3.5 ČSN 73 0810, mohou být použity uzávěry EW 30DP1.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu:

- a) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d1, nebo

- b) mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d1, nebo

c) musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedení v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály (deskami z výrobků s třídou reakce na oheň A1, A2 tloušťky nejméně 10 mm apod.). Tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost. (Pokud je požární odolnost větší musí se provést buď požadovaná požární odolnost dané funkční trasy s kabely anebo vést kabely v ochranném kastlíku s požadovanou požární odolností).

Kabely sloužící k napájení zařízení funkčních při požáru musí mí zajištěnu funkční integritu po dobu minimálně:

Kabeláž pro ovládání uzávěrů, odblokování dveří na únikových cestách – 15 minut – P-15R

Nouzové osvětlení – 60 minut (vlastní integrovaný zdroj přímo ve svítidlech)

Vodiče a kabely budou dle ČSN 73 0848 splňovat funkční integritu P-15R.

Funkční integrita je požadována na celé trase k požárně bezpečnostnímu zařízení tzn. od náhradního zdroje až k daném prvku požární ochrany.

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužícího k protipožárnímu zabezpečení objektu, které jsou volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, splňují třídu funkčnosti kabelové trasy (viz níže), jsou třídy reakce na oheň B2cas1, d0 a vyhovují vyhlášce č. 23/2008 Sb. Jinak musí být vodiče a kabely uloženy čí chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti, odpovídají ČSN IEC 60331, jsou vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30 DP1.

Pro hodnocení vodičů a kabelů jsou z výše uvedeného souboru norem rozhodující ty normy, které funkčně a technicky odpovídají posuzovanému vodiči či kabelu.

Vodiče a kabely nezajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu se posuzují pouze tehdy - pokud jsou vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedeny v prostoru CHÚC.

Elektrická zařízení, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, se požárně posuzují jen tehdy, pokud hmotnost izolace vodičů a kabelů a dalších hořlavých částí elektrických rozvodů přesáhne 0,2 kg/m3 obestavěného prostoru místnosti, přičemž dle ČSN 73 0818 připadá na osobu v posuzovaném prostoru méně než 10 m2 půdorysné plochy.

V případě, že výše uvedené podmínky budou překročeny, musí se dané kabely ochránit dle čl. 12.9.2 ČSN 73 0802 (kabely P15-R B2caS1,d0; nebo umístěny v kastlíku s požární odolností EI 30DP1). Druhy prostředí (vnější vlivy) budou určeny dle platných předpisů. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím musí být provedena podle platných předpisů a uzemněny ochranným vodičem.

Ochrana před bleskem:

Objekt musí být vybaven ochranou před bleskem dle vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů z výrobků s třídou reakce na oheň A1, A2. Správnost provedení bude doloženo platnou revizní zprávou.

Vypínání elektrického proudu v objektu: Vypínání elektrického bude prováděno pomocí tlačítkových vypínačů umístěných v 1NP v zádveří.

Tlačítko TOTAL STOP bude vypínat veškerou elektroinstalaci v objektu (včetně požárně bezpečnostních zařízení) – vypne veškerou elektroinstalaci v objektu, včetně náhradních zdrojů. Toto tlačítko se smí použít pouze na příkaz velitele zásahu.

Tlačítko bude označeno a ochráněno proti případnému neoprávněnému či nechtěnému použití.

Funkční integrita kabeláže pro tlačítko musí splnit minimálně 30 minut – buď kabeláž P 30R nebo pod omítkou s krytím 10 mm.

U kolaudace bude doložena platná zpráva o revizi elektroinstalace a hromosvodu od oprávněných osob.

## Zásobování vodou pro hašení, hasicí přístroje

Vnější odběrní místa

Jako zdroj požární vody jsou v přilehlých komunikacích umístěny stávající vnější odběrní místa – ulice Petrská a Samcova cca 50 m od objektu východně.

Dle ČSN 73 0873 je nutné, aby byl hydrant vzdálen do 150 m – bude vyhovující.

DN potrubí musí být minimálně 100 – je splněno potrubím s DN 150 – vyhovuje.

Vydatnost 6 l/s a přetlak 0,2 MPa bude doložena platným dokladem – předpoklad je, že je vyhovující.

Vnitřní odběrní místa

V objektu jsou již instalována vnitřní odběrná místa DN 19. V rámci stavebních úprav dojde k přesunutí jedné hydrantové skříně.

Přívodní potrubí vody k hydrantové skříni musí být vyhotoveno výhradně z nehořlavého materiálu TRnO A1, či A2 – např. kov. Hadicové systémy musí být instalovány ve výšce 1,1 - 1,3 m nad podlahou (měřeno ke středu zařízení) a na všech výtokových armaturách musí být zajištěn tlak alespoň 0,2 MPa a odběr vody v množství alespoň 0,3 l/s.

Při závěrečné prohlídce stavby bude předložen protokol provozuschopnosti k tomuto zařízení.

Zařízení autonomní detekce a signalizace

Nově nebude instalováno – vyhl. č. 23/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů jeho instalaci v administrativních prostorách nevyžaduje.

Hasicí přístroje

V prostory změny budou umístěny přenosné hasicí přístroje s práškovou náplní a minimální hasicí schopností 34A,183B, případně PHP s náplní CO2 a hasicí schopností 70B. Doporučené rozmístění je patrné z výkresové dokumentace. Minimální požadované počty PHP jsou uvedeny v tabulce s rozdělením objektu do požárních úseků, viz výše.

Hasicí přístroje musí být umístěny tak, aby byly trvale přístupné a upevněné (maximální výška madla PHP je 1,5 m nad přilehlou podlahou). Přenosné hasicí přístroje musí být pravidelně revidovány a kontrolovány.

## Požárně bezpečnostní zařízení – EPS, SHZ, SOZ

Elektrická požární signalizace – nemusí být v souladu s ČSN 73 0802 instalována.

Stabilní hasicí zařízení – nemusí být v souladu s ČSN 73 0802 instalováno.

Samočinné odvětrávací zařízení – nemusí být v souladu s ČSN 73 0802 instalováno.

Ani jiná požárně bezpečnostní zařízení nemusejí být provedena v souladu se zákonem o požární ochraně a vyhlášce 246/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## Příjezdové komunikace k objektu

Příjezd k objektu je po stávajících příjezdových komunikacích – z jihu po ulici Petrská – nejsou danou změnou ovlivněny. Jedná se o průjezdnou dlážděnou komunikaci s minimální šířkou 5 m.

## Nástupní plocha a zásahové cesty

Nástupní plochy, vnitřní a vnější zásahové cesty – danou změnou nejsou ovlivněny. Zásah je předpokládán z ulice Petrská a pomocí vnitřního schodiště.

## Požární tabulky, informační systém

V objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 7010, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků, umístění uzávěrů technologií a protipožárního zajištění objektu.

Tabulky budou řešeny v rámci jednotného informačního systému s piktogramy a budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.

## Závěr

Úpravy prostor splňují požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0834 a nevyžadují se další opatření z hlediska požární bezpečnosti.