1. Úvod

1.1.Účel a funkce zařízení

Dokumentace vzduchotechniky a chlazení pro provedení stavby řeší návrh větrání a chlazení 6.NP administrativní budovy v ulici Petrská 1180/3, Praha 1. Hlavním účelem a funkcí navržených zařízení je řešení interního mikroklimatu v letním období a větrání kancelářských prostor na úrovni blízké hygienického minima.

1.2.Výchozí podklady

Požadavky a podklady pro vypracování projektové dokumentace:

Při zpracování projektu se vycházelo z podkladů projektantů stavební části. V průběhu zpracování byla projektová dokumentace průběžně koordinována se stavební částí.

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy

- původní projekt VZT 2-3. NP a chlazení 2-3.NP 1/2015

- celkový projekt VZT 10/2018

- hygienické předpisy

- normy oboru vzduchotechnika a chlazení

1.3.Použité předpisy a technické normy

Projektová dokumentace je v souladu s platnými českými normami, směrnicemi a následujícími předpisy:

- Předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví se zaměřením na budovy a parametry vnitřního prostředí :

- Nařízení vlády č.68/2010 Sb. ze dne 22. února 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Nařízení vlády č.361/2007 Sb. – kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 24.8.2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

- ČSN 01 3454 – Technické výkresy – Instalace – vzduchotechnika, klimatizace

- ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

## 1.4. Základní výpočtové údaje

Jako výpočtové hodnoty byly uvažovány následující údaje, vycházející ze základních meteorologických údajů:

místo:					Praha

nadmořská výška:			181 m. n. m.

normální tlak vzduchu:		98,8 kPa

letní výpočtová teplota:		+30 °C

letní výpočtová entalpie		59,2 kJ/kg s.v.

vnitřní výpočtová teplota:		+24 °C

1.5.Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora.

Hlukové parametry

- Kancelářské plochy:

- Hygienický limit ustáleného a proměnného hluku pro pracoviště, na nichž je vykonávána duševní práce nerutinní povahy vyjádřená ekvivalentní hladinou akustického tlaku A LAeq,T  se rovná  50 dB.

Kanceláře:											50 dB(A)

Max. hladina hluku v okolí budovy na nejbližším chráněném místě nepřevýší:

50 dB(A) ve dne 40 dB(A) v noci

V nočním období se s provozem chlazení neuvažuje.

Vstupní data uvažovaná pro výpočet tepelných zisků a tepelné zátěže

Tepelně technické parametry konstrukcí a otvorů byly převzaty z projektové dokumentace fy. A21 s.r.o.

Součinitel prostupu tepla obvodový plášť:			U=1,19 W/m2K

Součinitel prostupu tepla okenní výplně:				U=1,6 W/m2K

Součinitel prostupu tepla okenní výplně - střešní okna :	U=1,0 W/m2K

Součinitel prostupu tepla střecha:				U=0,18 W/m2K

Koeficient stínění oken a ochranných zařízení:

Okenní výplně včetně žaluzií:			SF(g) = 58%

Okenní výplně - střešní okna :			SF(g) = 50%

Tepelná zátěž od vnitřních zdrojů:

Osoby:						100 W / osoba

Osvětlení při denním světle:			5 W / m2,

Výpočetní technika:

-  počítač včetně monitoru			75W / os.

Tepelný zisk větráním:	neuvažuje se

## 1.6. Popis budovy a stávající vybavení

Budova je sedmi podlažní objekt s hlavním schodištěm umístěným uprostřed budovy. Objekt je umístěn ve vnitřní zástavbě, neodstíněná z jižní strany okolními budovami. Osluněná je především uliční fasáda na jižní straně. Fasáda do dvora je orientována na sever. Ve řešeném podlaží jsou uvažovány kanceláře. Obvodový plášť budovy je cihelný. Původní dvojitá okna zůstávají zachována a jsou opatřena jednoduchým standardním zasklením. Vnitřní okna jsou opatřena interiérovými žaluziemi

Kanceláře budou vybaveny nuceným přívodem a odvodem vzduchu. Uvažuje se tedy převážně s nuceným větráním bez navýšení tepelných zisků.

# 2. Popis zařízení

ZAŘÍZENÍ č.1 Větrání kanceláří

Celková koncepce

Navržen mírně přetlakový systém větrání s ohledem na odsávání vzduchu zařízením č. 6.

Řešeny jsou pouze rozvody v 6. NP. VZT jednotka a potrubí mimo 6.NP nejsou předmětem tohoto PD.

Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z pozinkového potrubí sk. 1 a  kruhového pozink. potrubí typu SPIRO s těsněním třídy těsnosti C. Tloušťka izolace 30 mm bude osazena na přívodní a odvodní potrubí po celé délce v šachtách.

V místech prostupů VZT potrubí požárně dělící konstrukcí budou na potrubí osazeny protipožární klapky dle výkresové dokumentace.

Na odbočkách ze šachet do jednotlivých pater budou osazeny kruhové regulátory konstantního průtoku se servopohonem. Tato zařízení budou zajišťovat správný průtok vzduchu do daného patra a v závislosti od signálu/napětí zasílané DDC regulátorem (dodá a připojí MaR) bude dle časového programu nastaven nominální či útlumový režim větrání. Se zvýšením tlaku v potrubí vlivem přestavením regulátorů konstantního průtoku, dojde k automatickému snížení otáček přívodního a odvodního ventilátoru na základě čidel tlaku VZT jednotky.

Zónové uzavírací klapky na přívodu budou rozdělovat vzduch v závislosti na využití zasedací místnosti m.č. 6.03. V případě zvýšené koncentrace CO2 v m.č. 6.03 budou přestaveny zónové klapky pro zajištění zvýšeného větrání zasedací místnosti. Regulaci zajistí profese MaR na základě prostorového čidla CO2.

Distribuce vzduchu bude zajištěna čtyřhrannými vyústkami s regulací, které budou umístěny ve stěnách místností pod stropem. Odvod je řešen obdobně. Distribuční elementy budou opatřeny nástřikem RAL dle požadavku architekta stavby.

Regulace

VZT jednotka není předmětem této PD níže uvedené poznatky jsou informativní

Navrhovaná VZT jednotka bude osazena vlastní regulací, která bude VZT jednotku ovládat. Množství přiváděného a odváděného vzduchu bude řízeno automaticky na základě čidla tlaku v přívodním potrubí i odvodním potrubí.

V zimním období bude přiváděn vzduch o teplotě až 20°C. Regulace tepla bude probíhat na teplotu přiváděného vzduchu ve VZT zařízení. Otevřením cirkulační klapky bude rovněž možné vytápěný prostor rychleji nahřát na požadovanou teplotu. Ohřev vzduchu však nekryje tepelné ztráty místností.

Elektrický dohřívač bude sloužit jako rezerva, případně jako zdroj tepla při velmi nízkých venkovních teplotách nebo při odmrazování kondenzační jednotky v nepříhodných podmínkách provozu.

V letním období je zařízení navrženo s možností zchlazení čerstvého vzduchu na teplotu 24-26°C při běhu ZZCH v rekuperátoru a řízení teploty regulací výkonu výparníku.

VZT jednotka bude blokována v případě uzavření protipožárních klapek – zajistí MaR.

ZAŘÍZENÍ č. 5 - Chlazení kanceláří a chlazení

Celková koncepce

Předmětem dodávky je příprava bez osazení vnitřních chladících jednotek připojených na nově budovaný rozvod chladovodů v 6.NP zhotovený z CU potrubí s vhodnou izolací s odolností proti prostupu vlhkosti. Chladovody budou vyvedeny do šachty, kde bude CU potrubí vzduchotěsně zaslepeno. Společně s chladovody bude veden sériově komunikační kabel. Ovládací kabel bude od umístění vnitřních jednotek sveden pod omítkou k místům budoucího osazení ovladačů chl. jednotek.

Zprovoznění zařízení není předmětem této etapy.

Chladící venkovní jednotka, vnitřní jednotky a CU rozvody vyjma 6.NP nejsou předmětem této PD níže uvedené poznatky jsou informativní.

Systém je navržen ve variantě “chlazení“  pracují s ekologickým chladivem R410a. V případě nastavení režimu topení, nebude možné vnitřními jednotkami chladit. Venkovní jednotka budou osazena na nově vzniklé terase v úrovni podlahy podkroví vedle zař. č. 3. Obě zařízení budou na ocelových UPE profilech s povrchovou ochrannou (dodávkou stavby) a připevněné pomocí závitových spojů k těmto profilům.

S ohledem na generovaný hluk od venkovních chladících jednotek, bude v případě potřeby navržena akustická zástěna nad úroveň horní hrany chladících jednotek. Tuto zástěnu je možné realizovat až po provedení měření hluku a tím ověřit nutnost její instalace.

Kanceláře objektu a další prostory 5 – 7. NP budou chlazeny pomocí systému chlazení s přímým výparem (VRV, VRF). Chladící systém bude složený z několika vnitřních klimatizačních jednotek a jedné venkovní jednotky.

Kondenzační jednotka bude naplněna chladivem R410A propojena s vnitřními jednotkami a výparníkem ve VZT jednotce pomocí páru izolovaných potrubí. V trase chladovodů je umístěn elektronicky řízený expanzní ventil, který řídí množství vstřikovaného chladiva do výparníku VZT jednotky.

Regulace

Řízení systému je mikroprocesorové a umožňuje v režimu chlazení individuální nastavení požadované teploty v jednotlivých kancelářích. V každé kanceláři bude umístěn nástěnný ovladač Pro nastavení požadované teploty a chodu vnitřní chladící jednotky.

Ovládaní expanzního ventilu vzduchotechniky je navrženo ve dvou základních režimech léto a zima.

Režim léto: Teplota vzduchu je řízena podle teploty čidla v přívodním kanálu dle nastavené teploty na řídících ovladači chlazení pro výparník v prostoru umístění VZT jednotky. Výstupem z regulace VZT jednotky do řídícího regulátoru expanzního ventilu bude analogový výstup 0-10V

Režim zima: Teplota vzduchu je řízena podle teploty čidla rovněž v přívodním kanálu dle nastavené teploty na řídícím ovladači chlazení. Při režimu odmrazování je distribuce tepla z výparníku omezena a proto při poklesu teploty se sepne elektrický dohřev VZT jednotky v případě detekce nízké teploty přívodního vzduchu.

Profese ELEKTRO zajistí napojení venkovních kondenzačních jednotek na rozvod el. energie. Osadí pro každou venkovní jednotku samostatný elektroměr s impulsem = 1kWh.

V rámci této etapy:

Provede napojení všech budoucích vnitřních jednotek v 6.NP na centrální rozvod el. energie s napětím 230V na 1 jistič 16A/C popř. přes patrový jistič.

Profese CHL zajistí propojení mezi nástěnnými ovladači a vnitřními jednotkami. Je uvažováno podmítkové umístění kabelů ovladačů i komunikačních kabelů, které propojí vnitřní jednotky. Komunikační kabel se zaústí do šachty s rezervou délky pro napojení v 7.NP.

ZAŘÍZENÍ č. 6 – Odvětrání soc. zařízení

Celková koncepce

Systém větrání:  podtlakový, nucený odvod vzduchu s přirozeným přívodem vzduchu z okolních prostor.

Pro zajištění odvodu znehodnoceného vzduchu jsou navrženy podtlakové systémy s radiálními odsávacími ventilátory, které nárazově provětrají dané prostory a znečištěný vzduch z těchto prostor bude vyveden mimo objekt – nad střechu.

Všechna zařízení připojená do společného svislého potrubí budou opatřena zpětnou klapkou.

Vzduchotechnické potrubí bude provedeno z kruhového pozink. potrubí typu SPIRO s těsněním třídy těsnosti C. Dopojení vzduchovodů k ventilátorům je uvažováno pružnou hadicí popř. manžetou.

Svislá potrubí jsou již realizována až nad střechu. Vyústění pravé stoupačky, však bude prodlouženo až nad střechu objektu a zakončeno novou výfukovou hlavicí.

Ovládání ventilátorů

Ventilátory pro odvětrání budou spouštěny automaticky se světlem a s časovým doběhem.

# 3.Popis společných prvků

Doprava a upevnění VZT prvků.

Vzhledem k velikosti a hmotnosti zařízení uvažované v této etapě, je uvažován s ruční dopravou do 6.NP. Je nutné přispůsobit délku trub velikosti schodiště pro dopravu do 6.NP.

Točivé stroje - ventilátory  instalovat dle pokynů výrobce a je nutné zamezit přenosu vibrací do stavební konstrukce pružným spojením.

Chladovody chlazení

Propojení mezi venkovní a vnitřními chladícími jednotkami bude zajištěno párem izolovaných potrubí. Vstup těchto chladovodů z prostoru podkroví do instalační šachty se provede s protipožárním zatěsněním. Rovněž výstupy chladovodů z instalační šachty do jednotlivých pater bude protipožárně ošetřeno – zajistí stavba.

Vzhledem ke gravitačnímu způsobu odvodu kondenzátu od vnitřních chladících jednotek, má potrubí odvodu kondenzátu vždy přednost před polohou chladovodů – je tedy nutná koordinace s profesí zdravotechniky. V nevyhovujících případech požadovaného spádu odvodu kondenzátu profese ZTI uvede jednotky, které je nutné osadit čerpadly kondenzátu (v rámci vícepráce).

Protipožární opatření

Dělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno v projektu požární ochrany, viz. samostatný projekt požární ochrany. Prostupy chladovodů z instalační šachty budou zatěsněny protipožárním tmelem. Prostupy VZT potrubí mezi požárními úseky budou opatřeny protipožárními klapkami. Do rozměru průřezu potrubí 40 000 mm2 není dle ČSN ČSN 73 0872 nutné další opatření, jestliže nejkratší vzdálenosti dvojice VZT potrubí nejsou blíže než 500 mm.

4. Vliv na životní prostředí

Zařízení CHL nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Je však nutná pravidelná kontrola úniku chladiva neaktuálně platných vyhlášek. Nově navržený systém chlazení rovněž splňuje veškeré parametry hluku z hlediska šíření hluku do okolí. Provoz zařízení bude pouze v denním období tj. 6.00-22.00

5. Pokyny pro montáž

Při montáži budou dodrženy pokyny pro montáž jednotlivých strojů přiložených v dodávce nebo uvedených v jednotlivých legislativních předpisech a normách.

Před zahájením prací je nutno provést vzájemnou koordinaci postupu prací všech profesí.

6. Pokyny pro obsluhu, údržbu, bezpečnost práce, zkoušky

Před zahájením provozu musí být prověřeno, že zařízení bylo namontováno bez nečistot, prachu a zbytků stavebního materiálu.

Všichni pracovníci musí dodržovat platné bezpečnostní předpisy a musí být pravidelně školeni. U zařízení musí být prováděna pravidelná údržba a kontrola. Po dokončení montáže se provede individuální vyzkoušení zařízení, které ověřuje věcnou úplnost dodávky a montáže zařízení. Kontroluje se například správné umístění elementů v prostoru, určený smysl otáčení točivých součástí, provedení správného uchycení, pružné uložení, náplně mazadel, pohyblivost regulačních orgánů a jejich pohonů, přístupnost ovládacích prvků atd. Doporučujeme přítomnost budoucí obsluhy při provádění tohoto vyzkoušení.

V rámci přípravy ke komplexnímu vyzkoušení se provede uvedení do provozu jednotlivých skupin strojů ve vzájemných vazbách tak, aby bylo možno přistoupit ke komplexnímu vyzkoušení zařízení. Naadresují se vnitřní jednotky. V této fázi je vhodné zahájit zaučování budoucí obsluhy.

Před předáním uživateli se zařízení podrobí komplexním zkouškám. Doba komplexního vyzkoušení se dohodne mezi odběratelem a dodavatelem. Komplexními zkouškami se prokazuje správná funkce celého chladícího zařízení v součinnosti se všemi navazujícími profesemi. V této době je nutno dokončit zaučení obsluhy, která bude zařízení po převzetí odběratelem provozovat.

Při zkouškách se prokazuje zejména:

-  jistota chodu strojů a zařízení

-  bezpečnost provozu

-  funkční spolehlivost

-  snadnost a plynulost ovládání zařízení

Věcná náplň komplexního vyzkoušení zahrnuje obvykle:

-  kontrolu, zda zařízení je schopno po dohodnutou dobu nepřetržitého bezporuchového provozu

-  ověření klidného chodu všech částí (ventilátory, pohony apod.)

-  kontrolu všech ložisek

-  prověření funkce pružného uložení jednotek

- prověření funkcí automatické regulace (citlivost a rychlost regulačních elementů na změnu požadovaných parametrů, vazba mezi jednotlivými elementy, kontrola čidel snímajících teploty a tlaky, porovnání naměřených a dálkově přenášených sledovaných hodnot, činnost všech regulačních orgánů atd.)

- prokázání dodržení ostatních parametrů daných výrobci použitých zařízení, případně dohodnutých mezi dodavatelem a odběratelem.

7. Požadavky na ostatní profese

Elektro:

- Samostatné napájení vnitřních chladících jednotek zař. č. 5.

- Napájení a ovládaní ventilátorů zař. č. 6 se světlem a doběhem

MaR:

- Příprava ovládání servopohonů regulátorů průtoku 230V zař. č. 1 a ovládání zónových uzavíracích klapek 230V dle prostorového čidla CO2 v m.č. 6.03

Stavba:

- Zhotovení prostupů a popř. drážek ve stavebních konstrukcích pro vedení VZT, CHL a ZTI potrubí a dle požadavku profesí.

- Po instalaci rozvodů zajistit začištění a zatěsnění prostupů a drážek ve stavebních konstrukcích a střechy včetně protipožárních ucpávek.

- Osadí dveřní mřížky popř. podřeže dveře.

- Osadí revizní dvířka do SDK podhledů k regulátorům průtoku.

Zdravotechnika:

- Odvod kondenzátu od zař. č. 5 včetně osazení sifonů se zápachovou uzávěrkou.

8. Závěr

Projekt byl zpracován jako dokumentace pro stavební povolení a pro výběr dodavatele. Projekt byl zpracován na základě požadavků objednatele a platných předpisů. Při realizaci postupujte v souladu s technologickými směrnicemi a postupy výrobců a dodržujte technické normy.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku. V tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuelně investora na tuto skutečnost upozornit.

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl vypracován.

Při provádění je nutné dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášku ČUBP a ČBÚ č.591/2006 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a zajistit ochranu zdraví osob na staveništi.