## List1
Přehled nabízených technologických zařízení
P. č. | Popis technologického zařízení | Název výrobce * | Typové označení * | Technické a provozní parametry a údaje *
1. | Kondenzační plynový kotel - jmenovitý tepelný výkon (80°/60°C) 27 - 117 kW, tepelný příkon (80°/60°C) 122 kW, normovaný stupeň využití při 100% zatížení 97,40% (minimální hodnota), provozní přetlak max. 6 bar/min. 1 bar, min. výstupní teplota 20°C, max. teplota výstupu 85°C, tlaková ztráta kotle 6 kPa, tlaková ztráty výměníku 5 kPa, objem vody v kotli 95 litrů, max. spotřeba zemního plynu 12,7 Nm3/hod, min. spotřeba zemního plynu 2,92 Nm3/hod, tlak plynu za provozu 1,7 - 2,5 kPa, teplota spalin při max. výkonu max. 66°C, normovaný emisní faktor NOx třída č. 5 – 59 mg/kWh, normovaný emisní faktor CO 18 mg/kWh, obsah CO2 ve spalinách při min. a max. výkonu 8,5%/9,0%, dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin min. 150 Pa, průtok spalovacího vzduchu min. 153,8 m3/hod, přípojky výstup/zpátečka G 2“, přípojka plynu 5/4“, přípojka odvodu spalin 150 mm, přípojka přívodu spalovacího vzduchu 150 mm, přípojka odvodu kondenzátu 1“, max. množství kondenzátu 10 l/hod, max. hodnota pH kondenzátu 4,2, elektrické napětí 230 V
2. | Expanzní automat - objem nádoby min. 175 litrů pro objem otopné soustavy 4.800 litrů a max. topný výkon 400 kW, pracovní tlak max. 4,5 baru a 45 m v.s., připojovací rozměr G 3/4“, průměr min. 420 mm, výška min. 1910 mm, elektrické napětí 230V/50Hz
3. | Ohřívač teplé vody - objem 500 litrů; tlakové provedení pro 6/10 barů, průměr pláště max. 750 mm (s tepelnou izolací 50 mm); celková výška max. 1850 mm, objem výměníku 25 l, přestupní plocha 4,00 m2, materiál smalt a PU izolace včetně vnějšího pláště; zaslepená příruba Ø 180 mm
4. | VZT jednotka - výkon 8500 m3/hod, tlaková ztráta 300 Pa,rychlost v průřezu 1,7 m/s,účinnost rekuperace 80% (výkon 84,4 kW) 2x ventilátor s EC motorem, příkon 2x 1,28 kW, napětí 400 V, proud 2x 2,26 A, přímý výparník dvouokruhový 52,6 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 1281,8 kg/hod, tlaková ztráta 14 Pa 2x ventilátor s EC motorem, příkon 2x 1,28 kW, napětí 400 V, proud 2x 2,26 A, rozměry 4374x1627x2214 mm, hmotnost 1618 kg zajistit odvod kondenzátu. trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2, elektrický príkon trída P1, WRG úcinnost rekuperace trída EN-13053 02/2012: H2, trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2. Energetická třída A. Filtrace-přívod F7, odtah G5. Jednotka odpovída požadavkům ECODESIGN 2018.
5. | Tepelné čerpadlo - Qch=56 kW, Qt=63 kW, jmenovitý příkon 11,54/13,36 kW napětí 3x380 V, chladivo FVC68D(PVE), hmotnost 280 kg, připojení 15,88/28,58 mm, garantovaný chod chlazení -10 - 43°C
6. | VZT jednotka - výkon 6500 m3/hod, tlaková ztráta 400 Pa, rychlost v průřezu 1,9 m/s, účinnost rekuperace 79% (výkon 63,2 kW), 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 2,54 kW, napětí 400 V, přímý výparník dvouokruhový 37,2 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 904,8 kg/hod, tlaková ztráta 19 Pa 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 2,54 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, rozměry max. 3967x1627x1604 mm, účinnost rekuperace H2, třída rychlosti prostupu vzduchu V2
7. | Tepelné čerpadlo - Qch=56 kW, Qt=63 kW, jmenovitý příkon 11,54/13,36 kW, napětí 3x380 V, chladivo FVC68D(PVE), připojení 15,88/28,58 mm, garantovaný chod chlazení 10 - 43°C
8. | VZT jednotka - výkon 3300 m3/hod tlaková ztráta 400 Pa, rychlost v průřezu 1,2 m/s,účinnost rekuperace 91% (výkon 37,1 kW), 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 1,45 kW, napětí 400 V, přímý výparník dvouokruhový 19,3 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 325,8 kg/hod, 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 1,45 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, rozměry max. 2237x1322x1424 mm, účinnost rekuperace H2, třída rychlosti prostupu vzduchu V2
9. | Klimatizační jednotka - nástěnné provedení, Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW, napětí 230 V, rozměry max. 895x269x215, dimenze 6,35/12,7 mm
10. | Klimatizační jednotka - nástěnné provedení, Qch=7,1 kW, Qt=8,8 kW, napětí 230 V, rozměry max. 1030x325x255, dimenze 9,52/15,88 mm
11. | Přečerpávací zařízení - plastová jímka objem 500 litrů, 2x kalové čerpadlo s řezacím zařízením 1,5 kW- 400V, Q = 40 m3/h, H = 20 m, průměr nečistot do 35 mm, vystrojené od výrobce včetně plovákového spínaní a signalizace, spínací skříň 400 V s výstupem pro signalizaci poruchy čerpadel, kotevní patka čerpadel, vytahovací mechanizmus, na výtlaku integrovaná zpětná klapka a plnoprůtokový kalový uzávěr
12. | Výtah - osobní, lanový, bez strojovny, s kabinou o rozměru min. 1200x1400 mm, strojovna výtahu umístěna ve výtahové šachtě, zdvih 13,6 m, nosnost 650 kg, počet stanic 4, dveře kabiny o rozměru 900x2100 mm, provedení kabiny - matovaný nerez, provedení vstupních dveří - nerez jemný brus, provedení a vybavení dle Vyhlášky 398/2009 Sb., další požadavky - viz výkres D1.1/V1
13. | Schodišťová plošina - rozměr plošiny min. 900x900 mm, nosnost min. 225 kg, sklopné madlo i sedačka, plynulý rozjezd, provedení silent, madlo - matovaný nerez, protiskluzný nášlapný strukturovaný plech, barva kovových prvků šedografitová, další požadavky - viz výkresy D1.1/SP1 a D1.1/SP2
* požadované údaje doplní Zhotovitel