## Rekapitulace VZT
NÁZEV AKCE: UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13
MÍSTO AKCE : CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
OBJEDNATEL: KARLOVA UNIVERZITA, OVOCNÝ TRH 560/5, 116 36 PRAHA 1
ČÁST: D.1.1.4 ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
Název | Částka | Hodnota B | Hodnota C | Finanční náklady
Zařízení - Dodávka, Montáž | 0 | 487244.55 |  | INVESTICE
Vzduchotechnická zařízení celkem | 0 | 487244.55 |  | INVESTICE
Přesun hmot | 0 |  | 18845.9 | INVESTICE
PPV 5,00 % z montáže a nátěrů zařízení | 0 |  |  | INVESTICE
Zednické výpomoci 1,60 % z montáže a nátěrů zařízení | 0 |  |  | INVESTICE
Celkem dodávka a montážní náklady | 0 | 530710.23 |  | INVESTICE
Hodinové zúčtovací sazby | 0 | 1327940 |  | INVESTICE
Základní náklady celkem | 0 | 1858650.23 |  | INVESTICE
Celkem bez DPH | 0 | 6510650 |  | INVESTICE

## Výkaz výměr
1 | Věta | Pozice | Název | Mj | Počet | Materiál | Montáž | Cena | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem
2 |  |  | Zařízení
3
4 |  |  | Zařízení č.1-učebna 3.NP
5 |  |  | VZT jednotka 8500 m3/hod, tlaková ztráta 300 Pa,rychlost v průřezu 1,7 m/s,účinnost rekuperace 80% (výkon 84,4 kW) 2x ventilátor s EC motorem, příkon 2x 1,28 kW, napětí 400 V, proud 2x 2,26 A, přímý výparník dvouokruhový 52,6 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 1281,8 kg/hod, tlaková ztráta 14 Pa 2x ventilátor s EC motorem, příkon 2x 1,28 kW, napětí 400 V, proud 2x 2,26 A, rozměry 4374x1627x2214 mm, hmotnost 1618 kg zajistit odvod kondenzátu. trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2, elektrický príkon trída P1, WRG úcinnost rekuperace trída EN-13053 02/2012: H2, trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2. Energetická třída A. Filtrace-přívod F7, odtah G5. Jednotka odpovída požadavkům ECODESIGN 2018. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 1618
6 |  |  | SYSTÉM TEPELNÉ ČERPADLO Qch=56 kW, Qt=63 kW Jmenovitý příkon 11,54/13,36 kW napětí 3x380 V, proud 19,1/22,1 A max. proud 42,2 A, jistič 50 A, akustický tlak v 1m - 59,5 (dBA) chladivo FVC68D(PVE), hmotnost 280 kg, připojení 15,88/28,58 garantovaný chod chlazení -10 - 43°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280
7 |  |  | Odvodňovací vana pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | Cu potrubí chladiva 9,52/22,2 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | Cu potrubí chladiva 15,88/28,58 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | komunikační a řídící sada | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  | elektro expanzní ventil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 |  |  | Cu rozbočka | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
13 |  |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
14 | 1231-22432 |  | TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM -TH /šírka vložky 10/ |  |  |  |  | 0 | 0
15 | 1231-22609 | 1.3 | THP-1500x900-1000/8 8 vložiek | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 484
16 |  | 1.3.1 | THP-15000x913-1000/8 8 vložiek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 1003-2692 |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm
18 | 1003-3381 | 1.4 | Ohebná Al laminátová hadice , s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. DN315 | bm | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 1231-21328 |  | POŽÁRNÍ KLAPKY HRANATÉ
20 | 1231-21426 | 1.5 | 1500 x 250 pož.odolnost: včetně utěsnění prostupu požárně dělící konstrukcí, revize a revizní zprávy provedenou oprávněnou osobou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.52 | 187.04
21 |  | 1.6 | Anemostat - vyroben z hliníku, středový kužel z oceli. Anemostat je opatřen bílou vypalovací barvou (RAL 9010). -připojení vertikální, velikost 6 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
22 |  |  | Klapka v komoře M6 | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 1008-5101 |  | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE HLINÍKOVÁ
24 | 1008-5121 | 1.7 | pro hranaté potrubí 6300x913,pevné šikmé lamely, materiál je pozinkovaný plech, síť proti vnikání drobného ptactva, pozední rám | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 |  | 1.8 | KRYCÍ MŘÍŽKA KOMAXIT 2000x900 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 1101-55 |  | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
27 | 1101-803 | 10.1 | tl 60 mm | m2 | 45.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 1101-59 | 10.2 | tl 40mm | m2 | 185.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
30 | 1020-25 |  | do obvodu 1500 rovné | bm | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52.5
31 | 1020-38 |  | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57
32 | 1020-49 |  | do obvodu 2630 20% tvarovek | bm | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 464
33 | 1020-62 |  | do obvodu 3500 40% tvarovek | bm | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 589
34 | 1020-74 |  | do obvodu 4000 50% tvarovek | bm | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 658.8
35 | 1020-96 |  | do obvodu 5600 50% tvarovek | bm | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1164.4
36 | 1020-110 |  | do obvodu 6800 80% tvarovek | bm | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 190
37 | 1020-3450 |  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
38 | 1020-3453 |  | do obvodu 1500 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
40 | 1021-1229 |  | do průměru200 rovné | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10
41 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
42 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 |  |  | Zařízení č.1-učebna 3.NP - celkem | [5 empty] | 0 |  | 5754.74
44 |  |  | Zařízení č.2-informační centrum 1.NP, klubovna S20
45 |  | 2.1 | VZT jednotka 6500 m3/hod tlaková ztráta 400 Pa, rychlost v průřezu 1,9 m/s, účinnost rekuperace 79% (výkon 63,2 kW) 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 2,54 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, přímý výparník dvouokruhový 37,2 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 904,8 kg/hod, tlaková ztráta 19 Pa 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 2,54 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, rozměry 3967x1627x1604 mm, hmotnost 1284 kg zajistit odvod kondenzátu. trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2, elektrický príkon trída P1, WRG úcinnost rekuperace trída EN-13053 02/2012: H2, trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2. Energetická třída A. Filtrace-přívod F7, odtah G5. Jednotka odpovída požadavkům ECODESIGN 2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284 | 1284
46 |  |  | SYSTÉM TEPELNÉ ČERPADLO Qch=56 kW, Qt=63 kW Jmenovitý příkon 11,54/13,36 kW napětí 3x380 V, proud 19,1/22,1 A max. proud 42,2 A, jistič 50 A, akustický tlak v 1m - 59,5 (dBA) chladivo FVC68D(PVE), hmotnost 280 kg, připojení 15,88/28,58 garantovaný chod chlazení -10 - 43°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 280
47 |  |  | Odvodňovací vana pro kondenzační jednotku | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 |  |  | Cu potrubí chladiva 15,88/28,58včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 |  |  | Cu potrubí chladiva 12,7/28,58včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 |  |  | Cu potrubí chladiva 9,52/19,05včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 |  |  | komunikační a řídící sada | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 |  |  | elektro expanzní ventil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 |  |  | Cu rozbočka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
54 |  |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | 1231-22432 |  | TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/
56 | 1231-22596 | 2.2 | THP-1000x608-1000/7 7 vložiek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 368
57 | 1231-22595 | 2.3 | THP-500x900-1000/6 6 vložiek | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 368
58 | 1008-5101 |  | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
59 | 1008-5121 | 2.4 | rám a lamely z pozinkovaného plechu, barva přírodní pozink, lamely jsou pevné, síť proti vnikání drobného ptactv 900x400 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 1003-4897 |  | PODLAHOVÁ MŘÍŽKA-Podlahové mřížky jsou vyrobeny z Al profilu opatřeného transparentním eloxem. Mřížky se vyrábějí v řadě velikostí s roztečí listů 12,5 mm. Standardní provedení mřížek je s podélnými listy a s příčným vyztužením. Mřížky jsou dodávány i s rámečkem
61 | 1003-5186 | 2.6 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 450*225 vyúst.,regulace R2 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 1003-5186 | 2.5 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 625*325 vyúst.,regulac R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 1003-5186 | 2.7 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 1225*125 vyúst.,regulac R2 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 1003-4971 | 2.8 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 425*225 vyúst.,regulac R2 | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 1003-4971 | 2.9 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 200*100 vyúst.,regulac R2 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 1003-4971 | 2.10 | Podlahová mřížka s regulací průtoku 325*125 vyúst.,regulac R2 | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 1231-21328 |  | POŽÁRNÍ KLAPKY HRANATÉ
68 | 1231-21377 |  | 630 x 450 pož.odolnost:90 včetně utěsnění prostupu požárně dělící konstrukcí, revize a revizní zprávy provedenou oprávněnou osobou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.98 | 69.96
69 | 1231-19708 |  | REGULAČNÍ KLAPKY /netěsná, ovládaní pro servopohon/
70 | 1231-19808 |  | RK-400x150-S se servopohonem | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 1101-85 |  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
72 | 1101-89 | 2.11 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ Z ALP MATERIÁLU TL. 35 mm
74 | 1020-15 |  | do obvodu 1050 10% tvarovek | bm | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 77
75 | 1020-26 |  | do obvodu 1500 10% tvarovek | bm | 153.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2302.5
76 | 1020-39 |  | do obvodu 1890 30% tvarovek | bm | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 792.3
77 | 1020-50 |  | do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3314.7
78 | 1020-85 |  | do obvodu 4460 50% tvarovek | bm | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 888
79 | 1020-3450 |  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I
80 | 1020-3453 |  | do obvodu 1500 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
82 | 1021-1229 |  | do průměru200 rovné | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
83 | 1021-1273 |  | do průměru710 rovné | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
84 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
85 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 |  |  | Zařízení č.2-informační centrum 1.NP, klubovna S20 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 9404.46
87 |  |  | Zařízení č.3-komerční prostory
88 |  | 3.1 | VZT jednotka 3300 m3/hod tlaková ztráta 400 Pa, rychlost v průřezu 1,2 m/s,účinnost rekuperace 91% (výkon 37,1 kW) 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 1,45 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, přímý výparník dvouokruhový 19,3 kW, chladivo R410A, hmotnostní průtok 325,8 kg/hod, 1x ventilátor s EC motorem, příkon 1x 1,45 kW, napětí 400 V, proud 1x 4,6 A, rozměry 2237x1322x1424 mm, hmotnost 723kg zajistit odvod kondenzátu. . Trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2, elektrický príkon trída P1, WRG úcinnost rekuperace trída EN-13053 02/2012: H2, trída rychlosti prostupu vzduchu EN-13053 02/2012: V2. Energetická třída A. Filtrace-přívod F7, odtah G5. Jednotka odpovída požadavkům ECODESIGN 2018 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723 | 723
89 |  | 3.1.1 | Zonový chladič, výkon 19,3 kW, chladivo R410 A, hmotnostní prutok 325,8 kg/h, tlaková ztráta na strane vzduchu (suchý) 37 Pa, pružná tlumící vložka, Q | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 |  |  | komunikační a řídící sada | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 |  |  | elektro expanzní ventil | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
92 |  |  | Cu rozbočka | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
93 |  |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 |  |  | Cu potrubí chladiva 9,52/19,05 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 |  |  | Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 1231-22432 |  | TLUMIČE HLUKU S POTRUBÍM /šírka vložky 10/
97 | 1231-22568 | 3.2 | THP-1250x355-550/4 4 vložky | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 232
98 | 1231-22568 | 3.3 | THP-450x355-1000/2 2 vložky | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 232
99 | 1008-5101 |  | PROTIDEŠŤOVÉ ŽALUZIE
100 | 1008-5121 | 3.4 | rám a lamely z pozinkovaného plechu, barva přírodní pozink, lamely jsou pevné, síť proti vnikání drobného ptactva 800x600 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | 1231-21328 |  | POŽÁRNÍ KLAPKY HRANATÉ
102 | 1231-21364 | 3.5 | 560 x 250 pož.odolnost:90 včetně utěsnění prostupu požárně dělící konstrukcí, revize a revizní zprávy provedenou oprávněnou osobou | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.05 | 44.1
103 | 1101-85 |  | PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI 1x POLEP. AL FOLIÍ
104 | 1101-89 | 3.6 | tl. 60 mm odolnost 30 min | m2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | 1101-55 |  | TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
106 | 1101-803 | 10.1 | tl 60 mm-půdní prostor | m2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | 1101-59 | 10.2 | tl 40mm | m2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | 1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
109 | 1020-38 |  | do obvodu 1890 20% tvarovek | bm | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 760
110 | 1020-50 |  | do obvodu 2630 30% tvarovek | bm | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 580
111 | 1020-64 |  | do obvodu 3500 60% tvarovek | bm | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 380
112 | 1020-83 |  | do obvodu 4460 30% tvarovek | bm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180
113 | 1020-3450 |  | ZASLEPENÍ ČTYŘHRANNÉ TROUBY SKUPINY I. Z POZINKOVANÉHO PLECHU
114 | 1020-3454 |  | do obvodu 1890 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
116 | 1021-1273 |  | do průměru710 rovné | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
117 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
118 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 |  |  | Zařízení č.3-komerční prostory - celkem | [5 empty] | 0 |  | 2922.1
120 |  |  | Zařízení č.4-soc. zařízení 1-3NP
121 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ ELEKTRODESIGN
122 | 1003-205 | 4.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 500/160 | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 13.5
123 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
124 | 1003-1255 | 4.2 | je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk, spona se stahuje dvěma šrouby DN 160 ED 160 ED | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
126 | 1003-808 | 4.3 | vyrobená z galvanizované ocel, motýlková DN 160 ED | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
128 | 1003-594 | 4.4 | Univerzální plastové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu mají snadno nastavitelný středový element pro regulaci průtoku a v přívodním režimu i tvaru proudu vzduchu. Talířový ventil je opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním kroužku. entily IT jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9010. DN 160 | ks | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 14
129 | 1003-2692 |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm
130 | 1003-3375 | 4.5 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci DN 160 | bm | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
132 | 1021-1232 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197
133 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
134 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
135 |  |  | Zařízení č.4-soc. zařízení 1-3NP - celkem | [5 empty] | 0 |  | 224.5
136 |  |  | Zařízení č.5-soc. zařízení 0.26-0.27
137 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
138 | 1003-203 | 5.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 350/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
139 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
140 | 1003-1253 | 5.2 | je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk, spona se stahuje dvěma šrouby DN 160 ED 125 ED | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
142 | 1003-807 | 5.3 | vyrobená z galvanizované ocel, motýlková DN 125 ED | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
144 | 1003-557 | 5.4 | Univerzální plastové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu mají snadno nastavitelný středový element pro regulaci průtoku a v přívodním režimu i tvaru proudu vzduchu. Talířový ventil je opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním kroužku. entily IT jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9010. DN 125/100 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | 1003-2692 |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm
146 | 1003-3373 | 5.5 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci DN 127 | bm | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
148 | 1021-1221 |  | do průměru140 30% tvarovek | bm | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15.6
149 | 1021-3993 |  | ZASLEPENÍ KRUHOVÉ TROUBY SPIRO
150 | 1021-3995 |  | do průměru140 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
152 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
153 |  |  | Zařízení č.5-soc. zařízení 0.26-0.27 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 17.6
154 |  |  | Zařízení č.6-kuchyňka 2-4 NP
155 | 1003-8328 |  | MALÝ AXIÁLNÍ VENTILÁTOR
156 | 1003-8339 | 6.1 | Axiální ventilátor na zeď, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, ( průměr potrubí 150 mm, průtok vzduchu 280 m3/hod, počet otáček 1 700 ot/min, IP45, výkon 29W, regulátor REB1) | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 3.9
157 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
158 | 1021-1230 |  | do průměru200 10% tvarovek, včetně stříšky | bm | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41.5
159 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
160 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
161 |  |  | Zařízení č.6-kuchyňka 2-4 NP - celkem | [5 empty] | 0 |  | 45.4
162 |  |  | Zařízení č.7-soc. zařízení podkroví
163 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
164 | 1003-203 | 7.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 350/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
165 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
166 | 1003-1253 | 7.2 | je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk, spona se stahuje dvěma šrouby DN 160 ED 125 ED | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
168 | 1003-807 | 7.3 | vyrobená z galvanizované ocel, motýlková DN 125 ED | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
170 | 1003-557 | 7.4 | Univerzální plastové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu mají snadno nastavitelný středový element pro regulaci průtoku a v přívodním režimu i tvaru proudu vzduchu. Talířový ventil je opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním kroužku. entily IT jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9010. DN 125/100 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
172 | 1021-1221 |  | do průměru140 30% tvarovek | bm | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22.8
173 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
174 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
175 |  |  | Zařízení č.7-soc. zařízení podkroví - celkem | [5 empty] | 0 |  | 24.8
176 |  |  | Zařízení č.8-soc. zařízení suterén
177 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
178 | 1003-205 | 4.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 500/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
179 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
180 | 1003-1255 | 4.2 | je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk, spona se stahuje dvěma šrouby DN 160 ED 160 ED | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
182 | 1003-808 | 4.3 | vyrobená z galvanizované ocel, motýlková DN 160 ED | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
184 | 1003-594 | 4.4 | Univerzální plastové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu mají snadno nastavitelný středový element pro regulaci průtoku a v přívodním režimu i tvaru proudu vzduchu. Talířový ventil je opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním kroužku. entily IT jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9010. DN 160 | ks | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5.5
185 | 1003-2692 |  | OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE HLUKOVĚ IZOLOVANÁ tl.25 mm
186 | 1003-3375 | 4.5 | Ohebná Al laminátová hadice s tepelnou a hlukovou izolací z vrstvy ekologické nedráždivé minerální vaty tloušťky 25 mm, 16 kg/m3, parozábrana – zpevněný Al laminát. Vnitřní hadice je perforovaná jako tlumič hluku. Konstrukce obsahuje parotěsnou zábranu k zbránění kondenzace v hlukové izolaci DN 160 | bm | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
188 | 1021-1232 |  | do průměru200 30% tvarovek | bm | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197
189 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
190 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
191 |  |  | Zařízení č.8-soc. zařízení suterén - celkem | [5 empty] | 0 |  | 205.2
192 |  |  | Zařízení č.9-výtahová šachta
193 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
194 | 1021-1230 |  | do průměru200 10% tvarovek | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
195 | 1003-7275 |  | SPIRO POTRUBÍ TVAROVKY PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA
196 | 1003-7280 |  | DN 140 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
197 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
198 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
199 |  |  | Zařízení č.9-výtahová šachta - celkem | [5 empty] | 0 |  | 5
200 |  |  | Zařízení č.10-soc. zařízení suterén S.20-24
201 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
202 | 1003-205 | 11.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 500/160 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
203 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
204 | 1003-1255 | 11.2 | je vyrobena z galvanizované oceli s gumovým vyložením, vyložení velmi dobře tlumí případné kmity a hluk, spona se stahuje dvěma šrouby DN 160 ED | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
206 | 1003-808 | 11.3 | vyrobená z galvanizované ocel, motýlková DN 160 ED | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | 1003-931 |  | PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE PLAST
208 | 1003-932 | 11.4 | S povnými lamelami, barva šedá DN 160 W | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
210 | 1003-557 | 11.5 | Univerzální plastové talířové ventily pro přívod a odvod vzduchu mají snadno nastavitelný středový element pro regulaci průtoku a v přívodním režimu i tvaru proudu vzduchu. Talířový ventil je opatřen těsnicí páskou pro utěsnění v montážním kroužku. entily IT jsou vyrobeny z polypropylenu, barva bílá v odstínu RAL 9010. dn 125/100 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | 1003-4531 |  | KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ
212 | 1003-4535 | 11.6 | Vyústky do kruhového potrubí jsou vyrobeny z ocelového plechu. Komfortní KVK jsou opatřeny bílou vypalovací barvou RAL 9010, listy jsou hliníkové přírodní elox. Regulace jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Regulace-R1 325*75 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
214 | 1021-1218 |  | do průměru140 rovné | bm | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6
215 | 1021-1230 |  | do průměru200 10% tvarovek | bm | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54
216 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
217 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
218 |  |  | Zařízení č.10-soc. zařízení suterén S.20-24 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 62.7
219 |  |  | Zařízení č.11-sklad S.16
220 | 1008-3901 |  | STĚNOVÁ MŘÍŽKA
221 | 1008-3910 | 11.0 | uzavřená, rozteč lamel 12,5, velikost 300x200 | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | 1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
223 | 1020-14 |  | do obvodu 1050 rovné | bm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10
224 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
225 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
226 |  |  | Zařízení č.11-sklad S.16 - celkem | [5 empty] | 0 |  | 10
227 |  |  | Zařízení č.12-kotelna
228 | 1020-1 |  | ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. MATERIÁL POZINKOVANÝ PLECH
229 | 1020-37 |  | do obvodu 1890 10% tvarovek | bm | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 87.4
230 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
231 | 1021-1231 |  | do průměru200 20% tvarovek | bm | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82
232 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
233 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
234 |  |  | Zařízení č.12-kotelna - celkem | [5 empty] | 0 |  | 169.4
235 |  |  | Zařízení č.13-klimatizace místností 3.09, 3.17
236 |  |  | KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNÁ Qch=2,8 kW, Qt=3,2 kW Příkon 21 W, napětí 230 V, Rozměry 895x269x215, hmotnost 10 kg, dimenze 6,35/12,7 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
237 |  |  | KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA NÁSTĚNÁ Qch=7,1 kW, Qt=8,8 kW Příkon 40 W, napětí 230 V, Rozměry 1030x325x255, hmotnost 15 kg, dimenze 9,52/15,88 mm | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
238 |  |  | Cu rozbočka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
239 |  |  | Cu potrubí chladiva 6,35/12,7 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
240 |  |  | Cu potrubí chladiva 9,52/15,88 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
241 |  |  | Zařízení č.13-klimatizace místností 3.09, 3.17 - celkem | [5 empty] | 0
242 |  |  | Zařízení č.14-větrání soc. zař. Recepce
243 | 1003-200 |  | DIAGONÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUH. POTRUBÍ
244 | 1003-205 | 14.1 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, parametry dle výkresové dokumentace, tichý, ekonomický, jako standard TD 350/125 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.7
245 | 1003-1251 |  | RYCHLOUPÍNACÍ SPONA
246 | 1003-1255 | 14.2 | Spona pro uchycení potrubního ventilátoru, s gumovou vložkou pro zabránění přenosu vibrací DN 125 ED | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | 1003-805 |  | ZPĚTNÁ KLAPKA
248 | 1003-808 | 14.3 | Motýlková DN 125 ED | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | 1003-4531 |  | KOMFORTNÍ VYÚSTKA PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ
250 | 1003-4535 | 14.4 | Vyústky do kruhového potrubí jsou vyrobeny z ocelového plechu. Komfortní KVK jsou opatřeny bílou vypalovací barvou RAL 9010, listy jsou hliníkové přírodní elox. Regulace jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu. Regulace R1 325*75 | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | 1003-555 |  | TALÍŘOVÝ VENTIL
252 | 1003-557 | 14.5 | Plastový, bílý 125/125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | 1021-1206 |  | KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
254 | 1021-1230 |  | do průměru 125 10% tvarovek | bm | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 54
255 |  |  | Prověření stávající šachty přirozeného větrání, pročištění, prověření vyústění nad střechu. Prověření zda nejsou v patrech mřížky do šachty | ks | 1
256 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
257 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
258 |  |  | Zařízení č.14-větrání soc. zař. Recepce -celkem | [5 empty] | 0
259 |  |  | Zařízení č.15-větrání a klimatizace místnosti S.13, S25
260 |  |  | DOMÁCÍ ODVLHČOVAČ ODVLČOVAÍ VÝKON 4 l/24hod PŘI 20°C/60% R.H NAPĚTÍ 230 V, VZDUCHOVÝ VÝKO 220 m3/h ODVOD KONDENZÁTU DO NÁDOBKY ROZMĚRY 535x600x240 mm | KS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
261 |  |  | Mobilní zvlhčovač -kapacita vodní nádržky: 18 litrů, emise páry: 350–750 ml/hod, rozměry: 325×420×410 mm, příkon: 7 – 25 W, hlučnost: 25 db / 35 db / 46 db | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
262 |  |  | Prověření stávajících šachet přirozeného větrání, pročištění, zatrubnění dle dohody s investorem na stavbě | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
263 |  |  | Komfortní hliníková rotidešˇtová žaluzie ovládaná servem, rozměry budou přizpůsobeny aktuálním rozměrům na stavbě | ks | 4 | 0 |  | 0 | 0
264 | 1103-3 |  | ZÁVĚSY, ZÁVĚSNÉ LIŠTY, ZÁVITOVÉ TYČE,ZÁVĚSY, KRUHOVÉ ZÁVĚSY,HMOŽDINKY
265 | 1103-6 |  | ( 2,6% z dodávky potrubí) | % | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
266 |  |  | Zařízení č.15-klimatizace místnosti S.13 - celkem | [5 empty] | 0
267 |  |  | Zařízení č.16-klimatizace místností 3.08
268 |  |  | Parapetní jednotka s opláštěním Qch=3,73 kW, Qt=6,69 kW Příkon 63 W, proud 0,51 A, napětí 230 V, Rozměry 1098x470x225, hmotnost 58 kg, dimenze 6/10 mm, kabelový ovladač | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
269 |  |  | Cu rozbočka | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
270 |  |  | Cu potrubí chladiva 6,35/12,7 včetně paropropustné izolacea sdělovacího kabelu. Dimenze potrubí dle schéma chlazení | m | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
271 |  |  | Zařízení č.16-klimatizace místností 3.08 - celkem | [5 empty] | 0
272 |  |  | Zařízení - celkem | [5 empty] | 0 |  | 18845.9
273 |  |  | Hodinové zúčtovací sazby
274 |  |  | Zřízení a odstranění pracovní podlahy dle montáže, např. lešení, pomocné lešení, práce na žebříku, práce na plošině atd. - dle potřeb montáže-mimo jiné dle NV č. 362/2005 Sb. | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
275 |  |  | Zprovoznění, seřízení a vyzkoušení zařízení-Před předáním. Vyhotovení zápisu s popisem postupu zprovoznění, výsledků seřízení, výsledků zkoušek, atd. Zařízení musí být před předáním bez závad. | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
276 |  |  | Zaučení obsluhy mimo jiné dle návodů výrobců tak, aby obsluha měla celkové technické a funkční informace o zařízení vytápění a uměla jej obsluhovat a reagovat na možné problémy a závady. O zaučení musí být mezi stranami sepsán protokol s obsahem bodů zaučení. Zaučen musí být v úměrném rozsahu jak pověřený zástupce školy, tak zástupce majitele budovy | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
277 |  |  | Funkční zkoušky včetně vystavení protokolů o zkouškách | hod | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
278 |  |  | Vyregulování průtoků vzduchu včetně vystavení protokolu | hod | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
279 |  |  | Ostatní zúčtovatelný drobný, pomocný, doplňkový a ostatní materiál v potřebném rozsahu pro řádné dokončení díla .Např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním stávajícícm zařízením a stavební části, drobný materiál jako např. těsnění, atd., tedy veškerý ostatní materiál a výrobky potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | ks | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
280 |  |  | Ostatní zúčtovatelné stavební, montážní, pomocné a doplňkové práce v potřebném rozsahu z ceny-např. přizpůsobování nových rozvodů a zařízení ostatním zařízením a stavební části, provádění funkčních zkoušek a montáže s vazbou na zkoušky a montáž ostatních částí stavby, atd., tedy veškeré ostatní práce potřebné pro řádné dokončení díla + finanční rezerva (mimo jiné ohled na nutnost přizpůsobování, práce a koordinace se stavební částí a TZB stávajícího stavu) - čáska bude podrobně zúčtována a dodavatelem využita pouze do objektivně doložené výše | ks | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
281 |  |  | D+M Popisy a označení rozvodů a zařízení-Popisy a označení především rozvodů, ventilátorů, klapek, filtrů a ovládacích prvků MaR, atd. a např. ČSN 13 0072, tak aby byla umožněna snadná orientace v zařízení VZT pro obsluhu, údržbu a servis | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
282 |  |  | Likvidace odpadů-Kompletní systém sběru, třídění, odvozu a likvidace odpadu v souladu se zák. č.185/2001 Sb. v platném znění a vyhl. č.381/2001 Sb. v platném znění | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
283 |  |  | Závěrečný úklid-Provedení komplexního úklidu po provádění vytápění na úroveň min. původního stavu v návaznosti na likvidaci odpadů a úklid celé stavby | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
284 |  |  | Doprava | ks | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | 1105-124 |  | příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | 1105-127 |  | komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | 1105-128 |  | zpracování dodavatelské dokumentace | hod | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
288 | 1105-129 |  | vypracování provozních předpisů | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
289 |  |  | Hodinové zúčtovací sazby - celkem | [5 empty] | 0

## Parametry (hidden)
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce
Projekt
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10