## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby : UK SBZ – Kompletní rekonstrukce Celetná 13
Místo stavby : CELETNÁ 597/13, 116 36 PRAHA 1
Profese : D 1.4 f MĚŘENÍ A REGULACE
Zak.č. : 8912 085 14 02
P.č. | Označení | Položka | Popis | M.j. | Počet | Jednotková cena | Celkem [Kč] | Finanční prostředky
1
2 |  |  | ROZVADĚČ RA1S1
3 | B6, B7, B9, B10, B11, B12, B13, B16 | 100R | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 8 |  |  | INVESTICE
4 | B1,B2, B3, B8 | 101R | Venkovní teplotní čidlo Ni1000, -50…+70°C | ks | 4 |  |  | INVESTICE
5 | B4, B5 | 102R | Příložné teplotní čidlo Ni1000, -30…+130°C | ks | 2 |  |  | INVESTICE
6 | B14, B15 |  | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 150mm, -30…+130°C | ks | 2 |  |  | INVESTICE
7 | P1 | 103R | Čidlo tlaku pro kapaliny a plyny 0 - 600kPa | ks | 1 |  |  | INVESTICE
8 | F1 | 104R | Kapilárový termostat jímkový/příložný, 15-95 st. C, nastavení žádané hodnoty pod krytem | ks | 1 |  |  | INVESTICE
9 | E6, E8 | 105R | Čidlo zaplavení | ks | 2 |  |  | INVESTICE
10 | E6, E8 | 106R | Sdružený dvojsondový snímač hladiny (nerez) v krabici | ks | 2 |  |  | INVESTICE
11 | E1, E4 | 107R | Zdroj 12V=/0,8 A, na DIN lištu | ks | 2 |  |  | INVESTICE
12 | C1, C2, C3 |  | Detektor plynu dvoustupňový | ks | 3 |  |  | INVESTICE
13 | C4 |  | Detektor CO | ks | 1 |  |  | INVESTICE
14 | E7 | 108R | Houkačka s optickou signalizací, 24 VAC/50Hz, 0,6A, 92dB, IP 43, trv. tón, SLEM F, červený | ks | 2 |  |  | INVESTICE
15 | Y1, Y2, Y3, Y4 | 109R | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 4 |  |  | INVESTICE
16 | Y3 | 110R | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2,5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
17 | Y3 | 111R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN15 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
18 | Y4 | 112R | 3-cestný ventil, PN16, DN25, Kvs=10m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
19 | Y4 | 113R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN25 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
20 | Y1 | 114R | 3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
21 |  | 115R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN32 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
22 | Y2 | 161R | 3-cestný ventil, PN16, DN40, Kvs=25m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
23 |  | 162R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN40 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
24 | H1 | 116R | Tlačítko - reset poruchy | ks | 1 |  |  | INVESTICE
25 | Yk1, Yk2 | 117R | Škrtící klapky PN6/10/16 pro montáž mezi příruby PN6, PN10 nebo PN16, DN 50, Kvs=80m3/h, 90°, teplota média -15…120°C | ks | 2 |  |  | INVESTICE
26 | Yk1, Yk2 | 118R | Servopohon 24V, 10Nm, 90°, 3-bodový, 120s, pro škrtící klapky | ks | 2 |  |  | INVESTICE
27 | Yk1, Yk2 | 119R | Montážní sada pro klapky a pohony | ks | 2 |  |  | INVESTICE
28 |  | Měříč tepla | Měříč tepla |  |  |  |  | INVESTICE
29 | Q1 | 120R | Měřič tepla 1,5m3/h, G 1", 190mm, PN16 bateriové napájení | ks | 1 |  |  | INVESTICE
30 | Q1 | 121R | Sada teplotních čidel Pt 500, délka 27,5mm, DS M10x1, kabel 1,5m | ks | 1 |  |  | INVESTICE
31 | Q1 | 122R | Návarek pro čidlo (DS M10x1) 27,5 až 38 mm | ks | 1 |  |  | INVESTICE
32 | Q1 | 123R | Komunikační modul RS485, protokol ModBUS - RTU se 2 impulsními vstupy (Reed) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
33
34 |  | DDC | DDC - ROZVADĚČ RA1S1 |  |  |  |  | INVESTICE
35 | DDC2 | 124R | Podstanice 200 I/O, BacNET/LON | ks | 1 |  |  | INVESTICE
36 | N2 | 125R | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 1 |  |  | INVESTICE
37 | N3 | 126R | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 |  |  | INVESTICE
38 | A1, A2, A3, A4 | 127R | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 4 |  |  | INVESTICE
39 | A5, A6, A7 | 128R | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 3 |  |  | INVESTICE
40 | A8, A9, A10, A11 | 129R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 4 |  |  | INVESTICE
41 | A12 | 130R | Modul TX OPEN (I/O modul pro systémové integrace) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
42 |  | 131R | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 |  |  | INVESTICE
43 | PXM1 | 132R | Ovládací panel pro podstanice | ks | 1 |  |  | INVESTICE
44 |  | 133R | Kabel 3m pro panel ovládací panel | ks | 1 |  |  | INVESTICE
45 | ROZ1-E1 ROZ2-E1 | 134R | Ukončovač sběrnice pro Lon komunikaci | ks | 2 |  |  | INVESTICE
46
47 |  |  | ROZVADĚČ RA3NP1 |  |  |  |  | INVESTICE
48 |  | VZT 1 | VZT 1 |  |  |  |  | INVESTICE
49 | B1,B2, B4, B5 | 135R | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 4 |  |  | INVESTICE
50 | B6 | 136R | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, teploty a relativní vlhkosti | ks | 1 |  |  | INVESTICE
51 | B3 | 100R | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
52 | F3, F4, F5, F6 | 137R | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 4 |  |  | INVESTICE
53 | F2, F8, F9 | 138R | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 3 |  |  | INVESTICE
54 | F7 | 139R | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | INVESTICE
55 | F7 | 140R | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany | ks | 1 |  |  | INVESTICE
56 | F7 | 141R | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
57 | F1 | 142R | Ionizační detektor kouře, napájení 24V AC | ks | 1 |  |  | INVESTICE
58 | Y4 | 109R | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 |  |  | INVESTICE
59 | Y4 | 141R | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=4m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
60 | Y4 | 111R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN15 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
61 | Y1, Y2 | 142R | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  |  | INVESTICE
62 | Y3 | 144R | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 15Nm, 150s | ks | 1 |  |  | INVESTICE
63 |  | VZT 2 | VZT 2 |  |  |  |  | INVESTICE
64 | B7,B8, B10, B11 | 135R | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 4 |  |  | INVESTICE
65 | B12 | 136R | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, teploty a relativní vlhkosti | ks | 1 |  |  | INVESTICE
66 | B9 | 100R | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
67 | F12, F13 | 137R | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  |  | INVESTICE
68 | F11, F15, F16 | 138R | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 3 |  |  | INVESTICE
69 | F14 | 139R | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | INVESTICE
70 | F14 | 140R | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany | ks | 1 |  |  | INVESTICE
71 | F14 | 141R | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
72 | F10 | 142R | Ionizační detektor kouře, napájení 24V AC | ks | 1 |  |  | INVESTICE
73 | Y8 | 109R | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 |  |  | INVESTICE
74 | Y8 | 110R | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=2.5m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
75 | Y8 | 111R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN15 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
76 | Y5, Y6 | 142R | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  |  | INVESTICE
77 | Y7 | 144R | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 15Nm, 150s | ks | 1 |  |  | INVESTICE
78 |  | VZT 3 | VZT 3 |  |  |  |  | INVESTICE
79 | B13, B14, B16 B17 | 135R | Kanálové teplotní čidlo Ni1000 - 0,4m, -50…+80°C | ks | 4 |  |  | INVESTICE
80 | B18 | 136R | Kanálové čidlo kvality vzduchu CO2, teploty a relativní vlhkosti | ks | 1 |  |  | INVESTICE
81 | B15 | 100R | Ponorné teplotní čidlo Ni1000 - s jímkou 100mm, -30…+130°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
82 | F19, F20 | 137R | Diferenční tlakový spínač 20...300 Pa | ks | 2 |  |  | INVESTICE
83 | F18, F22, F23 | 138R | Diferenční tlakový spínač 50...500 Pa | ks | 3 |  |  | INVESTICE
84 | F21 | 139R | Protimrazová ochrana aktivní, kapilára 6m | ks | 1 |  |  | INVESTICE
85 | F21 | 140R | Sada úchytek kapiláry protimrazové ochrany | ks | 1 |  |  | INVESTICE
86 | F21 | 141R | Distanční příruba pro PMO (izolované VZT potrubí) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
87 | F17 | 142R | Ionizační detektor kouře, napájení 24V AC | ks | 1 |  |  | INVESTICE
88 | Y12 | 109R | Pohon AC/DC 24V, 400N, DC 0…10V, 4…20mA, 30s, 5,5mm, teplota média 1 až 130 °C, ruční ovládání, certifikát CE | ks | 1 |  |  | INVESTICE
89 | Y12 | 145R | 3-cestný ventil, PN16, DN15, Kvs=1.6m3/h, zdvih 5,5mm, teplota média 2...120°C | ks | 1 |  |  | INVESTICE
90 | Y12 | 111R | Sada 3 ks šroubení pro 3-cestné ventily, DN15 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
91 | Y9, Y10 | 142R | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  |  | INVESTICE
92 | Y11, Y13, Y14 | 144R | Klapkový pohon 24V, toč. 0..10V, 15Nm, 150s | ks | 3 |  |  | INVESTICE
93 | OVL1 | 146R | Atypický ovladač plný tlumený provoz a signalizace chodu a porucha | ks | 1 |  |  | INVESTICE
94 | OVL2 | 146R | Atypický ovladač OTEV. klapky a signalizace chodu | ks | 1 |  |  | INVESTICE
95 |  |  | Větrání podkroví |  |  |  |  | INVESTICE
96 | B19, B20 | 147R | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | ks | 2 |  |  | INVESTICE
97 |  |  | Podkroví, klimatizace severoven m.č 3.17, 3.09, 308 |  |  |  |  | INVESTICE
98 | B21, B22 B23, B24 | 147R | Prostorové teplotní čidlo Ni1000, 0…+50°C | ks | 4 |  |  | INVESTICE
99
100 | Y15, Y16 | 142R | Klapkový pohon 24V, toč. 2-bod, 18 Nm, havar. fce | ks | 2 |  |  | INVESTICE
101 | E8, E9 | 105R | čidlo zaplavení (vana kondenzátu) | ks | 2 |  |  | INVESTICE
102
103 |  | DDC | DDC - ROZVADĚČ RA3NP1 |  |  |  |  | INVESTICE
104 | DDC1 | 124R | Podstanice 200 I/O, BacNET/LON | ks | 1 |  |  | INVESTICE
105 | N1, N2 | 125R | Napájecí modul 1.2 A, pojistka 10A | ks | 2 |  |  | INVESTICE
106 | N3 | 126R | Sběrnicový modul, pojistka 10A | ks | 1 |  |  | INVESTICE
107 | A1, A2, A3, A4 A5, A6, A7 | 127R | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 7 |  |  | INVESTICE
108 | A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14 | 128R | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 7 |  |  | INVESTICE
109 | A15, A16, A17, A18, A19, A20, A21 | 129R | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 7 |  |  | INVESTICE
110 |  | 131R | Adresovací kolíčky 1 ... 24, + 2 resetovací | ks | 1 |  |  | INVESTICE
111 | PXM1 | 132R | Ovládací panel pro podstanice | ks | 1 |  |  | INVESTICE
112 |  | 133R | Kabel 3m pro panel ovládací panel | ks | 1 |  |  | INVESTICE
113 | DDC3 |  | Router BACnet/IP na BACnet/LonTalk a BAC net/MSTP | ks | 1 |  |  | INVESTICE
114
115 |  | VELÍN - MaR | VELÍN - MaR |  |  |  |  | INVESTICE
116 | PC1 | 148R | Grafická centrála s vyhovujícím výkonem pro vyšší výkon grafiky řídicího systému | ks | 1 |  |  | INVESTICE
117 | PC1 | 149R | Min. 24" LCD TFT | ks | 1 |  |  | INVESTICE
118 | PC1 | 150R | Dongle pro grafickou centrálu (USB) | ks | 1 |  |  | INVESTICE
119 | PC1 | 151R | Základní startovací sestava pro grafickou centrálu v.6 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
120 | PC1 | 152R | Systémový deník pro grafickou centrálu v.6 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
121 | PC1 | 153R | Modul historických dat a trendů pro grafickou centrálu v.6 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
122 | PC1 | 154R | Grafické zobrazení schemat pro grafickou centrálu v.6 | ks | 1 |  |  | INVESTICE
123 | PC1 | 155R | 100 datových bodů pro grafickou centrálu v.6 | ks | 4 |  |  | INVESTICE
124
125 |  |  | ROZVADĚČ RA1S1 |  |  |  |  | INVESTICE
126 | RA1S1 | 360990001R | Rozvaděčová skříň 2000x1000x400mm včetně prvků silové elektroinstalační výbavy a větrání rozvaděče, -přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykačevnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, elekto revize atd... | ks | 1 |  |  | INVESTICE
127
128 |  |  | ROZVADĚČ RA3NP1 |  |  |  |  | INVESTICE
129 | RA3NP1 | 360990002R | Rozvaděčová skříň 2000x800x400mm včetně prvků silové elektroinstalační výbavy a větrání rozvaděče, -přepěťová ochrana typ 3 + dálková signalizace, proudové chraniče, jističe, motorové spouštěče, stykačevnitřní světlo a zásuvka do rozvaděče, termistorová relé, přepínače R-0-A, LED diody, průchodky, drobný instalační materiál, montáž rozvaděče, elekto revize atd... | ks | 2 |  |  | INVESTICE
130 |  | Kabely a žlaby | [5 empty] | INVESTICE
131 |  | 360990003R | Žlab 250/50 + víko + přepážka + příslušenství | m | 170 |  |  | INVESTICE
132 |  | 360990004R | Žlab do podlady 38x170 S1 + přepážka + příslušenství | m | 155 |  |  | INVESTICE
133 |  | 360990005R | Trubka D16 + příslušenství | m | 90 |  |  | INVESTICE
134 |  | 360990006R | Trubka ohebna | m | 730 |  |  | INVESTICE
135 |  | 360990007R | H07V 1,5 | m | 250 |  |  | INVESTICE
136 |  | 360990008R | H07V 6 | m | 250 |  |  | INVESTICE
137 |  | 360990009R | CYKY-J 3x1,5 | m | 710 |  |  | INVESTICE
138 |  | 360990010R | CYKY-O 3x1,5 | m | 45 |  |  | INVESTICE
139 |  | 360990011R | CYKY-J 4x1,5 | m | 45 |  |  | INVESTICE
140 |  | 360990012R | CYKY-J 5x1,5 | m | 215 |  |  | INVESTICE
141 |  | 360990013R | CYKY-J 5x10 | m | 85 |  |  | INVESTICE
142 |  | 360990014R | CYKY-J 7x1,5 | m | 60 |  |  | INVESTICE
143 |  | 360990015R | CYKY-J 4x2,5 | m | 295 |  |  | INVESTICE
144 |  | 360990016R | CYKY-J 4x4 | m | 350 |  |  | INVESTICE
145 |  | 360990017R | JXFE-R B2ca,s1,d0 2x2x1 | m | 550 |  |  | INVESTICE
146 |  | 360990018R | JXFE-R B2ca,s1,d0 4x2x1 | m | 420 |  |  | INVESTICE
147 |  | 360990019R | JYTY-O 2x1 | m | 2473 |  |  | INVESTICE
148 |  | 360990020R | JYTY-O 4x1 | m | 2577 |  |  | INVESTICE
149 |  | 360990021R | JYTY-J 7x1 | m | 220 |  |  | INVESTICE
150 |  | 360990022R | J-Y(St)Y 2x2x0.8 | m | 45 |  |  | INVESTICE
151 |  | 360990023R | Belden 8205 | m | 120 |  |  | INVESTICE
152 |  | 360990024R | Montáž a zapojení periferií | ks | 210 |  |  | INVESTICE
153 |  | 360990025R | Montáž kabelové trasy | m | 1408 |  |  | INVESTICE
154 |  | 360990026R | Uložení a zapojení kabelů | m | 8090 |  |  | INVESTICE
155 |  | 360990027R | Protipožární ucpávky : | m2 | 1 |  |  | INVESTICE
156 |  | 360990028R | Drobný instalační materiál | ks | 1 |  |  | INVESTICE
157
158 |  | Další služby | [5 empty] | INVESTICE
159 |  | 360990029R | Zpracování PD, svorková schémata rozvaděčů | kpl | 1 |  |  | INVESTICE
160 |  | 360990030R | Zpracování aplikačního software pro řídicí systém | hod | 263 |  |  | INVESTICE
161 |  | 360990031R | Uvedení do provozu včetně zaregulování | hod | 263 |  |  | INVESTICE
162 |  | 360990032R | Grafická vizualizace | hod | 263 |  |  | INVESTICE
163 |  | 360990033R | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | INVESTICE
164 |  | 360990034R | Zpracování návodů pro obsluhu | hod | 10 |  |  | INVESTICE
165 |  | 360990035R | Elektro revize | hod | 14 |  |  | INVESTICE
166 |  | 360990036R | Stavební přípomoci | kpl | 1 |  |  | INVESTICE
|  |  | Celkem bez DPH |  |  |  |  | INVESTICE
Položky soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky.