## prohlídky,servis a materiál
Dokumentace výběrového řízení LFHK-17-2021 – příloha č. 5
Příloha č. 5 dokumentace výběrového řízení
-
Soupis pravidelných prohlídek, servisních prací a dodávek spotřebního materiálu (specifikace předmětu plnění); Předloha pro zpracování ceny plnění
Pokyny:
a) součástí nabídkové ceny pravidelných prohlídek a servisních prací jsou veškeré náklady tak, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku spotřebního materiálu a montáž, včetně veškerého souvisejícího doplňkového nebo podružného materiálu (aby celé zařízení bylo plně funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují)
b) dodaný materiál bude v souladu s pokyny výrobce zařízení a s platnými technickými předpisy
c) uvedený soupis pravidelných servisních prací není ve výčtu normativní, plnění jednotlivých činností bude provedeno na základě pokynu, výzvy objednatele k plnění
d) přesný termín a provádění jednotlivých pravidelných servisních prací bude písemně oznámen objednatelem 14 dní před jeho požadovým provedením
e) nabídkové ceny budou uvedeny v Kč bez DPH, výše DPH bude účtována dle platných právních předpisů
č. | popis | počet jednotek | měrná jednotka | jednotková cena v Kč bez DPH | celková cena za počet jednotek v Kč bez DPH | roční četnost | předpokládaný rozsah za období 2/2022 - 12/2025 | cena celkem v Kč bez DPH
Vzduchotechnická zařízení
popis pravidelných prohlídek a servisních prací včetně dodávek spotřebního materiálu
1 | výměna kapsových filtrů vč. jejich dodávky (filtr=spotřební materiál), specifikace jednotlivých druhů kapsových filtrů je uvedena v "Soupisu kapsových litrů" | 90 | ks |  | 0 | 2x | 8 | 0
2 | vizuelní kontrola stavu oběžných kol, elektromotorů ventilátorů, odzkoušení podáv. čerpadel | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
3 | kontrola stavu a dopnutí klínových řemenů, či ložisek | 1 | soubor |  | 0 | 2x | 8 | 0
4 | kontrola rekuperátorů (5x rotační, 1x deskový), řídících jednotek, řemenů rekuperátorů, el. motorů | 6 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
5 | prohlídka stavu a příp. vyčištění vysavačem všech komor VZT jednotek | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
6 | kontrola funkce mrazových ochran výměníků | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
7 | chemické a mechanické čištění, dezinfekce výměníků, včetně čistícího přípravku (ohřívače, chladiče =spotřební materiál) | 12 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
8 | kontrola stavu, ovládání a funkce el. ohřívačů | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
9 | odzkoušení funkce, příp. seřízení regulátoru proměnného průtoku a klapek + servopohonů | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
10 | čištění a kontrola parních plynových a el. vyvíječů páry | 5 | ks |  | 0 | 4x | 16 | 0
11 | kontrola stavu pružných antivibračních vložek | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
12 | měření a zhodnocení proudového zatížení motorů, zápis do protokolu | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
13 | revize el. připojení uvedených VZT zařízení | 1 | soubor |  | 0 | dle ČSN | 4 | 0
14 | kontrola provozu odtahových ventilátorů VZT 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ( s důrazem na VZT.09 (sklad dusíku), VZT.12 (rozvodna NN), VZT.13 (strojovna chlazení), VZT.18 (sklad chemikálií), | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
15 | revize požárních klapek + zápis do knihy PK dle Vyhl. 246/2001 Sb. | 94 | ks |  | 0 | 2x | 8 | 0
16 | revize pož. ventilátorů CHÚC (VZT.07) se zápisem do knihy dle Vyhl. 246/2001 Sb. | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
FCU (Fan-coil jednotky)
popis pravidelných prohlídek a servisních prací včetně dodávek spotřebního materiálu
17 | kontrola stavu i funkce výměníku a ventilátoru jednotky, příp. čerpadel a ovladačů | 134 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
18 | čištění mechanické a chemické, dezinfekce výměníku, včetně čistícího přípravku (=spotřební materiál) | 134 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
19 | čištění a odmaštění filtrů s dlouhou životostí, dezinfekce, včetně čistícího přípravku (=spotřební materiál) | 134 | ks |  | 0 | 2x | 8 | 0
20 | revize el. připojení | 134 | ks |  | 0 | dle ČSN | 1 | 0
Strojní chlazení
popis pravidelných prohlídek a servisních prací (servis blokové chladící jednotky upravuje jiná servisní smlouva) vč. dodávky spotřebního materiálu ovlivňujícího běžný chod zařízení
21 | kontrola chemické úpravny vody pro chladící systém glykol + voda | 1 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
22 | kontrola úpravny pro okruh klasické chladící vody (vč. případné dodávky soli) | 1 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
23 | prohlídka funkce oběhového čerpadla směsi glykol + voda | 1 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
24 | prohlídka funkce oběhových čerpadel chladící vody | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
25 | čištení filtrů na vodním a glykolovém okruhu | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
26 | protočení ventilů a servopohonů, vizuelní prohlídka spojovacích míst potrubních systémů | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
27 | měření a zhodnocení proudového zatížení čerpadel, zápis do protokolu | 1 | soubor |  | 0 | 1x | 4 | 0
28 | revize el. připojení | 1 | soubor |  | 0 | dle ČSN | 4 | 0
29 | certifikovaný chem. rozbor směsi glykol + voda (bod tuhnutí a obsah inhibitorů koroze) | 1 | ks |  | 0 | 1x | 4 | 0
Nabídková cena č. 1
| Celková cena pravidelných prohlídek, servisních prací a dodávek spotřebního materiálu v Kč bez DPH | [6 empty] | 0
č. | popis | [6 empty] | hodinová sazba v Kč bez DPH
Servisní a montážní práce prováděné nad rámec servisní smlouvy a servisní zásahy při odstraňování havarijních poruch
Nabídková cena č. 2
30 | Hodinová sazba servisních a montážních prací prováděných nad rámec pravidelných servisních prací a servisních zásahů při odstraňování havarijních poruch v Kč bez DPH
Závažné poruchy, havárie či neodkladné zásahy budou hlášeny na nepřetržitou pohotovostní servisní službu na telefonním čísle:
Buňky podbarvené světle žlutou barvou vyplní dodavatel
V "[Místo - doplní účastník]" dne "[Datum - doplní účastník]"
[Název účastníka - doplní účastník]
[Jméno a funkce osoby oprávněné zastupovat účastníka - doplní účastník]