## Výkaz výměr
Číslo specifikace |  | Technický popis položky specifikace | MJ | Počet MJ | cena/MJ | Celkem
Poznámka 1 |  | Zadavatel umožňuje použití i jiných výrobků, materiálů a technických řešení, než které jsou konkrétně uvedeny v zadávací dokumentaci za předpokladu, že tyto budou mít technické a estetické parametry vyšší nebo srovnatelné s technickými specifikacemi stavby, které jsou pro zhotovitele závazné, včetně technických a uživatelských standardů stavby. - viz také poznámky v TZ.
Poznámka 2 |  | V případě použití výrobků s jinou hydraulickou charakteristikou, než použitou v projektu, je nutné topnou soustavu hydraulicky přepočítat a nastavit nové hodnoty zaregulování armatur případně i vyměnit dimenze potrubí a jiných ostatních komponentů podle provedeného přepočtu
Poznámka 3 |  | Zakázka obsahuje a zahrnuje všechny související náklady, práce a dodávky, které představují perfektní provedení díla, mimo jiné i náklady na dopravu materiálu i osob, stavební a jiné přípomoci a pomocné práce pro provedení díla zajištěné odbornou topenářskou firmou
Pozice | Kód | Komponenty s pozicí
1. | 730991111 | Kondenzační plynový kotel (pozice č.1) - jmenovitý tepelný výkon (80°/60°C) 27 ÷ 117 kW, tepelný příkon (80°/60°C) 122 kW, normovaný stupeň využití při 100% zatížení 97,40% (minimální hodnota), provozní přetlak max. 6 bar / min. 1 bar, minimální výstupní teplota 20°C, maximální teplota výstupu 85°C, minimální průtokové množství kotlem 0,0 m3/hod, tlaková ztráta kotle 6 kPa, tlaková ztráty výměníku 5 kPa, objem vody v kotli 95 litrů, maximální potřeba zemního plynu 12,7 Nm3/hod, minimální potřeba zemního plynu 2,92 Nm3/hod, tlak plynu za provozu 1,7 ÷ 2,5 kPa, teplota spalin při max. výkonu max. 66°C, hmotnostní průtok spalin 52,8 gs-1, normovaný emisní faktor NOx třída č. 5 – 59 mg/kWh, normovaný emisní faktor CO 18 mg/kWh, obsah CO2 ve spalinách při min. a max. výkonu 8,5% / 9,0%, dopravní tlak pro sání vzduchu a odvod spalin 150 Pa, průtok spalovacího vzduchu 153,8 m3/hod, přípojky výstup / zpátečka G 2“, přípojka plynu R5/4“, přípojka odvodu spalin 150 mm, přípojka přívodu spalovacího vzduchu 150 mm, přípojka odvodu kondenzátu 1“, množství kondenzátu cca 10 l/hod, hodnota pH kondenzátu 4,2, elektrické napětí 230V/50Hz – 195 W, hmotnost bez vody 420 kg, šířka 700 mm, hloubka 1172 mm, výška 1584 mm. V této PD uvažován jako standard kotel firmy ...... - podrobnější informace a další potřebné prvky s dodávkou kotlů (prvky regulace, inhibitor koroze topného systému a neutralizační box .......) | kpl | 2
|  | Prvky regulace - součást dodávky položky 1 | kpl | 1
|  | Prvky odvodu spalin - součást položky 1 (prvky tvořící odvod spalin jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | kpl | 1
|  | Prvky přívodu spalovacího vzduchu -součást položky 1 (prvky tvořící přívod spalovacího vzduchu jsou patrné z výkresové části této projektové dokumentace - vše dodávka ÚT) | kpl | 1
2. | 730991112 | Pojistný ventil závitový (pozice č.2), membránový, PN 16; do 110°C; otvírací přetlak 4,0 bary; v této PD uvažován jako standard typ …... 3/4“ x 1“ | ks | 2
3. | 730991113 | Expanzní automat (pozice č.3) - objem nádoby 175 litrů pro objem otopné soustavy 4.800 litrů (pro delta t = 80 K) a max. topný výkon 400 kW; pracovní tlak maximálně 4,5 baru resp. 45 m.v.s.; objednací číslo HC025S3; připojovací rozměr G 3/4“; průměr 420 mm, výška 1910 mm; elektrické napětí 230V/50Hz – 0,8 kW; 70 kg. Hodnoty tlaků pro servisní nastavení : Pstat = 23,0 m (2,30 baru), Pe = Pstat + 0,5 = 2,30 + 0,5 = 2,80 baru, Psv = Pe + 0,8 bar = 2,80 + 0,80 = 3,60 baru. Pot pojistného ventilu je 4,0 bary. Pe = Pstat + 0,5 bar = 2,80 bar = min. provozní tlak = bod zapnutí čerpadla P = SP 1. Min. provozní tlak + 0,2 bar = hystereze (spínací odstup mezi vypnutím tlakového čerpadla P a uzavíracím tlakem Y3). Min. provozní tlak + 0,5 bar = max. provozní tlak (otevírací tlak pro mag. ventil Y3). V této PD uvažován jako standard typ ............................ objednací číslo HC010S4 | kpl | 1
4. | 730991114 | Ohřívač teplé vody (pozice č.4) - objem 500 litrů; tlakové provedení pro 6/10 barů (výměník / plášť); průměr pláště 750 mm (s tepelnou izolací 50 mm); celková výška cca 1838 mm; hmotnost 190 kg; klopná výška 1970 mm; objem výměníku 25 litrů; přestupní plocha 4,00 m2; materiál smalt v souladu s DIN 4753; PU izolace včetně vnějšího pláště; zaslepená příruba Ø 180 mm; teploměr; hořčíková tyčová anoda. Dodávka je včetně tepelné izolace a ochranné anody. V této PD uvažován jako standard typ HR 500 firmy ..................l, | kpl | 1
5. | 730991115 | Kombinovaný rozdělovač se sběračem typ RS KOMBI (pozice č.5) - pro 282,5 kW (tj. pro uvažované teplotní rozdíly v jednotlivých větvích je průtok 14,851 m3/hod); maximální pracovní přetlak je 6 barů; rozměrový náčrtek včetně dimenzí hrdel viz. poslední strana této specifikace popř. výkres č. 008; modul 150; spodní hrana RS Kombi ve výšce cca 420 mm, celková délka cca 3300 mm; hmotnost cca 144 kg. Dodávka včetně stavitelného stojanu M 80 – 150 / 420 ÷ 670 mm - 2 ks | kpl | 1
6. | 730991116 | Oběhové čerpadlo okruhu "ÚT Celetná 13" (pozice č.6) - PN 10; DN 32; Pn = 190 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 1,30 A; pro jmenovitý průtok okruhem 4,629 m3/hod je dopravní výška 3,660 m (35 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ...... typová řada ........................... | ks | 1
7. | 730991117 | Oběhové čerpadlo okruhu "ÚT Štupartská 8" (pozice č.7) - PN 10; DN 32; Pn = 190 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 1,30 A; pro jmenovitý průtok okruhem 5,342 m3/hod je dopravní výška 3,137 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ............ typová řada .................................... + suchá rezerva identická i s pozicí č.6 | ks | 2
8. | 730991118 | Oběhové čerpadlo okruhu "ÚT Suterén" (pozice č.8) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 40 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,35 A; pro jmenovitý průtok okruhem 0,576 m3/hod je dopravní výška 3,137 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ............... typová řada ................................... | ks | 1
9. | 730991119 | Oběhové čerpadlo okruhu "Distribuce BUFET" (pozice č.9) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 40 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,35 A; pro jmenovitý průtok okruhem 0,618 m3/hod je dopravní výška 3,137 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ............. typová řada .................................................+ suchá rezerva identická i s pozicí č.8 | ks | 2
10. | 730991120 | Oběhové čerpadlo okruhu "Distribuce VZT" (pozice č.10) - PN 10; DN R 5/4" / G 2"; Pn = 40 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,35 A; pro jmenovitý průtok okruhem 1,660 m3/hod je dopravní výška 3,137 m (30 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ...... typová řada ..................................... | ks | 1
11. | 730991121 | Oběhové čerpadlo okruhu "Ohřev TV" (pozice č.11) - PN 10; DN R 5/4" / G 2"; Pn = 40 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,35 A; pro jmenovitý průtok okruhem 2,026 m3/hod je dopravní výška 2,091 m (20 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ........ typová řada .............................................. + suchá rezerva identická i s pozicí č.10 | ks | 2
12. | 730991122 | Kalorimetrický měřič tepla okruhu "Distribuce BUFET" (pozice č.12) - pro teplotu do 90°C, Qn = 1,5 m3/hod pro jmenovitý průtok okruhem je 0,618 m3/hod (včetně šroubení). Měřič tepla je dodávkou profese MaR, montáž vlastního měřiče je součástí profese ÚT. | kpl | 1
13. | 730991123 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "ÚT Celetná 13" (pozice č.13) - pro vypočtené Kv = 20,70 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 16,0 (skutečnou tlakovou ztrátou 8,37 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
14. | 730991124 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "ÚT Štupartská 8" (pozice č.14) - pro vypočtené Kv = 23,89 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 25,0 (skutečnou tlakovou ztrátou 4,57 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
15. | 730991125 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "ÚT Suterén" (pozice č.15) - pro vypočtené Kv = 2,58 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 2,0 (skutečnou tlakovou ztrátou 5,31 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
16. | 730991126 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "Ohřev TV" (pozice č.16) - pro vypočtené Kv = 9,06 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 10,0 (skutečnou tlakovou ztrátou 4,10 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
17. | 730991127 | Oběhové čerpadlo okruhu "VZT č.2 - Infocentrum" (pozice č.17) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 20 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,19 A; pro jmenovitý průtok okruhem 0,757 m3/hod je dopravní výška 2,091 m (20 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ...... typová řada ............................................ | ks | 1
18. | 730991128 | Oběhové čerpadlo okruhu "VZT č.1 - Posluchárna" (pozice č.18) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 20 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,19 A; pro jmenovitý průtok okruhem 0,903 m3/hod je dopravní výška 2,091 m (20 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo ...... typová řada ........................................... | ks | 1
19. | 730991129 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "VZT č.2 - Infocentrum" (pozice č.19) - pro vypočtené Kv = 3,38 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 2,5 (skutečnou tlakovou ztrátou 9,16 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
20. | 730991130 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "VZT č.1 - Posluchárna" (pozice č.20) - pro vypočtené Kv = 4,04 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 4,0 (skutečnou tlakovou ztrátou 5,09 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
21. | 730991131 | Oběhové čerpadlo okruhu "VZT č.3 - BUFET" (pozice č.21) - PN 10; DN R 1" / G 6/4"; Pn = 20 W; 1 x 230 V; 50 Hz; 0,19 A; pro jmenovitý průtok okruhem 0,353 m3/hod je dopravní výška 2,091 m (20 kPa). Pro hydraulický výpočet je v této PD uvažováno čerpadlo............. typová řada .......................................... + suchá rezerva identická i s pozicí č.17 a č.18 | ks | 2
22. | 730991132 | Trojcestný směšovací ventil okruhu "VZT č.3 - BUFET" (pozice č.22) - pro vypočtené Kv = 1,58 (pro navrženou tlakovou ztrátu 5 kPa) je navržen ventil s typovou KVS hodnotou = 1,6 (skutečnou tlakovou ztrátou 4,85 kPa). Ventil včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 1
23. |  | Dvoucestná uzavírací mezipřírubová klapka (pozice č.23) - DN50, PN6, s typovou KVS hodnotou = 85. Klapka včetně příslušného pohonu je dodávkou profese MaR, montáž vlastního těla ventilu je součástí profese ÚT. | kpl | 2
skupina |  | Komponenty bez pozice
1. | 730991133 | Armatury přírubové - klapka uzavírací mezipřírubová DN65, v této PD uvažováno s klapkou …… | ks | 4
2. | 730991134 | Armatury přírubové - odkalovací magnetický filtr DN65, v této PD uvažováno s filtrem …………. DN65 | kpl | 1
3. | 730991135 | Armatury přírubové - příruba přivařovací krková DN 65 PN 6 | ks | 4
4. | 730991136 | Armatury přírubové - příruba přivařovací krková DN 50 PN 6 | ks | 4
5. | 730991137 | Armatury přírubové - příruba přivařovací krková DN 32 PN 6 | ks | 4
6. | 730991138 | Armatury závitové - kulový ventil - G 2" včetně závitů, v této PD uvažováno s kulovým ventilem…………….R910 | ks | 11
7. | 730991139 | Armatury závitové - kulový ventil - G 6/4" včetně závitů, v této PD uvažováno s kulovým ventilem ………... R910 | ks | 1
8. | 730991140 | Armatury závitové - kulový ventil - G 5/4" včetně závitů, v této PD uvažováno s kulovým ventilem ………...i R910 | ks | 14
9. | 730991141 | Armatury závitové - kulový ventil - G 1" včetně závitů, v této PD uvažováno s kulovým ventilem …………... R910 | ks | 14
10. | 730991142 | Armatury závitové - kulový ventil - G 3/4" včetně závitů, v této PD uvažováno s kulovým ventilem ………….. R910 | ks | 5
11. | 730991143 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN50, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem ………………. - STAD DN 50, obj. číslo 52 151 050 včetně závitů | ks | 3
12. | 730991144 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN40, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem ……….. ... - STAD DN 40, obj. číslo 52 151 040 včetně závitů | ks | 1
13. | 730991145 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN32, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem …………….- STAD DN 32, obj. číslo 52 151 032 včetně závitů | ks | 4
14. | 730991146 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN25, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem ……………………. - STAD DN 25, obj. číslo 52 151 025 včetně závitů | ks | 6
15. | 730991147 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN20, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem ……………………... - STAD DN 20, obj. číslo 52 151 020 včetně závitů | ks | 2
16. | 730991148 | Armatury závitové - ruční regulační ventil DN15, pro hydraulické vyvážení je v této PD uvažováno s regulačním ventilem …………………... - STAD DN 15, obj. číslo 52 151 015 včetně závitů | ks | 2
17. | 730991149 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 2" (označení ZK) včetně závitů, v této PD uvažováno se zpětnou klapkou ……. universal | ks | 4
18. | 730991150 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 5/4" (označení ZK) včetně závitů, v této PD uvažováno se zpětnou klapkou ……... universal | ks | 2
19. | 730991151 | Armatury závitové - zpětná klapka - G 1" (označení ZK) včetně závitů, v této PD uvažováno se zpětnou klapkou ……... universal | ks | 5
20. | 730991152 | Armatury ostatní - manometr 0 ÷ 400 kPa, včetně manometrového kohoutu a manometrové smyčky | kpl | 1
21. | 730991153 | Armatury ostatní - teploměr 0°C ÷ 100°C (120°C), včetně jímky a varného nátrubku | kpl | 20
22. | 730991154 | Armatury ostatní - automatický odvzdušňovací ventil, G 1/2" (označení AOV) včetně zpětné klapky, typ ………… | kpl | 14
23. | 730991155 | Armatury ostatní - vypouštěcí kohout, G 1" (označení VK) | ks | 2
24. | 730991156 | Armatury ostatní - vypouštěcí kohout, G 1/2" (označení VK) | ks | 18
25. | 730991157 | Komplet ostatního drobného a spotřebního materiálu nutný k provedení díla | kpl | 1
skupina |  | Otopná tělesa
1. |  | Otopná stěnová tělesa - horizontální provedení (pro hydraulické výpočty použity výrobky firmy…………. … ) a v provedení se spodním středovým napojením s roztečí 50 mm barva dle výběru architekta | celkem | 3
1.1 | 730991158 | Těleso výšky 397 mm, délky 3000 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 1
1.2 | 730991159 | Těleso výšky 557 mm, délky 1200 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 1
1.3 | 730991160 | Těleso výšky 957 mm, délky 1100 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 1
2. |  | Otopná stěnová tělesa - vertikální provedení (pro hydraulické výpočty použity výrobky firmy …………... … ) a v provedení se spodním středovým napojením s roztečí 50 mm barva dle výběru architekta | celkem | 23
2.1 | 730991161 | Těleso výšky 800 mm, délky 397 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 2
2.2 | 730991162 | Těleso výšky 1200 mm, délky 557 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 4
2.3 | 730991163 | Těleso výšky 1200 mm, délky 637 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 1
2.4 | 730991164 | Těleso výšky 1200 mm, délky 877 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 2
2.5 | 730991165 | Těleso výšky 1400 mm, délky 877 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 3
2.6 | 730991166 | Těleso výšky 2000 mm, délky 957 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 0
2.7 | 730991167 | Těleso výšky 1600 mm, délky 877 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 3
2.8 | 730991168 | Těleso výšky 1800 mm, délky 877 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 2
2.9 | 730991169 | Těleso výšky 1800 mm, délky 957 mm a hloubky 61÷102 mm | ks | 6
3. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články (pro hydraulické výpočty použity výrobky ...........3) s integrovaným termostatickým ventilem se spodním přívodem vody a s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 430 mm, s připojovací roztečí 350 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí jedné růžice pro odvzdušnění, jedné zátky a dvou prefabrikovaných článků včetně integrovaného ventilu, šroubení pod články, zátky a ostatního příslušenství a instalovaná na stěny pomocí konzol typu B, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010 | celkem článků | 13
3.1 | 730991170 | 13 - 350 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 1x zátka slepá, a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4. |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články (pro hydraulické výpočty použity výrobky ......... 3) s integrovaným termostatickým ventilem se spodním přívodem vody a s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 70 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí jedné růžice pro odvzdušnění, jedné zátky a dvou prefabrikovaných článků včetně integrovaného ventilu, šroubení pod články, zátky a ostatního příslušenství a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010 | celkem článků | 185
4.1 | 730991171 | 3 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
4.2 | 730991172 | 4 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4.3 | 730991173 | 6 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4.4 | 730991174 | 8 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 3
4.5 | 730991175 | 10 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
4.6 | 730991176 | 12 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4.7 | 730991177 | 13 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4.8 | 730991178 | 14 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 3
4.9 | 730991179 | 16 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
4.10 | 730991180 | 18 - 500 / 70 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 3
5 |  | Otopná tělesa tvořená litinovými články (pro hydraulické výpočty použity výrobky ........ 3) s integrovaným termostatickým ventilem se spodním přívodem vody a s panelovou čelní plochou, s celkovou výškou 580 mm, s připojovací roztečí 500 mm, hloubkou 160 mm, šířkou článku 60 mm, s připojovacím závitem 5/4", prefabrikovaná od výrobce pomocí jedné růžice pro odvzdušnění, jedné zátky a dvou prefabrikovaných článků včetně integrovaného ventilu, šroubení pod články, zátky a ostatního příslušenství a instalovaná na stěny pomocí konzol typu A, včetně konečného nátěru na základním nátěru v provedení bílý pololesklý nátěr RAL 9010 | celkem článků | 1250
5.1 | 730991181 | 9 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
5.2 | 730991182 | 10 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
5.3 | 730991183 | 12 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
5.4 | 730991184 | 13 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 7
5.5 | 730991185 | 14 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 4
5.6 | 730991186 | 15 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 7
5.7 | 730991187 | 16 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 10
5.8 | 730991188 | 17 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 1
5.9 | 730991189 | 18 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 7
5.10 | 730991190 | 19 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 5
5.11 | 730991191 | 20 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 14
5.12 | 730991192 | 21 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 3
5.13 | 730991193 | 22 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 4
5.14 | 730991194 | 28 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
5.15 | 730991195 | 30 - 500 / 160 vč. 1 růžice 5/4"x1/4"(odvzdušnění OT), 3x zátky slepé a vč. doporučeného počtu konzol dle výrobce | kpl | 2
skupina |  | Armatury pro otopná tělesa
6.1 | 730991196 | Armatura připojovací pro napojení otopných topných stěn - rozteč 50 mm (integrovaná armatura s ventilem, regulačním uzavíracím šroubením a termostatickou hlavicí), provedení přímé, (pro hydraulické výpočty použity výrobky ......... PROVENTIL sada 42) s Kv 0.29-1.65 a svěrným šroubením M24 | ks | 28
6.2 | 730991197 | Termostatická hlavice na tělesa litinová článková - s vestavěným čidlem kapalinová náplň, stupnicí výkonu, ochrana proti zamrznutí, provedení bílé RAL 9010, standardní provedení (případně s opatřením proti krádeži - dle přání investora) s M30x1.5 | ks | 90
6.3 | 730991198 | Odvzdušňovací ventil R68, ovládání šroubovákem, chrom, DN 8 - 1/4", | ks | 119
6.4 | 730991199 | Vypouštěcí ventil R608, mosaz, DN 15 - 1/2", obj. číslo R608Y013 | ks | 8
6.5 | 730991200 | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 15 mm, připojení vnitřní závit Rp1/2", | ks | 240
6.6 | 730991201 | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, poniklované, průměr trubky 18 mm, připojení vnitřní závit Rp3/4", | ks | 240
6.7 | 730991202 | Opěrné pouzdro pro měděné a přesné ocelové trubky o síle stěny 1 mm, průměr trubky 15 mm, | ks | 240
skupina |  | Rozvody potrubí topných větví
7 |  | Rozvody potrubí z trubek měděných tvrdých spojovaných pájením zahrnuje i 5% na prořez | celkem bm | 3310
7.1 | 730991203 | Ø 15 x 1,0 - DN 13 | bm | 1140
7.2 | 730991204 | Ø 18 x 1,0 - DN 15 | bm | 320
7.3 | 730991205 | Ø 22 x 1,0 - DN 20 | bm | 370
7.4 | 730991206 | Ø 28 x 1,0 - DN 25 | bm | 680
7.5 | 730991207 | Ø 35 x 1,5 - DN 32 | bm | 640
7.6 | 730991208 | Ø 42 x 1,5 - DN 40 | bm | 90
7.7 | 730991209 | Ø 54 x 2,0 - DN 50 | bm | 70
7.8 | 730991210 | Měděné fitinky pro měděné rozvody spojované pájením, zejména kolena, mufny, T-kusy, nátrubky, kompenzátory osove nebo tipu U - podle místního vedení potrubí a výpočtů těchto dilatačních úseků v rámci stavby, pájecí a ostatní materiál a ostatní související materíál a náklady na provedení bezvadných měděných rozvodů | kpl | 1
8. |  | Rozvody potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, ČSN 42 0250 běžných, ČSN 42 5710.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých (rozvody v kotelně) | celkem bm | 54
8.1 | 730991211 | Ø 3/4" | bm | 6
8.2 | 730991212 | Ø 1" | bm | 12
8.3 | 730991213 | Ø 5/4" | bm | 18
8.4 | 730991214 | Ø 2" | bm | 18
9. |  | Rozvody potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých, ČSN 42 0250 tvářených za tepla, ČSN 42 5715.0 - jakost 11 353.0 nízkotlakých (rozvody v kotelně) | celkem bm | 12
9.1 | 730991215 | Ø 76/3,2 | bm | 12
10. | 730991216 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení rozvodů | kpl | 1
11. | 730991217 | Spojovací, upevňovací materiál, plastové krytky potrubí podle dimenzí a místa potřeby atd. | kpl | 1
12. | 730991218 | Materiál na závěsy potrubí a konzoly - Předpokládané systémy zavěšení potrubí od renomovaných firem např. Sikla, Wemefa, Müpro jsou uvažovány jako nepodkročitelný standard – příčné nosné profily zavěšené na závitových tyčích kotvených ocelovými hmoždinkami do stropů popř. stěn nebo osazených do kanálů, z příčných profilů pak zavěšeny nebo vystrčeny potrubní objímky závěsné s gumovou pružnou izolací vše s ohledem na nosnost a průměry potrubí a s ohledem na kontrolu šíření otřesů a hluku – pružné měkké uložení a s ohledem na dilataci potrubí vyřešit na stavbě dilataci potrubí jak ležatých tak i svislých částí rozvodů potrubí. | kpl | 1
skupina |  | Nátěry | celkem bm | 66
1. | 730991219 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 3/4" | bm | 6
2. | 730991220 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 1" | bm | 12
3. | 730991221 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 5/4" | bm | 18
4. | 730991222 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 2" | bm | 18
5. | 730991223 | Dvojnásobný základní nátěr pod tepelnou izolací potrubí dimenze - Ø 76/3,2 | bm | 12
skupina |  | Tepelné izolace
1. |  | Pěnová tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, pro izolaci topení, faktor difúzního odporu m > 7000, použití od -40°C do +105°C, součinitel tepelné vodivosti λ10°C = 0,038 W/mK, hadice délky 2 m, standard ………………… | celkem bm | 3310
1.1 | 730991224 | Na potrubí DN 13 (Ø15) – tloušťka 13 mm | bm | 1140
1.2 | 730991225 | Na potrubí DN 15 (Ø18) – tloušťka 20 mm | bm | 320
1.3 | 730991226 | Na potrubí DN 20 (Ø22) – tloušťka 20 mm | bm | 370
1.4 | 730991227 | Na potrubí DN 25 (Ø28) – tloušťka 25 mm | bm | 680
1.5 | 730991228 | Na potrubí DN 32 (Ø35) – tloušťka 30 mm | bm | 640
1.6 | 730991229 | Na potrubí DN 40 (Ø42) – tloušťka 30 mm | bm | 90
1.8 | 730991230 | Na potrubí DN 50 (Ø54) – tloušťka 30 mm | bm | 70
1.9 | 730991231 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací měděných rozvodů | kpl | 1
2. |  | Tepelná izolace - kašírované potrubní izolační pouzdro z kamenné vlny (minerální plsti) pojené organickou pryskyřicí. Má tvar dutého podélně děleného válce vyrobeného z jednoho nebo více segmentů, se zámkem zamezujícím ztrátě tepla v podélném spoji. Výrobek ........ je opatřen povrchovou úpravou z hliníkové fólie vyztužené mřížkou ze skleněných vláken (ALS). Pouzdro je na podélném spoji opatřeno přesahem fólie se samolepicí páskou pro dokonalé uzavření pouzdra. V souladu se standardem v zemích EU je nutné stáhnout potrubní izolační pouzdro v příčním směru (po obvodě) hliníkovou samolepicí ALS páskou nebo drátem na třech místech na běžný metr délky pouzdra. | celkem bm | 66
2.1 | 730991232 | Na potrubí DN 20 (3/4" - Ø 28 mm) – tloušťka 30 mm | bm | 6
2.2 | 730991233 | Na potrubí DN 25 (1" - Ø 35 mm) – tloušťka 40 mm | bm | 12
2.3 | 730991234 | Na potrubí DN 32 (5/4" - Ø 42 mm) – tloušťka 40 mm | bm | 18
2.4 | 730991235 | Na potrubí DN 50 (2" - Ø 60 mm) – tloušťka 60 mm | bm | 18
2.5 | 730991236 | Na potrubí DN 65 (Ø76) – tloušťka 80 mm | bm | 12
2.6 | 730991237 | Na RS KOMBI – tloušťka 100 mm | bm | 3.3
2.7 | 730991238 | Spotřební materiál a další nespecifikovaný materiál pro provedení tepelných izolací ocelových rozvodů | kpl | 1
skupina |  | Demontáže
DM1. | 730991239 | Náklady na demontáž, přesun hmot, odstranění, odvoz a ekologickou zákonnou likvidaci včetně potřebných potvrzení celého kompletu stávajícího systému ústředního topení a stávající kotelny, jejího zařízení včetně stávajících kouřovodů v objektu historické budovy Celetná 13 v Praze | kpl | 1
skupina |  | Montáže
M1. | 730991240 | Montáž kompletu kotelny včetně provedení tepelných izolací, instalace kouřové cesty a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | kpl | 1
M2. | 730991241 | Montáž kompletu rozvodů měděného a ocelového potrubí včetně provedení tepelných izolací a včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | bm | 3376
M3. | 730991242 | Montáž kompletu otopných těles včetně zkoušek, uvedení do provozu, dokumentace skutečného provedení a všech dalších nezbytných a nutných nákladů k provedení funkčního celku | ks | 119
skupina |  | Ostatní náklady pro vytvoření kompletního a funkčního celku
1. | 730991243 | Proplach potrubí - před instalací prvků, které by mohly nečistoty poškodit provést nejméně trojnásobný proplach nainstalovaného potrubí | bm | 3376
2. | 730991244 | Zaregulování systému ústředního topení pomocí termostatických ventilů a regulovatelných šroubení | ks | 238
3. | 730991245 | Stavební přípomoce | Kč | 1
Cena celkem bez DPH
RS Kombi pozice č.5