Název akce:  Švehlova kolej

Rekonstrukce, modernizace a oprava

Slavíkova 1499/22

Praha 3

Investor :	  Koleje a menzy UK

Voršilská 1

Praha 1

Část:		Požárně bezpečnostní řešení stavby pro stavební povolení

Požárně bezpečnostní řešení

červen 2015   					Vypracovala:

DoDoubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/10

182 00 Praha 8, Kobylisy

tel./fax 222 966 454

mobil  603 334 097

Obsah  požárně bezpečnostního řešení :

- Popis, účel objektu

- Koncepce požárně bezpečnostního řešení

  - Stavební úpravy zařazené mezi změny stavby skupiny I dle ČSN 73 0834

  - Stavební úpravy zařazené mezi změny stavby skupiny II dle ČSN 73 0834

    - Stavební konstrukce

2.2.2 Únikové cesty

2.2.3  Odstupové vzdálenosti

2.2.4  Technická zařízení

2.2.4.1  Prostupy

2.2.4.2  Vytápění

2.2.4.3  Vzduchotechnika

2.2.4.4  Nouzové osvětlení

2.2.4.5  Evakuační výtah

2.2.4.6  Instalační šachty

2.2.4.7  Elektrická požární signalizace

2.2.4.8  Dodávka el.energie

2.2.5   Zařízení pro protipožární zásah

2.2.5.1   Přístupové komunikace

2.2.5.2   Zásobování požární vodou

2.2.5.3  Vyhlášení poplachu

3.  Přenosné hasící přístroje

Požárně bezpečnostní řešení

Rekonstrukce, modernizace a oprava

Švehlovy koleje

Slavíkova 22

Praha 3

- Popis, účel stavby

Předmětem požárně bezpečnostního řešení je rekonstrukce, modernizace a oprava starší části stávající sedmipodlažní, podsklepené budovy Švehlovy koleje UK, resp.stávajícího ubytovacího objektu.

Rekonstruovaný stávající dům, jehož starší řešená část pochází z roku 1927, je nárožní, ohraničený na severní straně ulicí Křížkovského, na jihozápadní straně Slavíkovou ulicí. Novější část objektu, která je pokračováním severní části budovy, je z roku 1954, tato část není předmětem oprav ani předmětem tohoto řešení. Vnitřní komunikace obou částí budovy (řešené a neřešené části) jsou propojené ve všech podlažích, kromě posledního, stávajícími vyrovnávacími schodišti.

Stávající kolej, resp.starší řešená část, je užívána k ubytování 429 osob (studentů) ve 2 - 4 lůžkových pokojích v 1.- 7.NP. V 1.PP jsou sklady, trafostanice s rozvodnou, klubovna, tělocvična, stávající přednáškový sál. Část 1.NP je využita pro vedení koleje (kanceláře), v části je varna.

V souvislosti s modernizací a opravou objektu dochází ke zrušení varny v 1.NP a využití prostoru pro ubytování, navrácení prádelny do původního prostoru v nároží 1.PP, kde nyní je truhlárna, která bude zrušena. Původní sklady stravovacích prostorů budou nadále užívány jako sklady ubytovacího zařízení. Vestavbou hyg.přísl.do jednotlivých ubytovacích pokojů dochází ke snížení počtu ubytovaných z původních 429 osob na 268 osob v 1 - 2 lůžkových pokojích.

Hlavní vstup do objektu je ze Slavíkovy ulice, kde je vrátnice se stálou službou. Druhý vstup do objektu je z ulice Křížkovského. Jednotlivá podlaží řešené budovy jsou spojena 2 vnitřními schodišti, která procházejí mezi 1.PP – 6.NP, do posledního 7.NP vedou rovněž 2 samostatná zrcadlově umístěná schodiště, která nejsou pokračováním schodišť v nižších podlažích. Z úrovně 1.PP je, kromě uvedených schodišť, východ přímo do dvora z mezipodesty schodiště v severní části, druhým východem přímo na volné prostranství je jednoramenné schodiště u sálu ústící do stávajícího průjezdu mezi dvorem a Slavíkovou ulicí. Na severní straně je starší část komunikačně propojena s pozdější dostavbou z roku 1954 ve všech podlažích, kromě posledního.

Navrhované stavební úpravy zahrnují :

- 1.PP  drobné změny vnitřní dispozice v souvislosti s

- přemístěním šaten zaměstnanců z jiné části objektu,

- rozšířením stávajícího WC,

- vestavbou šaten cvičících, WC, úklidu do prostoru tělocvičny,

- navrácení prádelny do nároží,

- využití skladovacích prostorů varny pro sklady ubytovacího zařízení,

- zrušení stávajícího výtahu kuchyně mezi 1.PP a 1.NP,

- 1.NP změny vnitřní dispozice v souvislosti se

- zrušením varny a umístěním ubytovacích pokojů,

- vestavbou hyg.přísl.k jednotlivým ubytovacím pokojům,

- zrušením společných hyg.přísl.,

- rozšířením stávajícího WC v prostorách vedení koleje,

- zrušení VZT zařízení a rozvodů pro varnu,

- 2.NP drobné změny vnitřní dispozice v souvislosti s

- vestavbou hyg.přísl.k jednotlivým ubytovacím pokojům,

- zrušením společných hyg.přísl. a využitím prostoru pro umístění pokoje,

kuchyňky, úklidu,

- umístěním studovny do bývalého třílůžkového pokoje,

- 3., 4., 5., 6.NP	dtto 2.NP

- 7.NP - výměnu dožitých nenosných konstrukcí, nahrazení SDK systémem,

- vestavbu hyg.přísl.k jednotlivým ubytovacím pokojům,

- výměnu oken za okna stejných rozměrů,

- výměnu dveří,

- umístění strojovny evakuačního výtahu,

- v celém objektu

- vestavba evakuačního výtahu  mezi l.PP - 7.NP,

- vestavba instalačních šachet,

- nahrazení měněných příček mezi obytnými buňkami požárními stěnami,

- repase stávajících dveří v zájmu památkové ochrany,

- nahrazení poškozených dveří (které nelze repasovat) ústících do chodeb požárními

uzávěry,

- oddělení řešené části objektu, která je památkově chráněná, od neřešené novější části budovy (osazení požárních uzávěrů na rozhraní obou budov)

- nové rozvody vnitřních instalací,

- novou instalaci EPS,

- vybavení stávajících vnitřních odběrních míst novou výzbrojí.

Konstrukční systém stávajícího objektu, který je zapsán do seznamu nemovitých kulturních památek, je v suterénu nehořlavý (zděné stěny, železobetonové stropy), ve zbývajících nadzemních podlažích smíšený (zděné stěny, dřevěné trámové stropy se záklopem, podhledem s omítkou na rákosu, dle čl. 5.5.6 ČSN 73 0834 hodnocené REI 45 DP2). Stávající schodiště jsou nehořlavá z konstrukcí druhu DP1.

Výška objektu z hlediska požární bezpečnosti činí na úroveň posledního užitného nadzemního podlaží (7.NP) 22,45 m. Pro 1.podzemní podlaží je ČSN 73 0802 stanovena na 22,5 m.

- Koncepce požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení stavebních úprav rekonstruované a modernizované starší, památkově chráněné části stávajícího ubytovacího objektu, vychází z ČSN 73 0834, ČSN 73 0802, ČSN 73 0810/Z1,  ČSN 73 0818, ČSN 73 0833, ČSN 73 0872, ČSN 73 0873, ČSN 73 0875, §41 Vyhl.246/2001 Sb., Vyhl.č.23/2008 Sb., Vyhl.č.268/2011 Sb.  a navazujících předpisů.

Stávající objekt je budovou OB 4 ve smyslu ČSN 73 0833 s projektovanou ubytovací kapacitou :

1.NP		14 lůžek studentů, 3 lůžka v hostinských pokojích

2.NP		42 lůžek studentů

3.NP		46 lůžek studentů

4.NP 		46 lůžek studentů

5.NP		46 lůžek studentů

6.NP		43 lůžek studentů

7.NP		28 lůžek studentů

celkem          268 lůžek studentů,

celkový počet ubytovaných dle ČSN 73 0834 představuje :

268 lůžek . 1,3 = 349 ubytovaných osob

Dle ČSN 73 0834 bylo řešení požární bezpečnosti rozděleno do 2 částí, které zahrnují:

1.) Stavební úpravy, posuzované jako Změna stavby skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti,  kterými v souladu s čl.3.2 ČSN 73 0834 :

- 1) nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kgm-2

využití prostorů se nemění

b) nedochází ke zvýšení počtu osob

dochází ke snížení počtu ubytovaných z původních 429 osob na 268 osob

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

tyto osoby se v objektu mohou vyskytovat jednotlivě nebo náhodně ,

1.NP severního křídla, kde je navrženo 7 jednolůžkových pokojů pro imobilní osoby, je řešeno jako změna stavby skupiny II ve smyslu ČSN 73 0834

- nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

věcně příslušná ČSN 73 0833 pro budovy skupiny OB4 se nemění

objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými   změnami.

Navrhované stavební úpravy jsou v souladu s požadavky čl. 3.3 ČSN 73 0834, dochází pouze k:  a) úpravě, opravě, výměně nebo nahrazení jednotlivých stavebních konstrukcí

b)7) výměně technického zařízení budovy

f) změnou vnitřní dispozice nevznikají nové místnosti o ploše větší než l00 m2.

2.) Stavební úpravy prostorů v severní části přízemí využitých pro ubytování, vestavba výtahové šachty, jsou dle čl.3.4 ČSN 73 0834, posuzovány jako Změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

2.l Stavební úpravy řešené jako změny stavby skupiny I  dle ČSN 73 0834

Stavebními úpravami stávajícího objektu, zařazenými mezi změny staveb skupiny I s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti, v souladu s čl.3.2 ČSN 73 0834 :

a)1) nedochází ke zvýšení požárního rizika, resp.součinu pn . an . c  o více než 15 kgm-2

využití objektu se nemění, přemístěním, novým umístěním jednotlivých provozů  nedochází ke zvýšení požárního rizika :

1.PP	dříve 	sklady kuchyně		pn . an . c = 60 . 1,1 	 	66,0 kgm-2

nyní 	sklady ubytovacího zařízení  	pn . an . c = 60 . 1,0	 	60,0 kgm-2

nyní 	šatny 				pn . an . c = 15 . 0,7 	 	10,5 kgm-2

dříve 	tělocvična			pn . an . c = 10 . 0,8	              8,0 kgm-2

nyní	 šatny 				pn . an . c = 15 . 0,7 		10,5 kgm-2

2.NP - 6.NP	dříve 	ubytovací pokoj 	pn . an . c = 30 . 1,0 		30,0 kgm-2

nyní 	studovna		pn . an . c = 40 . 1,0	 	40,0 kgm-2

- nedochází ke zvýšení počtu osob z řešené části, počet osob započitatelný na únikovou komunikaci není zvýšen o více než 20% stávajícího stav, pokud je zvýšen, musí se prokázat, že únikové cesty jsou vyhovující dle příslušné normy

navrhovanými stavebními úpravami dochází ke snížení projektovaného počtu ubytovaných osob :

dříve 	429 osob + 6 osob v hostinských pokojích		celkem		435 osob

nyní  	268 osob, z toho 3 osoby v host. pokojích		celkem	    na	268 osob

započitatelný pruh únikové cesty po schodech dolů dle tab.19 ČSN 73 0802 :

dříve 	ubytovací pokoje (a = 1,0)	K = 45, resp.80 osob v 1 únikovém pruhu

nyní   	ubytovací pokoje (a = 1,0)	K = 45, resp.80 osob v 1 únikovém pruhu

započitatelný počet osob v únikovém pruhu není v ubytovacích prostorách zvýšen

vzhledem k tomu, že dochází k podstatnému snížení počtu ubytovaných osob, je případné

drobné zvýšení započitatelného počtu osob v doplňujících provozních prostorách zanedba-

telné

- nedochází ke zvýšení počtu osob s omezenou schopností pohybu nebo

neschopných samostatného pohybu o více než 12 osob na únikové cestě

tyto osoby se mohou vyskytovat jednotlivě nebo náhodně

- nedochází k záměně funkce řešené části objektu ve vztahu na příslušné projektové normy

ubytovací účel objektu se nemění, pro ubytovací prostory věcně příslušná ČSN 73 0833 a

ostatní prostory příslušná  ČSN 73 0802 se nemění

- objekt se nemění nástavbou, vestavbou, přístavbou ani jinými podstatnými změnami.

Stavební úpravy jsou v souladu s čl.3.2 ČSN 73 0834 pro Změny staveb skupiny I, nevyžadují další opatření z hlediska požární bezpečnosti, splňují-li následující požadavky čl.4  :

- požární odolnost měněných prvků použitých v měněných stavebních konstrukcích, které zajišťují stabilitu objektu nebo jeho části, nebo jsou použity v konstrukcích ohraničujících únikové cesty, v konstrukcích oddělujících prostory dotčené změnou stavby od prostorů neměněných, není snížena pod původní hodnotu, nepožaduje se však požární odolnost vyšší než 45 minut

obvodové stěny, stěny ohraničující únikové cesty se nemění.

Nové vnitřní příčky v 1.PP budou zděné omítané z plných cihel tl.10 cm, splňují více než požadovanou požární odolnost 45 minut. Zazdívky, dozdívky nosných konstrukcí budou zděné, tl.10 cm, omítané.

Nové stěny a příčky v nadzemních podlažích jsou navrženy ze SDK systému.

Požární stěny mezi obytnými buňkami (pokoji s hyg.přísl., skupinou pokojů se společným hyg.přísl.s ubytovací kapacitou do 20 lůžek) budou provedeny ze SDK systému s požadovanou 45 minutovou požární odolností.

Zastropení otvoru po zrušené výtahové šachtě mezi 1.PP a 1.NP bude želbet. konstrukcí tl.nejméně 18 cm, splňující požadovanou 45 minutovou požární odolnost.

Měněné dveře z obytných buněk, měněné dveře z prostorů s požárním rizikem, dveře studoven (v místě původních pokojů), které ústí do vnitřních chodeb objektu - únikových cest z obytných buněk, budou provedeny jako kopie původních, budou požárními uzávěry typu EW 30 DP3/C, v 7.NP budou měněné dveře do obytných buněk (ubytovacích pokojů) provedeny jako požární uzávěry EW 15DP3/C.

Dveře, ústící na jednotlivá schodiště, pokud budou předmětem výměny, musí být v provedení EI 30DP3/C, v posledním 7.NP postačí EI 15DP3/C.

Na rozhraní obou budou (starší památkově chráněné od novější neřešené části koleje) budou v provedení EI 30DP1/C ve všech podlažích.

Dle čl.5.5.8 ČSN 73 0810 požární uzávěry otvorů musí být při požáru uzavřeny, samouzavírací zařízení musí zajistit správné a funkční uzavření otevíratelných částí (u dvoukřídlových dveří obou dveřních křídel).

Instalační šachty budou dle čl.8.12.l ČSN 73 0802 tvořit samostatné požární úseky ve II.SPB, stěny instalačních šachet budou ze SDK systému pro požární odolnost 30 minut, revizní otvory do těchto šachet musí být opatřeny požárními uzávěry EW 15 DP1.

Požární odolnost a provedení stavebních konstrukcí, požárních uzávěrů nutno doložit platným certifikátem výrobce - aplikace výsledků zkoušek je záležitostí zhotovitele stavby (ČSN EN 1363-1).

b) třída reakce stavebních výrobků na oheň nebo druh konstrukcí použitých v měněných stavebních konstrukcích není, oproti původnímu stavu zhoršen, na nově provedenou povrchovou úpravu stěn a stropů není použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F, u stropů (podhledů) navíc hmot, které při požáru (při zkoušce podle ČSN 73 0865) jako hořící odkapávají nebo odpadávají, v případě chráněných únikových cest nebo částečně chráněných, musí být použity výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2

nové vnitřní příčky budou v PP zděné omítané, v NP ze SDK systému, nové podhledy budou omítané, v některých prostorách ze SDK systému, třídy reakce na oheň A1, A2. V rekonstruované části objektu nebude použito výrobků třídy reakce na oheň E nebo F ani výrobků, které při požáru odpadávají nebo odkapávají

Povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest (NÚC) musí dle čl.7.2.6 ČSN 73 0833 splňovat čl.8.14.2 ČSN 73 0802 pro U1 - s indexem šíření plamene nejvýše 75 mm.min-1 u stěn, nejvýše 50 mm.min-1 u podhledů, aniž by bylo použito výrobků třídy reakce na oheň C až F (navrženy jsou omítané povrchy, keramické obklady).

Podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl.

Dle čl.8.14.5a) ČSN 73 0802 povrchové úpravy CHÚC, resp.ČCHÚC musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

Dle čl.7.2.7  ČSN 73 0833 musí být v prostorách obytných buněk v budově OB4 zkouškou prokázána zápalnost textilních záclon a závěsů delší než 20 sekund (zkoušky podle ČSN EN 1101) a prokázáno, že čalounické materiály jsou vyhovující z hlediska zápalnosti (zkoušky ČSN EN 1021-2).

c) šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách není zvětšena o více než l0% původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje ČSN, popř.nepřesahuje stávající odstupovou vzdálenost

velikosti požárně otevřených ploch v obvodových stěnách do ulice a do dvora se nemění, měněná střešní okna v 7.NP budou nahrazena okny stejných rozměrů

- nově zřizované prostupy všemi stěnami zajišťujícími stabilitu objektu, ohraničujícími únikové cesty, ohraničující posuzované prostory, musí být utěsněny dle  čl.6.2 ČSN 73 0810

veškeré prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů výše uvedenými  konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedené požárním úsekem a musí být :

1) zabudováno ve stavební konstrukci druhu DP1 s požární odolností alespoň 30 minut nebo

2) umístěno v izolační šachtě či kanálu.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 0,5 m.

- nově instalované VZT zařízení v objektech dělených či nedělených na požární úseky, nebo v částech objektu dotčených změnou stavby je provedeno podle ČSN 73 0872, nově instalované VZT rozvody v částech objektu nedotčených změnou stavby nebo nečleněných na požární úseky nesmí být z výrobků třídy reakce na oheň B až F

nové VZT zařízení musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0872.

Nasávání vzduchu, výfuk, musí respektovat požadavky čl.4.3.2, 4.3.3  ČSN 73 0872, otvory pro sání musí být vodorovně vzdáleny alespoň l,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch v obvodových stěnách. Pokud nemohou být dodrženy požadavky čl.4.3.2, 4.3.3, musí být VZT zařízení samočinně vypnuto při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí. VZT potrubí musí být provedeno z nehořlavých hmot, potrubí světlosti větší než 0,04 m2 musí být na hranicích požárních úseků opatřeno požárními klapkami.

Větrání prostorů je převážně přirozené, okny.

Nové VZT zařízení je navrženo pro :

VZT zařízení pro větrání stávajícího sálu a prostorů pro zájmovou činnost, včetně sociálních zázemí, budou umístěna ve strojovně VZT v místě bývalého provaziště (m.č.1026) v úrovni 1.NP. Přívod vzduchu bude ze dvora, výfuk vzduchu bude rovněž do dvora, požadavky ČSN 73 0872 jsou respektovány.

Strojovna VZT bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, VZT potrubí za hranicích požárního úseku strojovny VZT bude opatřeno požárními klapkami 30DP1. Stěny strojovny jsou stávající zděné omítané tl.více než 15 cm, splňují požadovanou 30 minutovou požární odolnost, zastropení tvoří stávající žb konstrukce. Vstup do strojovny VZT bude v podlaze, poklop bude požárním uzávěrem EW 30DP1.

Větrání kuchyňky a úklidu v 1.Np a v obdobných prostorách ve vyšších podlažích bude VZT potrubím světlosti menší než 0,04 m2  zaústěno do stávajícího světlíku, ventilátor bude umístěn v úrovni střechy v otevřeném světlíku.

## Větrání WC v pravé části 1.NP a v obdobných prostorách ve vyšších podlažích bude ventilátory umístěnými v potrubí světlosti menší než 0,04 m2  zaústěno do stávajícího světlíku při pravé štítové stěně objektu a vyvedeno nad střechu objektu.

Větrání WC obytných buněk (ubytovacích pokojů) bude ventilátory umístěnými v potrubí světlosti menší než 0,04 m2  zaústěno do instalačních šachet, které tvoří samostatné požární úseky ve II.SPB.

Potrubí světlosti menší než 0,04 m2 vzdálené více než 0,5 m mezi líci plášťů prostupujících potrubí nemusí být na rozhraní požárních úseků opatřeno požárními klapkami.

Provětrávání sousedních požárních úseků, pokud bude nově navrženo, musí být řešeno větrací výústkovou tvarovkou Promaseal nebo stěnovým požárním uzávěrem. Osazení větrací mřížky bez požární odolnosti v požárně dělící konstrukci je dle ČSN 73 0872 nepřípustné.

- nově zřizované prostupy všemi stropy jsou utěsněny dle čl.6.2 ČSN 73 0810

veškeré prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů stropními  konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedené požárním úsekem a musí být :

1) zabudováno ve stavební konstrukci druhu DP1 s požární odolností alespoň 30 minut nebo

2) umístěno v izolační šachtě či kanálu.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 0,5 m.

- v měněné části objektu nejsou původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo se prokáže, že jejich rozměry odpovídají ČSN a ani jiným způsobem není, oproti původnímu stavu, zhoršena jejich kvalita (větrání, požární odolnost a druh, stav.konstrukcí, provedení povrchových úprav, kvalita nášlapné vrstvy podlahy a pod.)

stávající únikové cesty se nemění, evakuace osob z objektu se nemění, únikové cesty nejsou zúženy ani prodlouženy, není zhoršena jejich kvalita.

Vestavbou hyg.přísl.k jednotlivým pokojům, nedochází ke zvýšení počtu osob – modernizací starší části objektu dochází ke snížení počtu ubytovaných osob ze 429 osob na 268 osob.

Měněné, nahrazované dveře z obytných buněk, z prostorů s požárním rizikem, ústící do vnitřních chodeb (NÚC), budou provedeny jako požární uzávěry, dochází tím ke zlepšení stávajícího stavu.

Dle čl.7.3.5 ČSN 73 0833 vstupní dveře do CHÚC, ČCHÚC (prostory schodišť, včetně chodeb směřujících k východům z objektu), dveře z obytných buněk nebo provozně jiných úseků, ústících do únikových cest, musí být samozavírací.

Dle čl.5.5.8 ČSN 73 0810 požární uzávěry otvorů musí být při požáru uzavřeny, samouzavírací zařízení musí zajistit správné a funkční uzavření otevíratelných částí (u dvoukřídlových dveří obou dveřních křídel).

Dveře jednotlivých místností uvnitř ubytovacích buněk musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné bez speciálního nářadí.

Dle čl.9.13.1 ČSN 73 0802 dveře na únikových cestách, budou-li opatřeny bezpečnostními zámky (např.kódovými kartami) musejí být v případě evakuace samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření. Kódové karty a pod.nelze užít u dveří chráněných únikových cest, resp.ČCHÚC.

Dle čl.7.3.8 ČSN 73 0833 bude instalováno nouzové osvětlení po dobu 45 minut na všech únikových cestách (svítidla napájena z vlastních akumulátorů).

Dle čl.7.3.7 ČSN 73 0833 v budovách OB 4 nesmějí být v únikových cestách (NÚC - chodby, schodiště) volně vedeny technické rozvody obsahující výrobky (hmoty) třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny hoření v prostoru únikové cesty. Požadavek se netýká rozvodů vody a elektrických kabelů, které musí splňovat požadavky čl.12.9 ČSN 73 0802. Veškeré rozvody budou kryty omítkou tl.1 cm.

V prostoru CHÚC, ČCHÚC se nesmí vyskytovat žádné požární zatížení, kromě konstrukcí oken, dveří, křídla oken musí být zasklená (nelze použít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B – F).

Dveře ústící do CHÚC, ČCHÚC, pokud budou měněny, musí plnit funkci požárních uzávěrů, být v provedení EI, vykazovat požární odolnost, být samozavírací.

Prostory  CHÚC, ČCHÚC musí dále respektovat požadavky Vyhl.č.23/2008 Sb.

Povrchové úpravy stěn a stropu musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, podlahové krytiny v CHÚC, ČCHÚC musí být třídy reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

V CHÚC, ČCHÚC nesmí být volně vedené rozvody VZT zařízení, které neslouží větrání prostoru CHÚC, ČCHÚC.

V CHÚC, ČCHÚC nesmí být, bez zvláštních bezpečnostních opatření, vedeny rozvody plynu.

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802 :

a)  mohou být volně vedeny prostory bez požárního rizika a CHÚC, ČCHÚC pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0   nebo

c) musí být uloženy či chráněny vedením pod omítkou s krytím 10 mm, nebo

v uzavřených truhlících nebo šachtách, nebo chráněny protipožárními nástřiky, deskovými materiály z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, tl 10 mm. Tyto ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

Dle čl.4.3.1ČSN 73 0848 musí kabely vedené v prostoru CHÚC, ČCHÚC odpovídat z hlediska třídy reakce na oheň elektrických kabelů B2ca, s1, d0, resp. B2ca, s1, dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 a čl.6.1.7 ČSN 73 0810 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení a el.rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, pokud jsou umístěny v CHÚC, ČCHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

Dle čl.7.2.6 ČSN 73 0833 se v budovách OB 4 musí být povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest vedoucích do chráněných únikových cest jako prostory skupiny U1 (s indexem šíření plamene dle tab.l4 ČSN 73 0802, tj.u stěn nejvýše 75 mm.min-l, u podhledů nejvýše 50 mm.min-l), podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfll. Stávající stěny a podhledy jsou omítané, nové stěny budou provedeny ze SDK systému.

Dle čl.3.8 ČSN 73 0833 musí být ve všech obytných buňkách a na chodbách budov skupiny OB 4 zřetelně vyvěšeny evakuační plány.

Dle čl.7.5.l ČSN 73 0833 musí být budova OB 4 vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace, pokud v objektu počet ubytovaných je větší než 75 osob, musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace.

Budovy s více než 3NP s více než 75 ubytovanými se musí vybavit nouzovým a zvukovým a vizuálním systémem podle EN 60849 a předpokládá se samočinné vyhlášení poplachu.

Směr úniku musí být zřetelně označen podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Bezpečnostní značení musí být viditelné ve dne i v noci a to zejména dveře, schodiště, chodby vedoucí do CHÚC, resp.ČCHÚC apod.

Úniková cesta musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. vybavena bezpečnostním značením za účelem usnadnění evakuace osob, které se umísťuje tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací, při změně výškové úrovně únikové cesty.

V budovách OB4 musí být označen vstup do schodiště v každém podlaží a to pořadovým číslem nadzemního nebo podzemního podlaží.

h) je vytvořen požární úsek z prostoru podle 3.3 b), pokud to ČSN 73 0802 nebo 73 0804 nebo normy řady 73 08xx jmenovitě vyžadují; požárně dělící konstrukce tohoto požárního úseku mohou být bez dalšího průkazu navrženy pro III. stupeň požární bezpečnosti; III. stupni požární bezpečnosti musí odpovídat všechny požadavky na stavební konstrukce, včetně požadavku na požárně dělící konstrukce, oddělující požární úsek od sousedních prostorů (nepřihlíží se k příp. požárnímu riziku v ostatních částech objektu

nové instalační šachty budou  dle čl.8.12.2b) ČSN 73 0802 tvořit samostatné požární úseky ve II.SPB. Stěny IŠ budou provedeny ze SDK systému splňující požární odolnost 30 minut, revizní otvory IŠ budou opatřeny požárními uzávěry EW 15DP1.

VZT zařízení pro větrání stávajícího sálu a prostorů pro zájmovou činnost, včetně hyg.přísl. v 1.PP, budou umístěna ve strojovně VZT v místě bývalého provaziště (m.č.1026) v úrovni 1.NP. Strojovna VZT bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, VZT potrubí za hranicích požárního úseku strojovny VZT bude opatřeno požárními klapkami 30DP1. Stěny strojovny jsou stávající zděné omítané tl.více než 15 cm, splňují požadovanou 30 minutovou požární odolnost, zastropení strojovny tvoří sádrokartonová kce + dřevěný krov. Vstup do strojovny VZT bude v podlaze, poklop bude požárním uzávěrem EW 30DP1.

i) v měněné části objektu nejsou změnou stavby zhoršeny původní parametry zařízení umožňující protipožární zásah, zejména příjezdové komunikace, nástupní plochy, zásahové cesty a vnější odběrná místa požární vody; u vnitřních hydrantových systémů lze ponechat původní hydranty včetně stávající funkční výzbroje; v měněné části objektu musí být rozmístěny přenosné hasicí přístroje podle zásad ČSN 73 0802, ČSN 73 0804 nebo norem řady 73 08xx

stavebními úpravami stávajících podlaží se nezvětšuje obestavěný prostor objektu, nemění se stávající přístupové komunikace, vnější zásahové cesty. Nedochází ke zvýšení počtu ubytovaných osob, nemění se, nezvyšují se požadavky na vnější i vnitřní odběrní místa požární vody (stávající hydrant je ve Slavíkově ulici před vlastním objektem).

V souvislosti s rekonstrukcí starší části objektu budou stávající  vnitřní odběrní místa (2 ks v každém podlaží) vybavena hadicovým systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti hadice alespoň 25 mm pro možnost obsluhování jednou osobou a zásahu v každém místě objektu, pro pokrytí zázemí sálu bude nově instalován v 1.PP u hyg.přísl.sálu.

Dle ČSN 73 0873 hadicový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Dle čl.6.2 ČSN 73 0873 se hadicové systémy umísťují 1,1-1,3 m nad úrovní podlahy. Předpokládáno je současné použití nejvýše 2 hadicových systémů na l stoupacím potrubí. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1

Dle čl.7.5.l ČSN 73 0833 musí být budova OB 4 vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace, pokud v objektu počet ubytovaných je větší než 75 osob, musí být v celé budově instalována elektrická požární signalizace.

V modernizované starší části objektu bude instalována elektrická požární signalizace se samočinnými hlásiči požáru ve všech prostorách s požárním rizikem, včetně místností úklidu, kuchyněk, v nejvyšším místě instalačních šachet, v nejvyšším místě výtahových šachet, v nejvyšším místě schodišť, ve všech technických prostorách, v půdních prostorách bez využití.

Automatické hlásiče požáru budou rozmístěny tak, aby vznikající požáry byly signalizovány již v počátečním stadiu a bylo zajištěno rovnoměrné a účinné střežení všech požadovaných prostor.

Automatické hlásiče požáru jsou navrženy ve všech prostorách. V převážné většině budou navrženy optickokouřové hlásiče požáru, kde lze předpokládat nefunkčnost tohoto typu hlásiče požáru (zakouřené prostory, kuchyňky, stravovací prostory), budou použity hlásiče požáru multisenzorové.

Tlačítkové hlásiče požáru budou rozmístěny v souladu s požadavky čl.4.3.3 ČSN 73 0875 :

- u východů z nechráněných únikových cest do CHÚC, ČCHÚC (u vstupů z chodeb do schodišťových prostorů)

- u všech východů z objektu na volné prostranství

- na rozhraní obou budov

- u východu ze sálu.

Tlačítkové hlásiče se umísťují v zorném poli a to nejdále 3 m od uvedených východů, ve výšce 1,2 – 1,5 m nad podlahou, v souladu s ČSN 34 2710.

Dle čl.4.4.1 ústředna EPS bude umístěna v prostoru pro dozor nad provozem objektu – vrátnice při vstupu do objektu, v souladu s čl.4.4.2 ČSN 73 0875  na místě přístupném přímo z volného prostranství ve vzdálenosti do 10 m.

Dle čl.4.4.3 ČSN 73 0875 musí být ústředna zajištěna proti neoprávněné manipulaci nepovolanými osobami.

V souladu s čl.4.4.6 ČSN 73 0875 bude provozní režim stanoven "DEN" - "NOC".

Obsluha ústředny EPS musí být vybavena telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany.

Dle čl.4.14.1 ČSN 73 0875 u ústředny s trvalou obsluhou musí být zajištěna trvalá přítomnost alespoň 2 osob (čl.4.14.2 ČSN 73 0875) v místě s ovládacím a signalizačním panelem.

Dle čl.4.14.3 ČSN 73 0875 trvalou obsluhu smí vykonávat pouze osoby prokazatelně proškolené, zejména na :

- ovládání a obsluhu ústředny EPS

- znalost objektu a orientaci v objektu

- orientaci ve stavebních výkresech

- zpracovanou dokumentaci požární ochrany.

Dle čl.4.14.4 ČSN 73 0875 trvalá obsluha, pro zajištění kontroly jakýchkoli hlášení EPS, musí být vybavena klíčovým hospodářstvím pro zpřístupnění všech střežených prostorů (např.generálním klíčem), ale i ostatním zařízením umožňujícím přístup k jednotlivým hlásičům.

Dle čl.4.5.1 ČSN  bude zařízení EPS navrženo s dvoustupňovým vyhlášením poplachu.

Dle čl.4.5.2 ČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně, je stanoven	          	T1 do 1 minuty.

Dle čl.4.5.3 ˇČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně, je stanoven	                                                              		T2 do 5 minut.

Dle čl.4.5.6 ČSN 73 0875 je navržen typ a způsob vyhlášení poplachu všeobecný v celém objektu, dle čl.4.5.7 ČSN 73 0875 musí být zajištěno samočinné vypnutí ostatních systémů ozvučení, které by mohly znemožnit slyšitelnost nebo srozumitelnost akustického signálu vyhlášení poplachu.

Dle čl.4.5.8 ČSN 73 0875 se všeobecný poplach signalizuje akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu (sirény).

Dle čl.4.5.9 ČSN 73 0875 musí být navržena opatření, která v maximální míře omezí vznik paniky a zabezpečí orientaci osob v prostoru, musí být podány informace k navedení osob na únikové cesty (na chodbách vyvěšeny evakuační plány, nouzové osvětlení únikových cest, směry úniku, bezpečnostní značky, tabulky, texty s bezpečnostním sdělením za účelem a v rozsahu nezbytném pro usnadnění evakuace osob viditelné ve dne i v noci).

Dle čl.4.5.10 ČSN 73 0875 při aktivaci tlačítkovým hlásičem bude vyhlášen všeobecný poplach, rovněž tak, dle čl.4.5.11 ČSN 73 0875 pokud je požár detekován alespoň dvěma hlásiči.

Dle čl.4.11.2 ČSN 73 0875 pro kabelové trasy, které jsou pouze pro hlásiče EPS, není požadována funkční integrita.

Dle čl.4.11.3 ČSN 73 0875 kabely a kabelové trasy k ovládaným zařízením EPS musí mít zajištěnu funkci při požáru a kabelové trasy musí být s funkční integritou dle požadavku na dobu jejich funkce (45 minut) - dlouhodobá funkce kabelové trasy P45-R.

Dle čl.12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu funkce z druhého zdroje. Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné (automatický start).

Dle čl.12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení) se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče, musí zůstat funkční i při odpojení ostatních el.zařízení v objektu. Přívodní a ovládací kabely, volně vedené kabely v prostorách s požárním rizikem, pokud nebudou dle čl.12.9.2 b) třídy funkčnosti nejméně P 45-R a třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb., musí být dle čl.12.9.2 c) vedeny pod omítkou s krytím nejméně 1 cm a provedeny kabelem dle ČSN IEC 60331 nebo chráněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, splňující požární odolnost nejméně EI 30DP1.

Dle čl.5.6.2 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení) musí tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EW 15 Sm DP1.

Dle čl.5.1 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče s napětím větším než 200V a 25A, umístěné v CHÚC, ČCHÚC, musí tvořit samostatné požární úseky. Nově osazené rozvaděče se podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

V prostorách únikových cest (vnitřní chodby, schodiště) musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl. 7.3.8 ČSN 73 0833 instalováno nouzové osvětlení po dobu nejméně 45 minut. Volně vedené kabely a vodiče nouzového osvětlení únikových cest musí splňovat požadavky na kabely s funkční integritou P 45-R,  provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle čl.4.5 ČSN 73 0848 musí být umožněno v případě požáru centrální vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkčnost není při požáru nutná (veškerá zařízení, kromě nouzového osvětlení, evakuačního výtahu, náhradního zdroje, zařízení EPS) – CENTRAL STOP. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních, vypínačem TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru,  v blízkosti příjezdové komunikace zásahových vozidel HZS (ulice Slavíkova) u vstupu do objektu – m.č.1022 vrátnice ve vstupní hale v 1.NP), musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P45-R, budou provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

2.2  Stavební úpravy zařazené mezi změny stavby skupiny II  dle ČSN 73 0834

Stavební úpravy prostorů v severní části 1.NP (přízemí), vyplývající ze změny využití stávajících prostorů varny pro ubytování (9 jednolůžkových pokojů pro imobilní osoby), kterými nedochází ke zvýšení požárního rizika, ale dochází ke změně původní ČSN 73 0802 na ČSN 73 0833 pro budovy OB4, vestavba výtahové šachty do stávajícího světlíku v ose objektu, umístění strojovny nového výtahu do 7.NP, jsou dle čl.3.4 ČSN 73 0834, posuzovány jako změna stavby skupiny II s uplatněním specifických požadavků požární bezpečnosti.

Stávající starší, památkově chráněná část objektu Švehlovy koleje s lůžkovou ubytovací kapacitou sníženou na 275 lůžek, je dle ČSN 73 0833 nadále budovou OB 4, kde každá obytná buňka (každý pokoj s přísl., skupina 2 pokojů se společným hyg.přísl.) v měněné části 1.Np (přízemí) musí tvořit samostatný požární úsek.

Na základě čl.7.3.6 ČSN 73 0833, kde v budovách OB 4 majících více než 3 užitná nadzemní podlaží, musí být zřízen evakuační výtah, provedený v souladu s čl.9.6.5 ČSN 73 0802 :

- a) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, velikosti nejméně 110 x 210 cm, s nosností 5 kN, umožňující dopravu na nosítkách

b) musí mít zajištěnu dodávku el.energie podle čl.12.9 ČSN 73 0802 po dobu nejméně

- 45 minut,

c) musí mít jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží

- nepřesáhla 2,5 minuty,

d) v případě ohrožení objektu požárem zařízení výtahu umožní sjetí klece do určité stanice

buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového

spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci

pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

e) součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud toto nelze určit musí být v prostoru chráněné únikové cesty (zpravidla v 1.NP) instalován "klíčový trezor požární ochrany".

Strojovna výtahu  bude umístěna v 7.NP, bude tvořit samostatný požární úsek, zařazený dle čl. 8.11.2 ČSN 73 0802	 do III.SPB.

Stupeň požární bezpečnosti, vyjadřující souhrn požadavků na stavební konstrukce, byl stanoven dle ČSN 73 0802 v závislosti na smíšeném konstrukčním systému objektu, požární výšce objektu (h = 22,45 m) a výpočtovém požárním zatížení jednotlivých požárních úseků.

Samostatné požární úseky bude tvořit :

1.PP

- náhradní zdroj evakuačního výtahu m.č.0036

pv = 15 . 0,9 . 1,0 . 1,0 = 13,5 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 stanoven							III.SPB

1.NP

- 2 pokoje se spol. přísl. m.č.1051-1055

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- pokoj s přísl. m.č.	1057-1059

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- 2 pokoje se spol. přísl. m.č.1060-1064

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- 2 pokoje se spol. přísl. m.č.1065-1069

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- 2 pokoje se spol.přísl. m.č.1072-1075

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- kuchyňka m.č.1071

pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- 2 pokoje se spol. přísl. m.č.	1038-1042

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

- 2 pokoje se spol. přísl. m.č.	1033-1037

dle čl.6.1.1 ČSN 73 0833 pv = 30 kgm-2

dle tab.8 ČSN 73 0802 V.SPB,

který lze dle čl.5.3.1b)2) ČSN 73 0834 snížit (ubytovací pokoje an = l,0) na 	III.SPB

7.NP

- strojovna evakuačního výtahu mezi 1.PP - 6.NP

dle čl.8.11.2)  ČSN 73 0802							III.SPB

požární úsek procházející přes více podlaží

- šachta evakuačního výtahu

dle čl.8.10.2b)  ČSN 73 0802							III.SPB

2.2.1 Stavební konstrukce

Navržené požární úseky jsou zařazeny do III.SPB, kde požadavek tab.12  ČSN 73 0802 na požární odolnost a provedení stavebních konstrukcí činí:													  1.PP	     1.NP	   7.NP

- požární stěny a strop					  60DP1     45		   30

- požární uzávěry						  30DP1     30 DP3	   15DP3

- obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu		  60DP1     45		   30

- nosné konstrukce zajišťující stabilitu objektu		  60DP1     45		   30

- nosné konstrukce nezajišťující stabilitu			  30	     30		   30

- šachta evakuačního výtahu  - požárně dělící konstrukce	  60	     45                 30

- požární uzávěry		  30DP1   30DP1          30DP1

- instalační šachty		    - požárně dělící konstrukce 30DP1   30DP1          30DP1

- požární uzávěry		  15DP1   15 DP1	   15DP1

Stavební konstrukce musí splňovat, kromě požární odolnosti a hořlavosti hmot stanovených tab.12 ČSN 73 0802, i požární klasifikaci (mezní stavy) podle ČSN 73 0810 a ČSN EN 13501-2 :

- požární stěny s nosnou funkcí	    	REI (nosnost, celistvost, tepelnou  izolaci)

- požární stěny nenosné		   	EI    (celistvost, tepelnou izolaci)

- požární stropy 			    	REI (nosnost, celistvost, tepelnou izolaci)

- požární uzávěry ústící do CHÚC, ČCHÚC 	EI    (celistvost, tepelnou izolaci)

- požární uzávěry			  	EW  (celistvost, hustotu tep.toku)

- nosné konstrukce zajišťující stabilitu 	R     (nosnost)

- obvodové stěny zajišťující stabilitu	    	REW (nosnost, celistvost, hustotu tep.toku)

- instalační šachty (stěny bez nosné funkce)		EI   (celistvost, tepelnou izolaci).

Stávající svislé nosné a obvodové konstrukce jsou zděné masivní, omítané.

Požárně dělící konstrukce místnosti pro náhradní zdroj v 1.PP tvoří zděné stěny tl.15 cm, splňují požadovanou nejvyšší 60 minutovou požární odolnost.

Nové požární stěny mezi jednotlivými obytnými buňkami v 1.NP budou provedeny ze SDK systému splňujícím požární odolnost 45 minut.

Dozdívky otvorů budou zděné omítané, pro nejvyšší požární odolnost 45 minut budou provedeny z plných cihel tl.6,5 cm + oboustranná omítka.

Zastropení suterénu tvoří stávající železobetonové stropy splňující požadovanou 60 minutovou požární odolnost.

Stropní konstrukce v nadzemních podlažích jsou stávající dřevěné trámové stropy s podbíjením, rákosem a omítkou, se záklopem a podlahou, dle čl.5.5.6 ČSN 73 0834 lze hodnotit jako požárně dělící konstrukci druhu DP2 s odolností 45 minut.

Požárně dělící konstrukce (stěny, strop) ohraničující strojovnu výtahu v posledním 7.NP budou provedeny ze SDK systému splňující požární odolnost 30 minut.

Nosná konstrukce střechy, pokud bude ponechána v interieru strojovny bez obkladu SDK systémem pro požární odolnost 30 minut, musí být opatřena nátěrem (např.Promadur) zvyšující požární odolnost dřevěné nosné konstrukce na požadovanou požární odolnost 30 minut.

V obvodových stěnách na styku s požární stěnou a požárním stropem jsou dle čl.8.4.8, 8.4.9 ČSN 73 0802 požadovány pásy z konstrukcí druhu DP1 šíře 0,9 m, stávající obvodové stěny se nemění, umístění oken se nemění, požární pásy jsou respektovány.

Stěny šachty evakuačního výtahu, vestavěné do otevřeného světlíku, jsou navrženy z konstrukcí druhu DP1 (ocelová konstrukce, prosklená, zastropení šachty ocelovou konstrukcí s plechovou krytinou). Ohraničující konstrukce šachty musí splňovat E 15DP1, požární stěny ústící do vnitřních chodeb EI 45DP1, požární uzávěry ústící do vnitřních chodeb EW 30DP1.

Stěny instalačních šachet budou provedeny ze SDK systému pro požární odolnost 30 minut,

revizní otvory budou opatřeny požárními uzávěry EW 15DP1.

Povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest musí dle čl.7.2.6 ČSN 73 0833 splňovat čl.8.14.2 ČSN 73 0802 pro U1 - s indexem šíření plamene nejvýše 75 mm.min-1 u stěn, nejvýše 50 mm.min-1 u podhledů, aniž by bylo použito výrobků třídy reakce na oheň C až F (navrženy jsou omítané povrchy, keramické obklady).

Podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl. Dle čl.8,.14.5a) ČSN 73 0802 povrchové úpravy CHÚC, ČCHÚC musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

Dle čl.7.2.7  ČSN 73 0833 musí být v prostorách obytných buněk v budově OB4 zkouškou prokázána zápalnost textilních záclon a závěsů delší než 20 sekund (zkoušky podle ČSN EN 1101) a prokázáno, že čalounické materiály jsou vyhovující z hlediska zápalnosti (zkoušky ČSN EN 1021-2).

Požární uzávěry budou osazeny:

1.PP - suterén

EW 30 DP1/C		mezi 0018 (chodba NÚC) 	a 0036 (náhradní zdroj EV)

1.NP - přízemí

EW 30 DP3/C		mezi 1048 (chodba NÚC) 	a 1055, 1051

EW 30 DP3/C		mezi 1078 (chodba NÚC) 	a 1058, 1060,1063,1065, 1068

a 1074 (2x)

a 1071 (2x)

EW 30 DP3/C		mezi 1031 (chodba NÚC) 	a 1038, 1036, 1033

EW 30 DP3/C		mezi 1043 (zádveří -  NÚC) 	a 1041

a 1045 (studovna)

EW 30DP1		poklop strojovny VZT m.č.1026

7.NP

EW 15 DP3/C		mezi 7029 (půda)		a strojovnou výtahu

ve všech podlažích 1.PP - 7.NP

EW 30DP1		dveře šachty evakuačního výtahu

EW 15DP1		revizní otvory instalačních šachet

EI 30DP1/C		mezi rekonstruovanou památkově chráněnou částí a novější neřešenou 			částí

Požární odolnost požárních uzávěrů, samozavíračů, SDK systémů požárních stěn, podhledů, ochrany dřevěných nosných prvků SDK systémem, příp.nátěrem, nutno doložit atestem výrobce - aplikace výsledků zkoušek je záležitostí zhotovitele stavby (ČSN EN 1363-1).

2.2.2 Únikové cesty

Evakuace osob z nově vytvořených obytných buněk v 1.NP objektu může být řešena nechráněnou únikovou cestou, za kterou je považována vnitřní podélná chodba v 1.NP směřující ke dvěma východům na volné prostranství – vedlejším východem do ulice Křížkovského nebo hlavním východem do ulice Slavíkova, další východ je možný stávajícím schodištěm do dvora (východ z mezipodesty o1/2 podlaží níže) a průjezdem do Slavíkovy ulice. Z každého nově navrženého pokoje je evakuace osob umožněna 2 směry.

Dle čl.7.3.2 ČSN 73 0833 úniková cesta, do které ústí dveře z obytných buněk, musí tvořit samostatný požární úsek, kde nesmí požární zatížení překročit 5 kgm-2.

Délka NÚC, v souladu s čl.7.3.l d) ČSN 73 0833 pro místa s 2 směry úniku je k bližšímu ze 2 východů stanovena na 30 m.

Skutečné největší vzdálenosti z nových obytných buněk v 1.NP ji nepřekračují :

- vzdálenost od východu z m.č.1063 k východu z mezipodesty schodiště m.č.0051 do dvora

činí 20 m

- vzdálenost od východu z pokoje m.č.1063 k východu z m.č.1056 (vedlejší vstup) činí

22 m

- vzdálenost od východu z pokoje m.č.1041 k východu z m.č.1056 (vedlejší vstup) činí

27 m

- vzdálenost od východu z pokoje m.č.1041 k východu z m.č.1001 (hlaví vstup) činí

28 m

Počet osob v objektu dle ČSN 73 0818 a ČSN 73 0834 představuje :

ubytovací prostory

1.NP		14 lůžek studentů, 3 lůžka v hostinských pokojích

2.NP		42 lůžek studentů

3.NP		46 lůžek studentů

4.NP 		46 lůžek studentů

5.NP		46 lůžek studentů

6.NP		43 lůžek studentů

7.NP		28 lůžek studentů

celkem          268 lůžek studentů,

celkový počet ubytovaných dle ČSN 73 0834 zvýšeno o 30%:

268 lůžek . 1,3 	 					349 ubytovaných osob

ostatní prostory :

1.NP		kanceláře		  5 m2/os			  12 osob

zased.místnost		17,6 m2 : l,5 m2/os		  12 osob

telef.ústředna, vrátnice 3 osoby	. 1,3		    4 osoby

balkon sálu		118 m2 : 0,8 m2/os		140 osob

celkem	v 1.NP			168 osob

1.PP		šatny zaměstnanců	20 skříněk 	. 1,35		   27 osob

šatny cvičících	16 skříněk 	. 1,35		   22 osob

přednáškový sál	225,1 m2 : 0,8-l,2 m2/os         230 osob

celkem	v 1.PP			 279 osob

celkem v objektu							 796 osob

kapacity východů z objektu v úrovni 1.NP (předpokládané a = 0,85 - chodby) :

u = (E : K) . s = (796 : 95) . 1 = 8,37 = 8,5 únikového pruhu po schodech dolů

u = (E : K) . s = (796 : 135) . 1 = 5,89 = 6 únikových pruhů po rovině

1.NP

- východ do ulice Křížkovského

šíře schodiště (daná šíří dvoukř.dveří)		2,5 . 95		237 osob

kapacita východových dveří				2,5 . 135		337 osob

- východ do Slavíkovy ulice

šíře schodiště 3 m					5 . 95			475 osob

kapacita východových dveří				3 . 2,5 . 135	         1012 osob

1.PP

- východ do dvora z m.č.0051

šíře schodiště 1,1 m					2 . 95			190 osob

kapacita východových dveří			2,5. 135		337 osob

- východ u sálu schodištěm do průjezdu (předpokládané a = 1,0)

šíře schodiště (daná šíří dvoukř.dveří)		2,5 . 65		162 osob

kapacita východových dveří do průjezdu		2,5 . 135		337 osob

celková kapacita schodišť směřujícím k východům z objektu	         1064 osob

celková kapacita východů z objektu					         2023 osob

Kapacity únikových cest jsou dostatečné, oproti stávající ubytovací kapacitě dochází modernizací objektu ke snížení počtu ubytovaných osob. Studovny budou užívány osobami již započtenými v obytných buňkách.

Stávající dvoukřídlové dveře východů na volné prostranství (do ulice Křížkovského, Slavíkovy, do dvora, do průjezdu), splňují požadavek nejméně 8,5 únikového pruhu (celkem 10,5 únikového pruhu),

dle čl.9.13.5 ČSN 73 0802 dveřní křídla započítaná do šířky únikové cesty, pokud jsou při běžném provozu zajištěna, musí, v případě evakuace osob, umožnit rychlé a snadné otevření obou dveřních křídel (stávající vstupní dvoukřídlové dveře do objektu, které, z památkového hlediska, není možné otevírat ve směru, budou napojena na systém EPS, který, při vyhlášení poplachu, obě dveřní křídla samočinně otevře).

Dle čl.7.3.7 ČSN 73 0833 v budovách OB 4 nesmějí být v únikových cestách (NÚC - chodby, schodiště) volně vedeny technické rozvody obsahující výrobky (hmoty) třídy reakce na oheň C až F, které mohou šířit požár a uvolňovat zplodiny hoření v prostoru únikové cesty. Požadavek se netýká rozvodů vody a elektrických kabelů, které musí splňovat požadavky čl.12.9 ČSN 73 0802.

Dle čl.7.3.8 ČSN 73 0833 musí být na všech únikových cestách instalováno nouzové osvětlení po dobu požadované funkce evakuačního výtahu, t.j.nejméně 45 minut.

Povrchové úpravy obytných buněk a únikových cest musí dle čl.7.2.6 ČSN 73 0833 splňovat čl.8.14.2 ČSN 73 0802 pro U1 - s indexem šíření plamene nejvýše 75 mm.min-1 u stěn, nejvýše 50 mm.min-1 u podhledů, aniž by bylo použito výrobků třídy reakce na oheň C až F (navrženy jsou omítané povrchy, keramické obklady).

Podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl. Dle čl.8,.14.5a) ČSN 73 0802 povrchové úpravy CHÚC, ČCHÚC musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, podlahové krytiny musí mít třídu reakce na oheň nejméně Cfl-s1 podle ČSN EN 13501-1.

Dveře jednotlivých místností uvnitř ubytovacích buněk musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné bez speciálního nářadí.

Dle čl.3.7 ČSN 73 0833 musí být budovy OB 4 řešeny s ohledem na osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Dle čl.3.8 ČSN 73 0833 musí být ve všech obytných buňkách a na chodbách budov skupiny OB 4 na vhodném místě vyvěšeny evakuační plány.

Směr úniku musí být zřetelně označen podle ČSN ISO 3864 všude, kde východ na volné prostranství není přímo viditelný. Bezpečnostní značení musí být viditelné ve dne i v noci a to zejména dveře, schodiště, chodby vedoucí do CHÚC, resp.ČCHÚC apod.

V budovách OB4 musí být označen vstup do schodiště v každém podlaží a to pořadovým číslem nadzemního nebo podzemního podlaží.

Úniková cesta musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. vybavena bezpečnostním značením za účelem usnadnění evakuace osob, které se umísťuje tam, kde se mění směr úniku, kde dochází ke křížení komunikací, při změně výškové úrovně únikové cesty.

2.2.3 Odstupové vzdálenosti

Rekonstrukcí a modernizací objektu, resp.umístěním nových obytných buněk v 1.NP objektu, se nemění velikosti stávajících oken, resp.požárně otevřených ploch v obvodových stěnách, změnou  využití  původní  varny  v přízemí na obytné buňky nedochází ke zvýšení součinu   pn . an  o více než 30 kgm-2 (původně varna 30 . 0,95, nyní pokoje 30 . l,0), dle čl.5.9.1a)b) ČSN 73 0834 se odstupové vzdálenosti neposuzují.

2.2.4 Technická zařízení

2.2.4.l    Prostupy

Veškeré prostupy vnitřních rozvodů a instalací, elektrických rozvodů požárně dělícími  konstrukcemi musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6.1, resp. dle čl.6.2 ČSN 73 0810.  Dle poznámky k čl.6.2.1 ČSN 73 0810 ve zděné, betonové, či jiné požárně dělící konstrukci, je-li v době výstavby vynechán montážní otvor pro potrubí, musí po instalaci potrubí být dozděn, dobetonován, či jinak zaplněn výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k vnějšímu povrchu potrubí.

Kromě úprav podle čl.6.2.1 ČSN 73 0810 musí  být dle čl.6.2.2 zabráněno šíření požáru hmotou potrubí nebo jiného prostupujícího zařízení třídy reakce na oheň B až F pomocí manžet, tmelů s požární odolností shodnou s požadovanou požární odolností požárně dělící konstrukce  :

aa) kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 8 000 mm2 u   vertikální polohy potrubí nebo přes 12 500 mm2 u horizontální (odchylka do 15o)

ab) vodovodní potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 15 000 mm2,

ac) VZT potrubí třídy reakce na oheň B až F světlého průřezu přes 12 000 mm2,

ad) kabelových a jiných elektrických rozvodů (svazek vodičů prostupující jedním otvorem s izolací šířící požár), jejichž celková hmotnost je větší než 1,0 kgm-2, (netýká se vodičů a kabelů, které nešíří požár).

Prostupy musí být utěsněny v provedení EI, s požární odolností určenou dle požární odolnosti požárně dělící konstrukce. Prostupy realizované podle čl.6.2.2 ČSN 73 0810 musí být dle Vyhl.č.23/2008 Sb. zřetelně označeny štítkem s informacemi o :

- požární odolnosti, - druhu a typu ucpávky, - datu provedení, - firmě, adrese a jméně  zhotovitele, - označení výrobce systému.

Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí a jsou většího světlého průřezu než 2 000 mm2 a vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být všechna tato potrubí utěsněna manžetami.

Rozvodná potrubí k rozvodu nehořlavých látek pro technická zařízení mohou dle čl. 11.1.1 ČSN 73 0802 prostupovat požárně dělící konstrukcí při dodržení výše uvedených podmínek čl.6.2 ČSN 73 0810 :

a) potrubí světlého průřezu do 40 000 mm2 bez dalších opatření,

b) potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z výrobků třídy A1 nebo A2 s izolací do  vzdálenosti 1 000 mm od obou líců požárně dělící konstrukce rovněž z nehořlavých stavebních výrobků.

Potrubí světlého průřezu nad  40 000 mm2 z hořlavých stavebních výrobků nesmí být volně vedené požárním úsekem a musí být :

1) zabudováno ve stavební konstrukci druhu DP1 s požární odolností alespoň 30 minut nebo

2) umístěno v izolační šachtě či kanálu.

Dle čl.11.1.3 ČSN 73 0802 požárně neuzavřené prostupy VZT zařízení o ploše jednoho prostupu do 40 000 mm2 nesmí ve svém souhrnu mít plochu větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce kterou prostupují, vzájemná vzdálenost mezi líci prostupujícího potrubí musí být nejméně 0,5 m.

2.2.4.2  Vytápění

Vytápění objektu zajišťuje stávající rekonstruovaná plynová kotelna umístěná v sousední novější části objektu. Prostor kotelny není předmětem tohoto řešení.

      - Vzduchotechnika

VZT zařízení musí být provedeno v souladu s ČSN 73 0872. Dle ČSN 73 0872 musí být respektovány požadavky čl.4.3.2, 4.3.3, otvory pro sání musí být vodorovně vzdáleny alespoň l,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch v obvodových stěnách. Pokud nemohou být dodrženy požadavky čl.4.3.2, 4.3.3, musí být VZT zařízení samočinně vypnuto při výskytu zplodin hoření v jeho potrubí. Potrubí světlosti větší než 0,04 m2 musí být na hranicích požárních úseků opatřeno požárními klapkami.

Větrání kuchyňky a úklidu v 1.NP bude VZT potrubím světlosti menší než 0,04 m2  zaústěno do stávajícího otevřeného světlíku ve střední části objektu, ventilátor bude umístěn v úrovni střechy v otevřeném světlíku.

Odvětrání hyg.přísl. ubytovacích pokojů, bude ventilátory umístěnými v potrubí světlosti menší než 0,04 m2  zaústěno do instalačních šachet, které tvoří samostatné požární úseky ve II.SPB. Potrubí světlosti menší než 0,04 m2 vzdálené více než 0,5 m mezi líci plášťů prostupujících potrubí, nemusí být na rozhraní požárních úseků opatřeno požárními klapkami.

Provětrávání sousedních požárních úseků, pokud bude navrženo, musí být řešeno větrací výústkovou tvarovkou Promaseal nebo stěnovým požárním uzávěrem. Osazení větrací mřížky bez požární odolnosti v požárně dělící konstrukci je dle ČSN 73 0872 nepřípustné.

2.2.4.4   Nouzové osvětlení

Dle §17 odst.(2) Vyhl.č.23/2008 Sb. a dle čl.7.3.8 ČSN 73 0833 musí být úniková cesta z ubytovacího zařízení vybavena nouzovým osvětlením. Svítidla nouzového osvětlení, s funkčností nejméně 45 minut po dobu funkce evakuačního výtahu, budou napájena z vlastních zdrojů, volně vedené kabely a vodiče nouzového osvětlení musí splňovat požadavky na kabely s funkční integritou P45-R,  provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb.. Svítidla budou umístěna v chodbách, v prostoru schodišť, až k východům na volné prostranství.

2.2.4.5  Evakuační výtah

Dle čl.7.3.6 ČSN 73 0833 v budovách OB 4, majících více než 3 užitná nadzemní podlaží, musí být zřízen evakuační výtah. Nově vestavěný výtah do stávajícího otevřeného světlíku bude proveden v souladu s čl.9.6.5 ČSN 73 0802 :

- a) musí být z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, velikosti nejméně 110 x 210 cm, s nosností nejméně 5 kN, umožňující dopravu na nosítkách

b) mít zajištěnu dodávku el.energie podle čl.12.9 ČSN 73 0802 po dobu nejméně 45 minut,

c) výtah musí mít jmenovitou rychlost, aby doba jedné jízdy do nejvýše umístěného podlaží

- nepřesáhla 2,5 minuty,

d) v případě ohrožení objektu požárem zařízení výtahu umožní sjetí klece do určité stanice

buď impulsem automatického požárního hlásiče nebo přivoláním pomocí klíčového

spínače, výtah musí zůstat vyřazen z normálního provozu a být připraven pro evakuaci

pomocí zvláštního ovládání výtahové klece

e) součástí návrhu evakuačního výtahu je stanovení odpovědných osob (trvalé služby) ovládajících toto zařízení v případě vzniku požáru v objektu, pokud toto nelze určit musí být v prostoru chráněné únikové cesty (zpravidla v 1.NP) instalován "klíčový trezor požární ochrany".

Výtah, dle požadavku čl.7.3.6 ČSN 73 0833, bude ústit do samostatného manipulačního prostoru bez požárního rizika (chodby v jednotlivých podlažích), přirozeně větraného jako CHÚC A okny do otevřeného světlíku :

1.PP	- plocha chodby 0060 činí 51,5 m2, 		plocha oken do světlíku 5,5 m2,

1.NP	- plocha chodby 1031 činí 49,3 m2, 		plocha oken do světlíku 9,3 m2,

2.NP 	- plocha chodby 2047 činí 86 m2, 		plocha oken do světlíku 9,3 m2,

3.NP    - plocha chodby 3051 činí 86,6 m2,   	plocha oken do světlíku 9,3 m2,

4.NP    - plocha chodby 4051 činí 86,6 m2,   	plocha oken do světlíku 9,3 m2,

5.NP    - plocha chodby 5051 činí 86,6 m2,  		plocha oken do světlíku 9,3 m2,

6.NP	 - plocha chodby 6051 činí 86,6 m2, 		plocha oken do světlíku 7,8 m2

plocha otevíravých oken do stávajícího otevřeného světlíku je v 1.PP – 5.NP větší než 10% plochy přilehlé chodby, prostoru, do kterého ústí dveře výtahu, pouze v 6.NP a 7.NP celková plocha oken odpovídá požadavku čl.5.6.5 ČSN 73 0834, kde u změn staveb skupiny  II lze otvory pro přirozené větrání CHÚC A dimenzovat na 7,5% plochy větraného prostoru. Otevírací mechanismus každého okna bude manuálně ovládaný, musí být dosažitelný, smí být nejvýše l,8 m nad úrovní podlahy chodby.

Výtahová šachta bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, stěny šachty evakuačního výtahu, vestavěné do otevřeného světlíku, jsou navrženy z konstrukcí druhu DP1 (ocelová konstrukce, prosklená, zastropení šachty ocelovou konstrukcí s plechovou krytinou). Ohraničující konstrukce šachty musí splňovat alespoň E 15DP1, požární stěny ústící do vnitřních chodeb jsou požadovány EI 45DP1, požární uzávěry ústící do vnitřních chodeb EW 30DP1.

Strojovna výtahu bude umístěna v 7.NP, bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB, kde požadavek na požární odolnost ohraničujících konstrukcí činí 30 minut a bude SDK systémem respektován. Dveře strojovny budou v provedení EW 15DP3.

Náhradní zdroj evakuačního výtahu bude umístěn v m.č.0036 v 1.PP objektu, prostor bude tvořit samostatný požární úsek ve III.SPB. Ohraničující požárně dělící konstrukce tvoří zděné stěny, žb.strop, dveře ústící do chodby budou požárním uzávěrem EW 30DP1/C.

Větrání místnosti náhradního zdroje bude přirozené, oknem.

2.2.4.6   Instalační šachty

Instalační šachty budou tvořit samostatné požární úseky ve II.SPB. Prostupy potrubí stěnou instalační šachty musí být požárně utěsněny dle čl.6.2 ČSN 73 0810 s požární odolností nejméně 30 minut. Revizní otvory instalačních šachet musí být opatřeny požárními uzávěry s požární odolností 15 minut (EW 15DP1).

      - Elektrická požární signalizace

Dle čl. 7.5.1 ČSN 73 0833 musí být v celé budově OB 4 s projektovanou lůžkovou kapacitou nad 75 osob (projektováno 268 lůžek) instalována elektrická požární signalizace.

V modernizované starší části objektu bude instalována elektrická požární signalizace se samočinnými hlásiči požáru ve všech prostorách s požárním rizikem, včetně místností úklidu, kuchyněk, v nejvyšším místě instalačních šachet, v nejvyšším místě výtahových šachet, v nejvyšším místě schodišť, ve všech technických prostorách, v půdních prostorách bez využití.

Tlačítkové hlásiče musí být dle čl.4.3.3 ČSN 73 0875 umístěny :

- u východů z nechráněných únikových cest do chráněných, rep.částečně chráněných

( u vstupů z chodeb do schodišťových prostorů)

- u všech východů z objektu na volné prostranství

-  u vstupů do přilehlé mladší části objektu

- u východu ze sálu.

Dle čl.4.4.2 ústředna EPS bude umístěna v prostoru pro dozor nad provozem objektu – v místě se stálou službou po dobu 24 hodin (vrátnice) v 1.NP, do vzdálenosti max 10 m od vstupu z volného prostranství.

V souladu s čl.4.4.6 ČSN 73 0875  je předpokládán provozní režim ústředny - trvalý režim „DEN“ - "NOC" (trvalá služba po 24 hodin denně).

Obsluha ústředny EPS musí být vybavena telefonickým spojením pro přivolání jednotky požární ochrany.

Dle čl.4.14.4 ČSN 73 0875 trvalá obsluha, pro zajištění kontroly jakýchkoli hlášení EPS, musí být vybavena klíčovým hospodářstvím pro zpřístupnění všech střežených prostorů (např.generálním klíčem), ale i ostatním zařízením umožňujícím přístup k jednotlivým hlásičům.

Dle čl.4.5.1 ČSN  bude zařízení EPS navrženo s dvoustupňovým vyhlášením poplachu.

Dle čl.4.5.2 ČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS potvrdit příjem informace předepsaným úkonem na ústředně, je stanoven	          T1 do 1 minuty.

Dle čl.4.5.3 ˇČSN 73 0875 časový interval, ve kterém musí obsluha ústředny EPS zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě požáru provést předepsaný úkon na ústředně, je stanoven	                                                                 		T2 do 5 minut.

Dle čl.4.5.6 ČSN 73 0875 je navržen typ a způsob vyhlášení poplachu všeobecný v celém objektu, dle čl.4.5.7 ČSN 73 0875 musí být zajištěno samočinné vypnutí ostatních systémů ozvučení, které by mohly znemožnit slyšitelnost nebo srozumitelnost akustického signálu vyhlášení poplachu.

Dle čl.4.5.8 ČSN 73 0875 se všeobecný poplach signalizuje akusticky, nouzovým zvukovým systémem do celého objektu.

Dle čl.4.11.2 ČSN 73 0875 pro kabelové trasy, které jsou pouze pro hlásiče EPS, není požadována funkční integrita.

Dle čl.4.11.3 ČSN 73 0875 kabely a kabelové trasy k ovládaným zařízením EPS (napájení ústředny, propojení ústředny) musí mít zajištěnu funkci při požáru a kabelové trasy musí být s funkční integritou dle požadavku na dobu jejich funkce (evakuační výtah nejméně 45 minut) - dlouhodobá funkce kabelové trasy P60-R.

Dle §17 odst.6 Vyhl.č.23/2008 Sb. stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem, resp. nouzovým zvukovým a vizuálním systémem podle ČSN EN 60849, resp. ČSN 54-16 (EPS ústředny pro hlasová výstražná zařízení, ČSN EN 5424 EPS komponenty pro hlasové výstražné systémy – reproduktory), vyhlášení pomocí evakuačního rozhlasu, na vybraných místech s optickými majáky.

Dle čl.4.5.12 ČSN 73 0875 vyhlášení poplachu bude dvoustupňové, siréna ve vrátnici, evakuační rozhlas v celém objektu.

2.2.4.8   Dodávka elektrické energie

Dle čl.5.6.2 ČSN 73 0848 elektrické rozvaděče pro napájení požárně bezpečnostních zařízení (nouzové osvětlení, evakuační výtah, EPS) musí tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b), pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a nejsou použity kabely se sníženou hořlavostí, zařazují se do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EW 15 Sm DP1.

Dle čl.12.9.1 ČSN 73 0802 elektrické rozvody zajišťující funkci nebo ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení objektu (nouzové osvětlení, evakuační výtah, zařízení EPS) musí mít zajištěnu dodávku elektrické energie ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů, z nichž každý musí mít takový výkon, aby při přerušení dodávky z jednoho zdroje byly dodávky plně zajištěny po dobu funkce z druhého zdroje (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj po dobu nejméně 45 minut). Přepnutí na druhý zdroj musí být samočinné (automatický start). Svítidla nouzového osvětlení s funkčností nejméně 45 minut.

Dle čl.12.9.2 ČSN 73 0802 elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo hlavního rozvaděče, musí zůstat funkční i při odpojení ostatních el.zařízení v objektu. Přívodní a ovládací kabely, volně vedené kabely v prostorách CHÚC, pokud nebudou dle čl.12.9.2 b) třídy funkčnosti nejméně P 45-R (nouzové osvětlení, evakuační výtah, náhradní zdroj) a třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb., musí být dle čl.12.9.2 c) vedeny pod omítkou s krytím nejméně 1 cm a provedeny kabelem dle ČSN IEC 60331 nebo chráněny výrobky třídy reakce na oheň A1 nebo A2, splňující požární odolnost nejméně EI 45DP1.

Rozvaděče elektro s napětím větším než 200 V a 25 A, umístěné v CHÚC A, ČCHÚC musí dle čl.5.1 ČSN 73 0848  tvořit samostatné požární úseky, podle ČSN 73 0810 čl.6.1.7 b) se, pokud nejsou sestaveny z výrobku třídy reakce na oheň A1,A2 či B a kabely mají třídu reakce na oheň B2ca a je předpoklad výrobků a zařízení třídy reakce na oheň C až F, zařazují do II.SPB s požadovanou požární odolností požárně dělících konstrukcí EI 30DP1, vyžadují se požární uzávěry EI 15 Sm DP1.

Dle čl.12.9.3 ČSN 73 0802 vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů vedené v CHÚC, která neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat čl.12.9.2 a) a c) ČSN 73 0802 :

a)  mohou být volně vedeny prostory bez požárního rizika a CHÚC, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1,d0   nebo

b) musí být uloženy či chráněny vedením pod omítkou s krytím 10 mm, nebo

v uzavřených truhlících nebo šachtách, nebo chráněny protipožárními nástřiky,

deskovými materiály z výrobků třídy reakce na oheň A1, A2, tl 10 mm. Tyto

ochrany musí vykazovat požární odolnost EI 30DP1.

Dle čl.4.5 ČSN 73 0848 musí být umožněno v případě požáru centrální vypnutí elektrických zařízení, jejichž funkčnost není při požáru nutná (veškerá zařízení, kromě nouzového osvětlení, evakuačního výtahu, náhradního zdroje, zařízení EPS) – CENTRAL STOP. V případě potřeby musí být umožněno vypnutí všech zařízení v objektu, včetně požárně bezpečnostních, vypínačem TOTAL STOP. Vypínací prvky musí být umístěny tak, aby byly snadno přístupné v případě požáru, musí být označeny textovou tabulkou CENTRAL STOP, TOTAL STOP, budou umístěny u vrátnice (recepce)   blízkosti příjezdové komunikace zásahových vozidel HZS. Kabelové trasy pro ovládání vypínacích prvků musí splňovat požadavky na kabelové trasy s funkční integritou P45-R, budou provedeny z kabelů třídy reakce na oheň B2cas1,d0, resp. B2cas1,d1 dle Vyhl.č.268/2011 Sb..

Dle sdělení PRE, v rámci připojení objektu k NN, nelze v neměřené části objektu (před elektroměry) na přívodu instalovat vypínací prvky, z těchto důvodů lze provést celkové vypnutí elektrické energie v objektu pouze vypínacími prvky v hlavním rozvaděči.

2.2.5  Zařízení pro protipožární zásah

2.2.5.1   Přístupové komunikace

Příjezd požárních vozidel je možný až k objektu posuzovaná část 1.NP objektu nevyžaduje zřízení nástupní plochy pro požární techniku.

2.2.5.2   Zásobování požární vodou

Pro zásobování požární vodou nově navržených požárních úseků je ČSN 73 0873 požadováno vnější odběrní místo do 200 m od objektu, nejmenší dimenze potrubí DN 80 mm.

Zásobování požární vodou bude ze stávajícího veřejného vodovodního řadu, ze stávajících vnějších odběrních míst (podzemních požárních hydrantů) v blízkosti objektu, stávající hydrant je ve Slavíkově ulici před vlastním objektem.

V souvislosti s rekonstrukcí starší části objektu budou stávající  vnitřní odběrní místa vybavena hadicovým systém s tvarově stálou hadicí délky 30 m o jmenovité světlosti hadice alespoň 25 mm pro možnost obsluhování jednou osobou a zásahu v každém místě objektu.

Dle ČSN 73 0873 hadicový systém musí být trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Dle čl.6.2 ČSN 73 0873 se hadicové systémy umísťují 1,1-1,3 m nad úrovní podlahy. Předpokládáno je současné použití nejvýše 2 hadicových systémů na l stoupacím potrubí. Vnitřní rozvod musí být dimenzován tak, aby i na nejnepříznivěji položeném přítokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému byl zajištěn přetlak alespoň 0,2 MPa a současně průtok vody z uzavíratelné proudnice v množství alespoň Q = 0,3 l.s-1

2.2.5.3  Vyhlášení poplachu

Dle §17 odst.6 Vyhl.č.23/2008 Sb. stavba ubytovacího zařízení s projektovanou kapacitou nad 75 osob musí být vybavena domácím rozhlasem s nuceným poslechem, resp. nouzovým zvukovým a vizuálním systémem podle ČSN EN 60849, resp. ČSN 54-16 (EPS ústředny pro hlasová výstražná zařízení, ČSN EN 5424 EPS komponenty pro hlasové výstražné systémy – reproduktory), vyhlášení pomocí evakuačního rozhlasu, na vybraných místech s optickými majáky.

3.  Přenosné hasící přístroje

Pro první požární zásah budou  přenosné hasící přístroje umístěny :

1.PP

- sklady 					1 ks práškový	 s hasící schopností 34A

- šatny zaměstnanců			1 ks práškový s hasící schopností 34A

- hlavní rozvaděč			1 ks práškový s hasící schopností 21A

- sklady prádla				1 ks práškový s hasící schopností 34A

- klubovna				1 ks práškový s hasící schopností 34A

- šatny cvičících			1 ks práškový s hasící schopností 34A

- sál					3 ks práškové s hasící schopností 34A

- u náhradního zdroje EV		1 ks práškový s hasící schopností 21A

1.NP

- chodby ubytovací části		2 ks práškové s hasící schopností 34A

- knihovna				l ks práškový s hasící schopností 34A

- vrátnice				l ks práškový s hasící schopností 34A

- telefonní ústředna			1 ks sněhový

- kanceláře vedení			1 ks práškový s hasící schopností 34A

- balkon sálu				1 ks práškový s hasící schopností 34A

2.,3.,4.,5.,6.NP

- chodby v každém ubytovacím podlaží 	4 ks práškové s hasící schopností 21A

7.NP

- chodby ubytovací části		3 ks práškové s hasící schopností 34A

- strojovna ev.výtahu			1 ks práškový s hasící schopností 55B

- půdní prostory bez využití       po	1 ks práškový s hasící schopností 34A

.

Doubravka Brouzdová

Štíbrova 1217/ 10

182 00 Praha 8 – Kobylisy

IČO 112 25 963

Tel/fax 222 966 454

Mobil 603 334 097