Technická zpráva

Předložená projektová dokumentace je zpracována jako projekt pro stavební povolení v textové a výkresové části a řeší provizorní zajištění telefonního provozu v Nové budově Švehlovy koleje a výstavbu nových vnitřních slaboproudých rozvodů a rozvodů pro zabezpečení objektu se zařízením v rozsahu:

SLABOPROUD

- Příprava pro rekonstrukci:

- přemístění anteny internetu nebo její odpojení po dobu rekonstrukce - reinstalace

- demontáže stávajících telefonních rozvodů

2.     Nové rozvody

- hlavní trasy

- nová telefonní ústředna

- vnitřní telefonní rozvody

- strukturovaná kabeláž

- televizní antena

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

- elektrická požární signalizace

- evakuační rozhlas

- domácí telefon

- elektrická zabezpečovací signalizace

pro:

## Rekonstrukci, modernizaci a opravu

Staré Švehlovy koleje - Slavíkova 22, Praha 2

Podkladem pro zpracování projektu byly stavební výkresy v měřítku 1:100 vč. typických řezů, požadavky zástupců investora a požadavky budoucího uživatele na vybavenost objektu zařízením, průzkum na místě a dispozice hlavního projektanta stavební a architektonické části projektu. Upřesňování rozsahu projektu a jeho návaznosti byly řešeny na koordinačních jednáních s ostatními zpracovateli dílčích projektových částí.

V půdorysných výkresech jsou zakresleny hlavní trasy  a umístění vývodů slaboproudých zařízení a zařízení pro zabezpečení objektu v jednotlivých místnostech. Popisy hlavních tras jsou patrny z výkresů schemat.

Veškerá použitá zařízení pro slaboproudá zařízení a zabezpečení objektu, musí mít homologaci pro použití a zapojení do systémů v ČR příslušnou státní zkušebnou a musí mít zajištěn záruční a pozáruční servis. Typy jednotlivých zařízení jsou stanoveny na základě požadavků uživatele a investora, vzhledem k zařízením instalovaným a provozovaným v objektu a  vzhledem k firmám provádějícím servis a údržbu na stávajících zařízeních a rozvodech v objektech investora.

Účastnický rozvaděč pevných  telefonních linek bude ochráněn tak, aby v průběhu prací nedošlo k jeho poškození. ÚR zůstane v nezměněné poloze v 1.NP na zdi na které je umístěn v současném provozu.

Popis stavby

Jedná se o stávající zděný objekt - jedno podzemní a 7 nadzemních podlaží - jehož vnitřní prostory budou kompletně stavebně rekonstruovány. V rámci těchto rekonstrukčních prací dojde i ke změnám využívání a provozní náplně jednotlivých místností. Rekonstrukce v zásadě spočívá pro zajištění vyššího komfortu ubytovaných. Po kompletní rekonstrukci bude objekt využíván zcela pro potřeby Správy vysokoškolských kolejí jako ubytovací zařízení s nutným provozním a technickým zázemím. Rekonstrukce bude provedena z klasických stavebních materiálů.

### Návrh rozvodů

Slaboproudé rozvody a rozvody pro zabezpečení objektu budou provedeny z kabelů odpovídajících technickým požadavkům navržených zařízení. Kabely ve svých trasách budou v plném rozsahu zatahovány do elektroinstalačních PVC ohebných trubek ukládaných do stavebních konstrukcí. Veškeré prostupy požárně dělicími stěnami budou utěsněny tak, aby vyhovovaly nárokům uvedeným v projektu části PBŘ.

# Trubkování

Pro trubkování jsou navrženy elektroinstalační trubky PVC v ohebném provedení s vyšší mechanickou odolností typu SUPERFLEX. Ve svých trasách budou ukládány do svislých a vodorovných stavebních konstrukcí. Při ukládání trubek je nutno zajistit trasy před případným mechanickým poškozením vzhledem k dodatečnému protahování kabelů a vodičů. Spojování trubek bude v elektroinstalačních protahovacích a svorkovacích krabicích kruhových a čtvercových KO, KU, KT pro všechny navržené trubky. Trubkovod bude ukončován ve svorkovacích a v přístrojových krabicích. Vývody trubek neukončené krabicí budou ukončeny zaříznutím trubky s omítkou. Do hotového trubkovodu bude zatahován protahovací vodič.

# Stoupací vedení

V objektu jsou navržena dvě stoupací vedení která procházejí samostatnými slaboproudými místnostmi situovaným ve všech podlažích pod sebou. Ve slaboproudých místnostech budou umístěny rozvaděče rozvodu, komponenty rozvodu a hlavní patrové svorkovací krabice. Z každého stoupacího vedení bude napájeno jedno křídlo budovy. Propojení obou stoupacích vedení bude v podlažích ve kterých jsou umístěny ústředny, nebo napájecí zdroje rozvodu. Vstupní dveře budou v protipožárním provedení na základě požadavků projektu PBŘ. Ve stoupacích vedeních budou osazeny rošty které mezi jednotlivými podlažími budou propojeny PVC ohebnými trubkami. Kabely ve stoupacím vedení budou uloženy pevně na rošty s předepsanými odstupovými vzdálenostmi. Při realizaci bude stoupací vedení budováno s rezervou pro možnost bezproblémového doplňování nebo rozšiřování rozvodů. Veškeré prostupy mezi jednotlivými podlažími a prostupy z místnosti slaboproudých rozvoden budou protipožárně utěsněny.

Vodorovné rozvody

Vodorovné rozvody budou v každém podlaží vycházet z prostor stoupacího vedení do prostoru chodby kde bude vedena hlavní trasa rozvodů. Z této trasy pak bude trubkovod odbočovat do jednotlivých místností ke koncovým vývodům. Výška vodorovných rozvodů v hlavní trase a v místnostech bude ve výši cca 10 až 20 cm nad horní okraj zárubně dveří. Vodorovné rozvody budou pro jednotlivá vedení samostatná. Výšky koncových vývodů budou stanoveny v dalším stupni projektové dokumentace.

## SLABOPROUD

1. Příprava pro rekonstrukci

Přemístění anteny internetu

Na střeše objektu Staré budovy je umístěna parabolická antena napojení Internetu vzdušnou cestou z budovy MFF v Praze Troji. Vzhledem k rekonstrukci střešního pláště bude antena přenesena na střechu Nové části budovy do výklenku její zadní části nebo bude antena demontována. V příípadě přemístění bude antena  umístěna na upraveném antenním stojanu tak, aby byla zajištěna přímá viditelnost na antenu MFF. Propojení mezi antenou a technologickým zařízením ve 4.patře nové budovy bude provedeno zkráceným svodem. Trasy a umístění anteny bude zajištěno ve spolupráci se správcem systému objektu. Přemístění anteny a svodu provede provozovatel sám.

Demontáže

1. Demontáže před zahájením rekonstrukčních prací

Před zahájením demontážních prací je nutné od provozovatele objektu zajistit veškeré podklady o stávajících rozvodných vedeních, jejich trasách a hlavních svorkovacích místech aby bylo možné zajistit stávající provoz v nové části budovy. Pro zpracování této části projektu nebylo možné zajistit od provozovatele, nebo od firem provádějících údržbu na zařízeních potřebné podklady a to jak v poloze jednotlivých rozvodů, tak i jejich kapacitě.

2. Demontáže po ukončení rekonstrukčních prací

Po ukončení rekonstrukčních prací v objektu budou demontována provizorní napojovací rozvody do prostor pobočkové ústředny a bude provedeno přepojení na nové rozvodné vedení.

2. Nové rozvody

Nová  telefonní ústředna

Pro zajištění telefonního provozu ve staré části objektu bude osazena nová  pobočková telefonní ústředna .(stávající vyhořela při havárii trafostanice před 2 roky). Kapacita bude dána požadavky provozovatele objektu, jednak maximální kapacitou ústředny. Nárůst pobočkových linek v žádném případě nepřesáhne maximální kapacitu ústředny. Linky budou podle potřeby a požadavku propojovány do jednotlivých pokojů.

Vnitřní telefonní rozvody

Veřejné telefonní linky budou vyvedeny z ÚR přímo na hlavní rozvod pobočkové telefonní ústředny samostatnými vícepárovými slaboproudými kabely a jednotlivými kabely k vývodům pro telefonní automaty v 1.NP, do vstupní recepce - požární linka a linka na přenos EZS na PCO.. Stejným kabelem pro 200% telefonizaci bude připojena i zásuvka v místnosti zázemí recepce. Tato zásuvka je určena pro napojení přenosu EZS na PCO. Ostatní samostatné telefonní linky budou v objektu vedeny strukturovanou kabeláží z hlavního rozvodu pobočkové telefonní ústředny.

ÚR je umístěn v 1.NP v prostoru chodby. Vzhledem ke stavebním změnám v prostoru ÚR jej bude nutno ochránit tak, aby nedošlo k jeho poškození. ÚR zůstane beze změny na stávajícím místě vč. přívodního kabelu, který je do ÚR přiveden z prostoru sousedního průjezdu do dvorní části objektu. Rozhraní mezi veřejnou sítí a vnitřním rozvodem jsou svorkovnice v ÚR.

Kabely v hlavní trase a ke koncovým vývodům budou zatahovány do trubek pod omítkou a budou vedeny samostatným trubkovodem.

Telefonní vývody pobočkové telefonní sítě budou vedeny jednak vícepárovými kabely strukturované kabeláže UTP z hlavního rozvodu PbÚ do datových rozvaděčů umístěných v samostatných místnostech slaboproudu u stoupacích vedení (celkem čtyři datové rozvaděče), jednak samostatnými kabely do skříně MIS ve 2.NP pro připojení telelfonních linek z nové části objektu.

Pro jednotlivé kabely (veřejné linky, strukturovaná kabeláž) budou použity samostatné trubkovody.

Rozvod je navržen bez svorkování v trase rozvodu.

- potřebný počet veřejných telefonních linek:

- vstupní recepce									2

- kanceláře							                                4

- přenos na PCO									1

- pobočková telefonní ústředna								15

Strukturovaná kabeláž

Strukturovaná kabeláž je navržena pro nestíněný systém cat. 5e. Tento kabelážní systém je určen pro budování komunikačních sítí přenášejících hlas, data a video a podporuje řadu komunikačních protoklů a hardwarde od různých výrobců. Systém bude disponovat otevřenou architekturou, bude modulárně rozšiřitelný a bude jej možno konfigurovat podle individuelních požadaků zákazníka. Systém bude tvořen kombinací metalickýckých Cu kabelů s bezhalogenovým pláštěm se stíněnými kroucenými páry o průměru 0,51mm a dále rozvaděči, adaptéry, konektory, zásuvkami, ochrannými a podpůrnými zařízeními.

Navržený rozsah strukturované kabeláže je pro:

- telefonní síť

- datovou síť - Internet

Telefonní vývody budou propojovány pouze do určených pokojů uživatelem na základě kapacitních možností pobočkové telefonní ústředny (navržený rozvod je však uvažován s kompletní kabeláží do všech pokojů-dvojzásuvka 2xRJ45).

Elektromagnetické zabezpečení vč. zálohování slaboproudých zařízení vztažených k projektovaným slaboproudým rozvodům, ochrana před nebezpečným dotykovým napětím dle ČSN 332000-4-41, zabezpečení relevantní části energetické sítě ve smyslu EMC a uzemnění-potenciálové vyrovnání bude předmětem PD elektroinstalace. Vnější vlivy jsou protokolárně určeny dle ČSN 332000-3 a doloženy v PD elektroinstalace. Předpokládá se, že ve všech dotčených prostorách vyhoví ve smyslu ČSN 332000-5-51 normální provedení el. zařízení. V prostoru umístění rozvaděčů strukturované sítě se předpokládá provozní teplota v rozmezí 5-40 st. C  při relativní vlhkosti 20-80%. Tyto klimatické podmínky jsou nutné pro zajištění řádné funkce aktivních prvků rozvaděčů. Místnost rozvaděčů a pobočkové telefonní ústředny bude klimatizována.

Konfigurace strukturované kabeláže spočívá v systému datového rozvaděče sdružujícího horizontální kabeláž od jednotlivých vývodů strukturované sítě.

Datový rozvaděč je hlavním datovým centrem. Rozvaděčová skříň bude kompletně vybavena potřebným příslušenstvím, t.j. rozvodným panelem 230V vč. přepěťové ochrany tř. D, ranžírovacími panely a oky, montážním a spojovacím materiálem a.p. V rozvaděči bude možné provádět změny v konfiguraci kabeláže přepojováním propojovacích modulů. Datový rozvaděč bude vybaven pouze patschpanelem pro připojení telefonních linek od ústředny a elektrolištou.

Rozvodné kabely jsou navrženy v nestíněném  provedení typu s počtem žil 4x2x0,6mm ke koncovým dvojzásuvkám a vícepárovými kabely  pro propojení rozvaděčů mezi sebou a s telefonní pobočkovou ústřednou. Kabely budou v trasách do jednotlivých místností zatahovány do elektroinstalačních trubek, v hlavních vodorovných trasách a ve stoupacím vedení budou ukládány pevně na kabelové rošty. Umístění koncových zásuvek je navrženo do jednotlivých pokojů, vybraných provozních místností a k rozvaděčům výtahu v půdním prostoru a.p.

Pro zapojení vnitřního rozvodu Internetu v objektu jsou zachovány v trasách potřebné rezervy pro propojovací optické kabely mezi jednotlivými rozvaděči a centrem přijímací technologie rozvodu. Propojení a oživování systému bude provedeno firmou provádějící údržbu tohoto technologického zařízení.

Rozvod je navržen bez svorkování v trase rozvodu.

Navržený počet koncových datových zásuvek:	dvojitých – 2xRJ45					cca 275

Jednoduchých – 1xRJ45				cca 10

Navržený počet datových rozvaděčů								4

Televizní antena

V místě objektu nejsou podmínky pro příjem klasické společné televizní anteny z pozemských vysilačů. Z toho důvodu je v objektu navržen samostatný televizní rozvod napojený na přívodní signál z rozvodu kabelové televize. Přívodní kabel bude přiveden ze sousedního objektu z optického bodu provozovatele zažízení. Provozovatelem systému je UPC.  Přívodní kabel bude ukončen v rozvodnici dodavatele zařízení jejíž umístění je navrženo do místnosti slaboproudu v 1.PP. Další rozvodnice systému při jeho maximální výstavbě budou osazeny v 1.PP, 2., 4., a 6.NP v každém stoupacím vedení. Obě stoupací vedení budou propojena v suterenu objektu. Technologické zařízení rozvodu bude dodávkou UPC vč. Kabelového propojení do rozvodnicových skříní. K přívodní rozvodnici v 1.PP objektu bude přiveden samostatně jištěné silový přívod 230V, 50Hz, 16A vč. uzemnění ze silového rozvaděče.

Koncové zásuvky TV jsou navrženy pro umístění do všech pokojů a vybraných společensky využívaných místností. Zásuvky budou připojeny k rozvodnicím koaxiálními kabely hvězdicovým způsobem. Rozvod je možno koncipovat rovněž pouze do vybraných pokojů a místností, do všech ponechat pouze rezervní trubkovod. Rozsah systému bude určen uživatelem před zpracováním realizační dokumentace vč. Vyjasnění rozshu a způsobu montáže které bude dáno smluvními podmínkami s provozovatelem zařízení.

Televizní a rozhlasové přijimače se k rozvodu připojují účastnickými šňůrami které nejsou součástí projektu TV.

Navržený počet zásuvek TV									cca 285

ZABEZPEČENÍ OBJEKTU

Součástí technického vybavení objektu jsou zařízení a systémy, které zajišťují ochranu majetku a zdraví osob, kontrolu vstupu do objektu a také ochranu skutečností, které mohou tvořit předmět služebního nebo hospodářského tajemství. Ochrana objektu je tak vytvářena kombinací klasické, technické, fyzické a režimové ochrany.

Klasickou ochranu představují mechanické zábranné prostředky a bezpečnostní stavební úpravy řešené stavební částí.

Technickou ochranu reprezentují elektrická požární signalizace, elektrická zabezpečovací signalizace, domácí telefony, kamerový systém CCTV (v objektu není navržen), vstupní a přístupový systém (v objektu není požadován) a.p.  Tato část projektu řeší elektrickou požární a zabezpečovací signalizaci, domácí telefon a evakuační rozhlas (ve spojení s elektrickou požární signalizací).

Fyzickou a režimovou ochranu pak tvoří výkon služby, obsluha technických a bezpečnostních zařízení, perzonální záležitosti, klíčové hospodářství, přístup osob do objektu a.p. Bližší údaje patří do okruhu chráněných informací.

Elektrická požární signalizace

Při zpracování této části projektové dokumentace byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce. Zpracovatel této části dokumentace má oprávnění pro zpracovávání projektů EPS ZETTLER – oprávnění přiloženo v této textové části.

Adresovatelný systém ZETTLER-Expert-ZX4

Ústředna ZETTLER-Expert ZX4 je ústředna EPS umožňující připojení až 1000 adresovatelných prvků a 240 skupin senzorů v modulárním skříňovém provedení.  Ústředna je síťově propojitelná, konstrukcí splňuje požadavky EN 54-2,4, ČSN 342710, ČSN 730875 a v základní – navržené verzi – má dvě kruhová vědení pro zapojení max. 250 datových bodů a 240 skupin senzorů. 	Elektronické obvody ústředny jsou umístěny v modulární kovové skříni s robustními čelními dveřmi, určené pro zavěšení na zeď i pro montáž pod omítku. Desky s elektronikou, svorková místa a prostor pro náhradní zdroj jsou zpředu přístupné dveřmi. Hlavní elektronika je montována na vyjímatelní desce, která je upevněna k zadní stěně skříně. Ústředna se ovládá pomocí pomocí LCD dispeje se zadním osvětlením. Informace o stavu ústředny jsou signalizovány svítivými diodami, nápisy na displeji, případně výpisy na připojené interní tiskárně. Displej může zobrazit až 16x40 znaků a jsou na něm zobrazeny, nebo signalizovány úplné informace o systému, o skupinách a stavu datových bodů a obsahuje zároveň obsáhlé, heslem chráněné, přes menu řízené rozhraní pro managera systému a technika. Rozhraní slouží k odpojení, prověření, kontrole i modifikování systému.  Přípojné kabely je možné přivést k ústředně shora, zdola i zezadu. Rozměry ústředny jsou 440x320x260mm, váha ústředny bez akumulátorů 17 kg, hmotnost akumulátorů 38Ah je cca 15 kg. Krytí dle EN 60529 – IN 30, napájení 230V, 50Hz, příkon cca 400VA, jmenovité napětí systému 24V DC (4A). Silový přívod musí být zajištěn z hlavního rozvaděče objektu se samostatným jističem, kabel v trase nepřerušovaný. Ústředna je z hlediska bezpečnosti elektrický předmět třídy I podle ČSN 341010, EN 60970/VDE 0850 a její výstupní napětí systému jsou bezpečná podle čl. 15 ČSN 180003 – 24V DC (4A). Činnost ústředny je zálohována interním akumulátorem (24hodin) nebo externím akumulátorem (72hodin).

Ústředna spolupracuje s:

- manuálními tlačítkovými hlásiči ve vnitřním i venkovním provedení

Tlačítkové hlásiče jsou s vestavěnými izolátory, napájeny jsou z kruhového vedení jsou vybaveny červenou LED diodou a samotestovací funkcí. Dodávají se v různém provedení a velikosti – pod i na omítku, vnitřní a venkovní, KAC a.p.

- virtálními, interaktivními multisenzory se širokým spektrem funkcí a vlastností vč. autotestu, v provedení:

- optický/tepelný

- CO/tepelný

- Tepelný

- Ionizační

Kombinované senzory mají tu výhodu, že rozpoznají různá rizika a pracují na různých principech. Senzory mohou být konfigurovány i tak, že pracují jako dva oddělené senzory s různou činností podle naprogramování (denní-noční provoz, automaticky-ručně, nastavení citlivosti a.p.). Multisenzory se montují do zásuvek ve kterých mohou být integrovány izolátory vedení a signalizační modul. Mezi zásuvku a senzor je možno dále montovat releový nebo sirenový modul. Senzory mají průměr 109mm a výšku se zásuvkou 54mm a pracují na bázi napájecího napětí z kruhového vedení v rozmezí 20 až 37,5V. Senzory se umisťují na stropy místností.

- k ústředně lze připojovat přes adaptéry i neadresné hlásiče

přes vstupní a výstupní prvky je pak možno ovládat následná zařízení – evakuační výtahy, vzduchotechniku a.p. – nebo přijímat signály z jiných zařízení.

Každý adresovatelný prvek nebo senzor potřebuje pouze jednu adresu

Automatické senzory a tlačítkové hlásiče budou zapojeny v objektu do dvou kruhových vedení které jsou spolehlivým protokolem pracujícím s většinou běžných kabelů. Kruhové vedení umožňuje připojení až 250 adresovatelných senzorů v jakékoliv kombinaci. Izolátory rozvodu jsou provedeny jako funkční zásuvky senzoru. Kruhové vedení může být provedeno v libovolné topologii, tj. z kruhového vedení může např. odbočovat úsek provedený jako otevřené vedení. Dle VdS je nutné přitom dbát, aby v případě poruchy nedošlo k výpadku než 32 senzorů.

Klíčové prvky adresovatelného systému ZETTLER Expert ZX4 splňují ustanovení příslušných norem ČSN 342710 a 730875, mezinárodní normy EN 54 a jsou schváleny HZS ČR.

Montáž smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem zařízení k montáži a servisu zařízení. Tato firma zajistí zprovoznění celého systému, jeho naprogramování, provede zaškolení, zajistí výstupní revizi zařízení, poskytne homologace.

###### Zajištění požární represe

Zařízení elektrické požární signalizace nevyplývá z požadavků zpracovatele části projektu PO, do objektu je navržena na základě požadavku uživatele a investora.

V určených prostorech budou na stropech místností, nebo na podhledech, umístěny senzory požáru. Umístění tlačítkových hlásičů je navrženo u hlavních únikových cest z jednotlivých prostor. Z určených prostor bude požár signalizován automaticky pomocí senzorů v provedení CO/tepelný, optický/tepelný a tepelný. V lůžkových pokojích budou k senzorům montovány signalizace. V prostorech, kde senzory nejsou, bude požár signalizován po vniknutí zplodin hoření do místností se senzory. Senzory jsou vybaveny veškeré prostory s požárním rizikem, na chodbách, WC, umývárnách a.p. senzory navrženy nejsou. Manuální hlášení bude z tlačítkových hlásičů umístěných v prostorech úniků.

Navržená EPS je podle čl. 26 normy ČSN 730875 jednostupňová s ústřednou umístěnou v místnosti vstupní recepce objektu - tato místnost je určena jako ohlašovna požáru a bude v ní nepřetržitá služba 24 hodin. V místnosti vstupní recepce budou dvě telefonní linky a ústředna evakuačního rozhlasu. Signalizace požárního poplachu bude dvoustupňová podle čl. 67 výše citované normy, opticky a akusticky na ústředně, akusticky při všeobecném poplachu do vnitřních prostor objektu automatickým spuštěním zařízení evakuačního rozhlasu. Na pokojích v případě aktivace senzoru bude navíc akustická signalizace činnosti daného senzoru.

K ústředně budou připojeny dvě kruhové linky (jedna pro 1,PP, 1.NP až 3.NP, druhá pro 4. Až 7NP). Rozvod kruhové linky je navržen tak, aby bylo možno na základě minimálních investičních nákladů hotových rozvodů doplnit linku hlásiči v později rekonstruovaných prostorách. Ústředna bude realizována s výstavbou pro dvě kruhové linky a možností pro dodatečné rozšíření (maxi. Kapacita ústředny jsou čtyři kruhové linky). Rezerva je plánována pro osazení EPS do nové části Švehlovy koleje. Pro kruhové vedení budou použity dvoužilové kabely typu JY(St)Y s jádry 0,8mm (v kruhové lince nejsou zapojeny žádné ovládací a signalizační prvky) umožňující celkovou délku kruhového vedení cca 2 000m.

Z ústředny budou vyvedeny impulsy pro ovládání:

- evakuačního a normálního výtahu (do strojoven výtahu v 7.NP;

- evakuačního rozhlasu (přednahraná hlášení – místnost vstupní recepce v 1.NP);

Pro všechna následná ovládání budou vyvedeny čtyřžilové kabely do příslušných rozvaděčů z bezproudového přepinacího kontaktu. Kabel bude v provedení pro min. 30minutový provoz v případě požáru.

Tabulky smyčkování

Tabulky smyčkování a programování budou součástí  dokumentace dalšího stupně a budou zpracovány po zprovoznění celého systému.

# Rozvodné vedení

Rozvodné vedení linkového kruhového rozvodu je navrženo z kabelů typu JY(St)Y 1x2x0,8mm, vedení pro následná ovládání pak z kabelu FTZ4ER 2x2x1mm (nebo JE-H(St) HFE 180/E30 2x2x0,8mm), kabel zajišťující provozuschopnost v případě požáru na dobu min 30minut. Kabely ve svých trasách budou ukládány do nově budovaných trubkovodů. Vodorovné rozvodné vedení bude budouvání mezi jednotlivými senzory – trubky  kabely budou ukládány do stropních konstrukcí. Stoupací vedení bude vedeno tak, aby přívody kruhové linky byly v jednom stoupacím vedení, zatímco odchody byly ve druhém stoupacím vedení.

Počet automatických senzorů								cca 400

Počet tlačítkových hlásičů								90

##### Evakuační rozhlas

Použitý systém

Ozvučení objektu bude provedeno digitálním 100V rozhlasovým systémem PHILIPS-PRAESIDEO. Rozhlasový systém je určen pro účely automatické bezpečné evakuace objektu a musí bezpodmínečně splňovat veškeré dále uvedené technické požadavky.

Požadavky na systém

Ústředna systému evakuačního rozhlasu musí splňovat bezpečnostní a technické požadavky předepsané normou ČSN EN 60849-Nouzové zvukové systémy. Systém musí být vybaven:

- automatickou kontrolou funkce řídicí jednotky s chybovým hlášením obsluze i externím systémem;

- automatickou kontrolou mikrofonních stanic, jejich mikrofonů, řídicích i signálních obvodů a kabelových vedeních k nim s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

- automatickou kontrolou funkce výkonových zesilovačů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

- záložními zesilovači a funkcí automatického zapojení záložního zesilovače při výpadku provozního zesilovače;

- automatickou kontrolou 100V rozvodů a reproduktorů s měřením impedance s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

- automatickou detekcí zemního svodu 100V rozvodů s chybovým hlášením obsluze i externím systémům;

- při zjištění zkratu určité zony systému tuto zonu automaticky vyřadí z činnosti; ostatní zony zůstávají nadále v plně provozuschopné;

- automatickým protokolováním událostí a stavových hlášení systému v paměti řídicí jednotky s možností výstupu na připojený osobní počitač - kapacita paměti bude umožňovat uchovat min. 256 posledních událostí;

- vestavěným regulátorem výstražných signálů s možností adresování do všech zon, do zon aktuálně zvolených i do předdefinovaných skupin zon v pořadí stanoveném při nastavování systému na základě požárních směrnic;

- vestavěnou jednotkou pro digitální záznam a vysílání evakuačních hlášení; jednotka bude umožňovat správu 25 hlášení o celkové délce až 6 minut (v základní výbavě 1,5 min.);

- opticky oddělenými logickými řídicími vstupy pro komunikaci se systémem EPS aj. - k dispozici bude miín. 1 vstup;

- LCD dispejem na každé mikrofonní stanici pro komunikaci s obsluhou; systém bude umožňovat automatické předávání předem definovaných instrukcí a pokynů obsluhujícímu perzonálu při nouzových situacích; veškerá hlášení a pokyny obsluze bude systém schopen generovat v českém jazyce;

- Při nouzové situaci bude systém schopen automaticky přejít na zvýšenou úroveň hlasitosti - "Panic level";

- Ústředna bude vybavena vlastním nouzovým zdrojem napájení pro provoz a jmenovitý výkon po dobu cca 30 minut;

Počet reproduktorových zon

Objekt bude z hlediska ozvučení zapojen do 6ti samostatně přístupných reproduktorových zon:

Zona 1	- 1.PP a 1.NP

Zona 2	- 2.NP

Zona 3	- 3.NP

Zona 4	- 4.NP

Zona 5	- 5.NP

Zona 6 	- 6. A 7.NP

Každá se zon bude vedena do příslušného podlaží samostatným čtyřžilovým kabelem s funkční odolností min. 30min. v případě požáru. Připojené reproduktory budou v nehořlavém nástěnném provedení pro 100V rozvod s maximálním výkonem 9W. Reproduktory budou v individuelních místnostech připojeny přes regulátory hlasitosti, na chodbách budou ovládány přes regulátory hlasitosti skupinově. Osazené regulátory hlasitosti budou s relé.

Výkon ústředny

Celkový jmenovitý výkon ústředny evakuačního rozhlasu bude cca 1 300W/100V rozdělených úměrně do 6ti 4 zon (po patrech) - +výkon záložních zesilovačů. Výkonové zesilovače budou vybaveny ochranou proti zkratu, přetížení a přehřátí a vlastní teplotně řízenou ventilací bez nutnosti ventilačních mezer v instalačním stojanu. Ústředna bude provádět nepřetžitou kontrolu funkce výkonových zesilovačů pilotním kmitočtem s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Systém bude obshovat potřebný počet záložních zesilovačů. V případě výpadku provozního zesilovače systém automaticky zapojí místo tohoto zesilovače zesilovač záložní. Navržené zesilovače jsou vesměs v provedení 2x250W

Digitální záznam a správa hlášení

Součástí ústředny bude digitální záznamové zařízení pro záznam a řízené vysílání evakuačních a jiných hlášení. Záznam hlášení bude možný i dálkově prostřednictvím mikrofonní stanice. Musí být možné kombinovat více správ a výstražných signálů do sekvencí. Jednotlivé zprávy i sekvence bude možné odbavovat manuálně prostřednictvím tlačítek na mikrofonní stanici nebo na základě systému signálu EPS. Systém musí umožnit volně definovat na základě požárních směrnic pro jednotlivé řídicí vstupy do těchto systémů krátké hlášení /sekvence bude vysíláno, do kterých zon, s jakou úrovní priority a po jakou dobu/ počet opakování.

Automatické protokolování událostí

Ústředna bude automaticky protokolovat události a stavy systému v paměti řídicí jednotky s možností výstupu na připojený osobní počitač. Při konfiguraci systému bude možné definovat, které události budou protokolovány, minimálně musí systém zabezpečit protokolování veškerých chyb a nestandartních stavů. Kapacita paměti bude umožňovat uschovat 256 posledních událostí s údajem o datu a čase výskytu.

Automatická kontrola 100V rozvodů/reproduktorů

Systém musí provádět automaticky kontrolu stavu 100V rozvodů a připojených reproduktorů měřením impedance a detekcí zemního svodu s chybovým hlášením obsluze i externím systémům. Při zjištění zkratu některé zony systém tuto zonu automaticky vyřadí z činnmosti, ostatní zony zůstávají nadále plně provozuschopné. Při konfiguraci systému bude možné pro jednotlivé zony zadat povolenou toleranci měření, úroveň a frekvenci měřicího signálu.

Vlastní nouzový zdroj napájení

Veškeré prvky systému klíčové pro evakuační funkci budou napájeny z vlastního zdroje nouzového napájení, který umožní provoz systému na jmenovitý výkon po dobu min. 45 minut.

Návrh evakuačního systému pro objekt

Pro objekt bude použita rozhlasová ústředna s jednou mikrofonní stanicí jejichž umístění je navrženo do ohlašovny požáru – vstupní recepce v 1.NP. Základní výkon zařízení je navržen na cca1890 W (+záložní výkon). Zařízení bude umístěno ve stojanu s rezervou v prostoru. K ústředně bude dodána záložní baterie pro požadovanou dobu provozu. K ústředně bude přiveden samostatně jištěný silový přívod 230V, 50Hz. Mikrofonní stanice bude umožňovat plynulé rozšíření.

Ústředna bude programována ve spolupráci dodavatele s uživatelem na základě požárně poplachových směrnic v objektu.

Rozmístění technologického rozhlasového zařízení ve vstupní recepci bude provedeno v dalším stupni projektové dokumentace.

Rozvodné vedení

Rozvodné vedení je navrženo čtyřdrátově v hlavních trasách z kabelů CHKE-R 4x1,5mm2 vč. Stoupacího vedení, připojení regulátorů hlasitosti je navrženo čtyřdrátově kabelem JE-H(St) 2x2x0,8mm, vlastních reproduktorů je pak navrženo dvoudrátově z kabelů JE-H(St) 1x2x0,8mm. Použité kabely musí mít zajištěnu provozní schopnost v případě požáru minimálně 30 minut. Kabely ve svých trasách budou zatahovány do trubkovodů pod omítkou. Svorkování je navrženo v krabicích stoupacího vedení a v krabicích vodorovného rozvodu na svorkách 2,5mm2. Krabice budou rovněž v provedení zajišťující provozní schopnost min. 30 minut v případě požáru.

Koncové reproduktory jsou navrženy ve skříňkovém nástěnném provedení pro max. 9W/100V v nehořlavém provedení. Reproduktory umístěné do prostoru  chodby budou ovládány společným regulátorem hlasitosti.

Rozvod rozhlasu bude i do kabiny evakuačního výtahu a normálního výtahu. Přívodní kabely budou ukončeny u rozvodnic výtahu v 7.NP. Přípojný kabel od výtahové kabiny je součástí dodávky výtahu.

Počet navržených reproduktorů							210

Domácí telefon

Pro spojení mezi vstupem do objektu, bytem a vstupní recepcí je navrženo audio komunikační zařízení. Zařízení bude samostatně napájeno z napaječe jehož umístění je navrženo do oceloplechové rozvodnice do místnosti vstupní recepce. K rozvodnici bude přiveden samostatně jištěný silový vývod 230V, 50Hz, 2A vč. uzemění.

U vstupu do objektu (před vstupní recepcí) bude osazeno audio tablo se dvěma tlačítky ve výši cca 1,5m nad chodníkem (pro invalidu bude umístěn dvoutlačítkový panel ve výši cca 0,9m nad chodníkem). V místě vstupu do objektu pro bytovou část bude osazeno další vstupní audiotablo s jedním tlačítkem. Toto tablo bude sloužit pouze pro byt. V místech vstupní recepce a předsíni bytu budou umístěny nástěnné telefony. připojený přes zásuvku v podlahovém čtverci, v bytě pak nástěnný videotelefon vybavený dvojím bzučákem pro rozlišení signalizace od vstupu do objektu a od zvonkového tlačítka umístěného před bytem. Zařízení bude bez napojení na elektrický zámek ve vstupních dveřích do objektu. Jako zařízení jsou navrženy komponenty systém BPT v provedení THARGA.

Propojení zařízení je navrženo slaboproudými kabely SEKU a twistovanými kabely dodavatele zařízení. Kabely budou zatahovány do trubek pod omítkou.

Rozvod je navržen bez svorkování v hlavních trasách rozvodu.

Navržený počet koncových telefonů:							2

Elektrická zabezpečovací signalizace

Jedná se o soubor zařízení, přístrojů a detekčních prvků, kterými se signalizuje situace nebezpečná z  hlediska ohrožení osob nebo neoprávněného vniknutí do chráněných prostorů. Význam EZS spočívá v tom, že na kompetentní místo je předána informace o ohrožení osob, nebo vniknutí pachatele a  je vytvořen předpoklad k  organizaci zásahu strážní služby, bezpečnostní agentury, nebo Policie ČR.

Způsob zabezpečení objektu:

1.NP – chránění prostor kancelářského provozu a bytové části; vstupní dveře do místností chráněny magnetickými kontakty, vnitřní prostory chráněny prostorovou ochranou a tříštivými čidly. U vstupní recepce do objektu a před bytem budou ovládací klávesnice s LCD displeji.

Rozsah EZS, využití a ovládání vč. jeho specifikace je předmětem chráněných a utajovaných skutečností uživatele a je určen pouze okruhu oprávněných pracovníků. S projektovou dokumentací je nutno zacházet tak, aby nebyla volně přístupná. K dokumentaci mají mít přístup pouze osoby vybrané a pracovníci provádějící údržbu a servis zařízení. Rozmnožování dokumentace, její poskytování dalším subjektům je možné pouze na základě pokynů uživatele.

Pro objekt je navržena ústředna EZS ARITECH  pro 148 smyček EZS které je možné rozdělit do minimálně 8mi oblastí. Ustředna bude umístěna ve vstupní recepci v 1.NP a bude k ní přiveden samostatně jištěný silový vývod 230V, 5Hz, 6A vč. uzemnění. Vlastní rozvod a napojení koncových čidel je navrženo tak, aby při údržbě zařízení bylo možno rychle rozeznat signalizaci narušení - adresný systém po jednotlivých místnostech a typech detektorů. Při montáži zařízení EZS  je nutné postupovat podle platných pokynů výrobců zařízení.

Montáž smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem zařízení k montáži a servisu zařízení. Tato firma zajistí zprovoznění celého systému, jeho naprogramování, provede zaškolení, zajistí výstupní revizi zařízení, poskytne homologace a zajistí připojení zařízení na uživatelem vybrané PCO .

Navržené rozmístění čidel do místností je patrné z přiložených výkresů. Magnetické kontakty budou osazeny na vstupních dveřích 1.NP kancelářské a bytové části. Pohybové PIR detektory v nástěnném  provedení budou osazeny do místností 1.NP. Pohybové PIR detektory budou ve vybraných místnostech doplněny o tříštivé detektory skla. Zařízení bude ovládáno z klávesnic v 1.NP. Signalizace poplachu bude jednak vnitřními sirenami umístěnými v prostoru kanceláří a před bytem, jednak vnější sirenou se stroboskopickým majákem umístěným na fasádě objektu v úrovni 2.NP.

Koncová čidla budou k ústředně připojována pomocí expandérů osazovaných v prostoru  podlaží tak, aby nároky na rozvodné vedení byly minimální. Expandery a klávesnice budou k ústředně připojeny datovým kabelem. Pro rozvody budou použity slaboproudé kabely vhodné vybranému zařízení. Kabely ve svých trasách budou zatahovány do připravených trubkovodů.

Navržený počet čidel:		magnetické kontakty						15

Pohybové pIR detektory					20

Tříštivé detektory skla					10

##### Závěr

Tato technická zpráva ve všech částech doplňuje přiloženou výkresovou dokumentaci a je její nedílnou částí.

Výstavba zařízení slaboproudu a zabezpečení objektu vč. rozvodných vedení bude řešena jako zařízení s vyšší provozní spolehlivostí. Veškeré práce budou prováděny podle platných norem, předpisů a pokynů výrobců zařízení, za dodržování zásad bezpečnosti práce.

Při souběhu s ostatními sdělovacími rozvody, jakož i s rozvody silových sítí, je nutné dodržet předepsanou odstupovou vzdálenost k zamezení přenosu rušivých elektromagnetických vlivů a tím i možnosti případného vyvolání planého poplachu.

Výstavba zařízení rozvodných vedení musí být provedena na základě platných ustanovení normy ČSN 342300 a ČSN 730875 a všech norem navazujících.

Při montáži zařízení EPS a EZS je nutné postupovat podle platných pokynů výrobců zařízení. Montáž smí provádět pouze firma oprávněná výrobcem zařízení k montáži a servisu zařízení. Tato firma zajistí   zprovoznění celého systému, jeho naprogramování, provede zaškolení, zajistí výstupní revizi zařízení, poskytne homologace a případně zajistí připojení zařízení na uživatelem vybrané PCO .

Silové přívody pro slaboproudé rozvody jsou zahrnuty v této části projektu. Silová část zajišťuje pouze kompletní dodávku vybavených rozvaděčů.

Silové vývody budou k jednotlivým požadovaným vývodům (viz požadavky v technické zprávě) přivedeny ve 2. stupni odrušení. U popisu jisticích prvků bude napsáno „Slaboproudé zařízení - nevypínat“.

V prostoru schodiště – úniková požární cesta – budou všechny krabice opatřeny nehořlavými víčky a rozvodnice budou osazeny za požárními uzávěry (dodávka stavby).

##### Požadavky

Silová část projektu zajistí:

Vývody  ve vstupní recepci:

- 1x6A (0,5kW) - pro ústřednu EZS;

- 1x6A (0,5kw) - pro ústřednu EPS;

- 1x6A (0,03kW) - pro napaječ domácího telefonu;

- 1x16A ukončený dvěma dvojzásuvkami v místnosti za recepcí;

- 6x16A ukončený zásuvkami pro ústřednu evakuačního rozhlasu;

Vývody do místností slaboproudu

1)     do obou místností slaboproudu v 1.PP samostatně jištěné silové vývody do rozvodnic UPC

Samostatný rozvaděč v místnosti pobočkové telefonní ústředny s jištěnými vývody 230V, 50Hz pro:

- 1x16A (1,5kW) - pro pobočkovou telefonní ústřednu;

- 4x16A (2,5kW) - pro datové rozvaděče - vývody do místností slaboproudu ve 2. A 5.NP;

- 2x16A ukončený dvojzásuvkami – zásuvkový rozvod v místnosti pobočkové ústředny;

- 1x6A pro osvětlení místnosti;

Uzemnění:

- k telefonní ústředně, datovým rozvaděčům, ústředně EZS, EPS napaječi domácích telefonů, rozvodnici STA+SAT;

- připojení stožáru STA na hromosvodní síť objektu;

Zásuvkové vývody:

- dostatečný počet zásuvek 230V, 50Hz u zásuvek počitačové sítě – barevně odlišené;

- zásuvku 230V, 50Hz u zásuvek a vývodů TV;

Stavební část projektu zajistí:

- samostatné místnosti rozvoden slaboproudu pro stoupací vedení v obou křídlech objektu na každém patře - místnosti budou přirozeně odvětrány do venkovního prostoru;

- stavební úpravy v místnosti pro pobočkovou telefonní ústřednu – před zahájením rekonstrukčních prací;

- prostory pro hlavní trasy slaboproudých rozvodů;

- prostory pro umístění ústředen a rozvaděčů ve vstupní recepci;

.