Úvod:

Projekt řeší rekonstrukci rozvodů a výměnu radiátorů v staré budově Švehlovy koleje, Slavíkova 1499/22, Praha 3.

Podkladem pro vypracování projektu byly výkresy stavební části a prohlídka na místě realizace.

Tepelné parametry:

Výpočet tepelných ztrát byl proveden pro vnitřní a venkovní teploty dle ČSN 73 0540-3, návrhová venkovní teplota -130C, v místnostech je počítáno s výměnou vzduchu 0,5 1/h, kuchyně, koupelny, wc dle minimálních požadavků ČSN EN 15665 Z1.

Výpočet tepelných ztrát vycházel z těchto parametrů konstrukcí:

Obvodový plášť původní konstrukce       U=1,37 Wm-2K-1

Stropní konstrukce 7.np 	     	U=0,18 Wm-2K-1

Podlahové konstrukce  			U=0,8 Wm-2K-1

Okna                  			U=2,7 Wm-2K-1

Tepelná ztráta prostupem: 		     Qp=     339 KW

Tepelná ztráta větráním: 		     Qv=     227 KW

-------------------------------------------------------------------------------

Tepelná ztráta celkem:			     Qcelk= 566 KW

Požadavek příkonu pro VZT:		     Qvzt=     79 KW

Předpokládaná roční potřeba energie pro vytápění:  3250 GJ/rok

902,8 MWh/rok

Zdroj tepla:

Objekt je vytápěn z centrální kotelny v suterénu nové budovy. Nové řešení nemá nárok na zvýšení výkonu zdroje tepla.

Pro starou budovu jsou vedeny z rozdělovačů sběračů v kotelně tyto větve:

-větev S1 (fasáda do ulice)

-větev S2 (fasáda do dvora)

-větev ÚT sál

-větev sál VZT

Toto členění zůstane zachováno. Větve pro ÚT jsou osazeny trojcestnými směšovači, čerpadly a uzavíracími a vypouštěcími armaturami, větve jsou ekvitermně regulovány. Větve pro ÚT a VZT sálu jsou vedeny ze samostatného rozdělovače sběrače, který je vybaven měřiči tepla.

Rozvody:

Nový systém rozvodů bude napojen pod stropem suterénu v přechodové části mezi starou a novou budovou. Rozvod bude veden pod stropem chodby s odbočkami k jednotlivým stoupačkám převážně na fasádě budovy.

Každá odbočka pro stoupačku bude osazena automatickým vyvažovacím ventilem a uzavíracími a vypouštěcími armaturami. V případě montáže podhledu zajistí stavba odnímatelné kryty pro přístup k armaturám.

Potrubí hlavního rozvodu v 1.PP bude provedeno z ocelových závitových trubek spojovaných svařováním, stoupačky a připojovací potrubí k otopným tělesům doporučuji provést z přesných ocelových trubek spojovaných lisovacími fitinkami. Vodorovné rozvody pod stropem suterénu budou připevněny objímkami ke konzolám připevněných ke stropu závitovými tyčemi. Stoupačky a přípojky k tělesům budou připevněny objímkami.

Stoupačky a přípojky k radiátorům ve staré budově budou vedeny po povrchu, kromě stoupaček a přípojek na hlavním schodišti. Ty budou zasekány v drážce ve zdi.

Rozvody pro sál budou vedeny ze staré budovy stávajícím kanálem přes dvůr. Toto potrubí v kanálu bylo provedeno při rekonstrukci kotelny a zůstane zachováno.

Potrubí v sále bude vedeno v podlaze, stoupačky a přípojky budou v drážkách ve zdech.

Některé stoupačky budou vedeny v šachtě spolu s potrubím ZT. Přípojky vedené z těchto šachtách jsou považovány ze prostupy požárně dělícími konstrukcemi a musí být utěsněny v souladu s ČSN v parametrech požadovaných projektem požárního řešení stavby. Použit bude atestovaný systém např. firmy Promat.

Otopná tělesa:

Budova bude vytápěna ocelovými deskovými radiátory a koupelnovými žebříky ve vybraných sociálních zařízení. Otopná tělesa budou připojena ventilem a uzavíracím šroubením, ventily otopných těles budou osazeny termostatickými hlavicemi.

Vzduchotechnika:

V bývalém provazišti multifunkčního sálu budou umístěny dvě jednotky VZT. Připojení jednotek bude ze samostatného okruhu z kotelny. Směšovací armatury jednotek VZT budou součástí dodávky zařízení.

Nátěry a izolace:

Rozvody v suterénu budou izolované izolací s hliníkovou výztuhou, tloušťky izolací budou provedeny dle vyhlášky č151/2001 Sb.§6, odst.9.

Stoupačky a přípojky k radiátorům vedené po povrchu budou neizolované. Rozvody vedené v drážce ve zdi a v podlaze sálu budou izolované návlekovou izolací tloušťky 6-13mm.

Potrubí hlavního rozvody 1.PP bude natřené  základním nátěrem, potrubí z budou natřeny základním a vrchním nátěrem.

Demontáže:

V budově budou demontovány veškeré radiátory převážně z litinových článků, a veškeré rozvody určené k výměně. Postup demontáží bude proveden dle požadavků stavby.

Závěr:

Při montáži a uvádění zařízení do provozu je nutno dodržet veškeré bezpečnostní předpisy a protipožární opatření, práce provádět dle příslušných předpisů a postupů a dodržet montážní předpisy výrobců zařízení.

Projekt je zpracován v úrovni ke stavebnímu povolení, pro realizaci stavby je nutné projekt dopracovat do formy realizační dokumentace včetně potřebných průzkumů.