## List1
Příloha č.
Specifikace nabízeného stroje
požadované hodnoty zadavatelem
1. | Výrobce diesel motoru
2. | Počet válců |  | min. 6
3. | Objem motoru
4. | Kompresní poměr
5. | Sání | atmosférický /přeplňovaný *nehodící se škrtněte
6. | el. vyhříváním vodního okruhu v době klidu | ANO / NE *nehodící se škrtněte | ANO
7. | Chlazení
8. | Otáčky
9. | Elektrický systém | 12 V / 24 V *nehodící se škrtněte
10. | Výrobce generátoru
11. | přesnost regulace napětí |  | max tolerance +/- 1%
12. | Pohotovostní režim E.S.P. [kVA] / [kW] |  | minimálně 450 kVA
13. | Jmenovitý výkon P.R.P. [kVA] / [kW]
14. | Typ paliva
15. | Spotřeba paliva – 100% zátěž [l/h] |  | maximální 96 l/hod
16. | Standardní objem palivové nádrže [l] |  | minimální 750 l
17. | Doba práce agregátu pod zatížením 100 %[h] |  | minimálně 8 hod
18. | Hmotnost bez paliva [kg]
19. | Regulace otáček |  | elektronická
20. | Typ regulátoru napětí
21. | Stupeň krytí IP |  | minimálně IP 21
22. | třída Izolace alternátoru |  | minimálně tř. H
23. | Hladina hluku ve vzdálenosti 7 m od kapotáže |  | maximálně 62 dB
24. | Záruční doba |  | minimálně 18 měs
25. | nabídková cena 1. garanční prohlídky (bez DPH) |  | uvedená cena obsahuje veškeré náklady na prohlídku (včetně provozních náplní)
26. | nabídková cena 2. garanční prohlídky (bez DPH) |  | uvedená cena obsahuje veškeré náklady na prohlídku (včetně provozních náplní)
27. | nabídková cena 3. garanční prohlídky (bez DPH) |  | uvedená cena obsahuje veškeré náklady na prohlídku (včetně provozních náplní)
28. | Nabízená dodací lhůta (dny) |  | za každý den překračující lhůtu 10 dnů se hodnocená nabídková cena zvyšuje o 10000 Kč
29. | Stav počitadla motohodin |  | maximálně 90 hod
Nabídková cena stroje bez DPH
DPH
| náklady garančních prohlídek (bez DPH) | 0
| navýšení hodnocené ceny za překročení požadované lhůty dodání | 0
| Hodnocená cena bez DPH | 0
| DPH | 0
| Celková cena | 0