## E_Soupis
Pol.č. | KCN | Kód pol. | Popis položky | Jed. | Mn. | Cena za dodávku | Cena za montáž | CENA Kč
[8 empty] | Celkem za 1 jed. | Celkem
Informace k tvorbě ceny:
V případě, že podle tohoto seznamu bude utvářena cena, přepokládá se, že výkaz, množství a výměry (tzv. výkazy výměr) potřebné k provedení díla si vyhotoví zpracovatel ceny, který zároveň nese veškerá rizika vyplývající z eventuálních rozdílů ve výkazech výměr oproti skutečnosti.
Zpracovatel ceny musí zahrnout rovněž takové práce a výkony, které je nutno k dokončení díla provést, a to i v případě, že nebyly v dokumentaci zobrazeny či popsány, eventuálně není obvyklé je zobrazovat.
Jednotlivé části dodávky musí být funkční, provozuschopné a kompletní.
Pro dodávku a montáž zařízení musí být zpracována výrobně technická a montážní dokumentace v souladu s tímto projektem v podrobnostech potřebných pro realizaci kompletního a funkčního díla.
Pokud v průběhu zpracování výrobně technické a montážní dokumentace budou v projektu zjištěny skutečnosti, které neumožňují zpracování výrobně technické dokumentace v souladu s projektem, nesmí být montáž zařízení zahájena a musí být informován projektant.
Pokud by dodavatel neměl jistotu splnění tohoto zadání zařízením definovaným v tomto projektu, je povinen toto oznámit před podepsáním smlouvy o dílo. Totéž musí učinit před zahájením jakýchkoliv kroků k zahájení díla.
Veškeré uvedené názvy a typy zařízení a výrobků slouží jako referenční příklad a dodavatel je může nahradit s tím, že je vždy nutno dodržet technické parametry zařízení či výrobku. Použití každého konkrétního zařízení či výrobku musí být v dodavatelské dokumentaci (výrobně technické a montážní) zohledněno a při tvorbě této dokumentace zkonfrontováno se všemi souvisejícími částmi zařízení včetně částí stavby (profesemi). Dodavatel zodpovídá za to, že jednotlivé výrobky jakož i celé zařízení budou odpovídat všem platným zákonům, vyhláškám, normám a to jak vyhlášeným na území České republiky tak i na území EU.
E. SOUPIS PRACÍ
PŘÍPRAVNÉ A DOKONČOVACÍ PRÁCE
1. |  |  | Přípravné práce pro 2. + 3. etapu
1.01 | - | - | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace | hod | 160 |  |  | 0 | 0
a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky
vzešlé z výběrového řízení
1.02 | - | - | Koordinace s ostatními profesemi v souladu s dodavatelskou výrobně | hod | 80 |  |  | 0 | 0
technickou a montážní dokumentací s ohledem nakonkrétní
výrobky vzešlé z výběrového řízení
1.03 | - | - | Zpracování plánu organizace výstavby včetně harmonogramu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
jednotlivých prací
1.04 | - | - | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky | hod | 30 |  |  | 0 | 0
vzešlé z výběrového řízení
1.05 | - | - | Zpracování plánu BOZP | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.06 | - | - | Historické a archeologické průzkumy
|  |  | - administrativní práce | hod | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montážní práce (borání, kopání atd.) | hod | 60 |  |  | 0 | 0
1.07 | - | - | Průběžné projednání s dočenými orgány státní správy | hod | 35 |  |  | 0 | 0
1.08 | - | - | Dílenská dokumentace | hod | 80 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Dokončovací práce pro 2. + 3. etapu
2.01 | - | - | Uvedení do provozu, seřízení, vyzkoušení | hod | 24 |  |  | 0 | 0
2.02 | - | - | Dokončovací práce | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.03 | - | - | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0
2.04 | - | - | Dílčí předávací dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Přípravné práce pro 4. etapu
3.01 | - | - | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace | hod | 120 |  |  | 0 | 0
a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky
vzešlé z výběrového řízení
3.02 | - | - | Koordinace s ostatními profesemi v souladu s dodavatelskou výrobně | hod | 60 |  |  | 0 | 0
technickou a montážní dokumentací s ohledem nakonkrétní
výrobky vzešlé z výběrového řízení
3.03 | - | - | Aktualizace plánu organizace výstavby včetně harmonogramu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
jednotlivých prací
3.04 | - | - | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky | hod | 15 |  |  | 0 | 0
vzešlé z výběrového řízení
3.05 | - | - | Zpracování plánu BOZP | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | - | - | Historické a archeologické průzkumy
|  |  | - administrativní práce | hod | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montážní práce (borání, kopání atd.) | hod | 15 |  |  | 0 | 0
3.07 | - | - | Průběžné projednání s dočenými orgány státní správy | hod | 35 |  |  | 0 | 0
3.08 | - | - | Dílenská dokumentace | hod | 60 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Dokončovací práce pro 4. etapu
4.01 | - | - | Uvedení do provozu, seřízení, vyzkoušení | hod | 16 |  |  | 0 | 0
4.02 | - | - | Dokončovací práce | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.03 | - | - | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0
4.04 | - | - | Dílčí předávací dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Přípravné práce pro 5. + 6. etapu
5.01 | - | - | Zpracování dodavatelské výrobně technické a montážní dokumentace | hod | 160 |  |  | 0 | 0
a její odsouhlasení investorem s ohledem na konkrétní výrobky
vzešlé z výběrového řízení
5.02 | - | - | Koordinace s ostatními profesemi v souladu s dodavatelskou výrobně | hod | 80 |  |  | 0 | 0
technickou a montážní dokumentací s ohledem nakonkrétní
výrobky vzešlé z výběrového řízení
5.03 | - | - | Aktualizace plánu organizace výstavby včetně harmonogramu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
jednotlivých prací
5.04 | - | - | Zpracování kontrolních výpočtů s ohledem na konkrétní výrobky | hod | 30 |  |  | 0 | 0
vzešlé z výběrového řízení
5.05 | - | - | Zpracování plánu BOZP | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.03 | - | - | Historické a archeologické průzkumy
|  |  | - administrativní práce | hod | 30 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montážní práce (borání, kopání atd.) | hod | 60 |  |  | 0 | 0
5.04 | - | - | Průběžné projednání s dočenými orgány státní správy | hod | 35 |  |  | 0 | 0
5.05 | - | - | Dílenská dokumentace | hod | 80 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | Dokončovací práce pro 5. + 6. etapu
6.01 | - | - | Uvedení do provozu, seřízení, vyzkoušení | hod | 24 |  |  | 0 | 0
6.02 | - | - | Dokončovací práce | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6.03 | - | - | Zaškolení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0
6.04 | - | - | Dílčí předávací dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Ukončení stavby
7.01 | - | - | Vypracování podkladů pro dokumentaci skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Celková předávací dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Kompletní předání díla objednateli | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM PŘÍPRAVNÉ PRÁCE | [5 empty] | 0
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-SAVEBNÍ ŘEŠENÍ
D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST
1. |  |  | Práce a dodávky HSV
|  | 1 | Zemní práce
1.01 |  | 13111-3101 | Hloubení jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m3 | 14 |  |  | 0 | 0
1.02 |  | 13311-2011 | Hloubení šachet, rýh v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 | m3 | 44.274 |  |  | 0 | 0
1.03 |  | 16111-1502 | Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I | m3 | 58.274 |  |  | 0 | 0
skupiny 1 až 3 hl výkopu
1.04 |  | 16221-1201 | Vodorovné přemístění do 10 m výkopku z horniny třídy | m3 | 58.274 |  |  | 0 | 0
těžitelnosti I skupiny 1 až 3
1.05 |  | 16225-1102 | Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny | m3 | 58.274 |  |  | 0 | 0
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
1.06 |  | 16611-1101 | Přehození neulehlého výkopku z horniny třídy těžitelnosti I | m3 | 58.274 |  |  | 0 | 0
skupiny 1 až 3
1.07 |  | 16711-1101 | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně | m3 | 58.274 |  |  | 0 | 0
1.08 |  | 17120-1231 | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce | t | 74.591 |  |  | 0 | 0
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
1.09 |  | 17411-1101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou | m3 | 11.655 |  |  | 0 | 0
se zhutněním ručně
|  | 2 | Zakládání
1.10 |  | 27332-1511 | Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí | m3 | 19.628 |  |  | 0 | 0
tř. C 25/30
1.11 |  | 27336-2021 | Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari | t | 0.981 |  |  | 0 | 0
1.12 |  | 27431-3611 | Základové pásy z betonu tř. C 16/20 | m3 | 1.857 |  |  | 0 | 0
1.13 |  | 27531-3611 | Základové patky z betonu tř. C 16/20 | m3 | 0.248 |  |  | 0 | 0
1.14 |  | 27535-1121 | Zřízení bednění základových patek | m2 | 0.955 |  |  | 0 | 0
1.15 |  | 27535-1122 | Odstranění bednění základových patek | m2 | 0.955 |  |  | 0 | 0
|  | 3 | Svislé a kompletní konstrukce
1.16 |  | 31327-8052 | Zdivo obkladové z cihel vápenopískových plných nebarvených | m2 | 5.88 |  |  | 0 | 0
dl 290 mm na M5 tl 140 mm
1.17 |  | 31794-1121 | Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu | t | 0.119 |  |  | 0 | 0
I, IE, U, UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm
1.18 |  | 13010816 | Ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100 | t | 0.119 |  |  | 0 | 0
Hmotnost: 10,60 kg/m
1.19 |  | 34027-1021 | Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pórobetonovými tl 100 mm | m2 | 10.4 |  |  | 0 | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
1.20 |  | 61213-5001 | Vyrovnání podkladu vnitřních stěn | m2 | 250 |  |  | 0 | 0
1.21 |  | 61232-1145 | Vnitřní omítka mramor. nanášená ručně | m2 | 3.232 |  |  | 0 | 0
1.22 |  | 61232-5413 | Oprava vnitřní omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % | m2 | 250 |  |  | 0 | 0
1.23 |  | 61282-1002 | Vnitřní sanační štuková omítka | m2 | 141.6 |  |  | 0 | 0
1.24 |  | 62763-3111 | Stěrka z těsnící malty dvouvrstvá vnějších stěn | m2 | 79.55 |  |  | 0 | 0
1.25 |  | 63511-1115 | Násyp pod podlahy | m3 | 10 |  |  | 0 | 0
1.26 |  |  | NEOBSAZENO
1.27 |  |  | NEOBSZAENO
|  | 8 | Trubní vedení
1.28 |  | 89430-2161 | Stěny šachet ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 | m3 | 15.91 |  |  | 0 | 0
1.29 |  | 89450-2101 | Bednění stěn šachet | m2 | 79.55 |  |  | 0 | 0
1.30 |  | 89460-8112 | Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 | t | 0.955 |  |  | 0 | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce, bourání
1.31 |  | 95290-1111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby | m2 | 647.18 |  |  | 0 | 0
1.32 |  | 96102-2311 | Bourání základů ze zdiva smíšeného | m3 | 1 |  |  | 0 | 0
1.33 |  | 96105-5111 | Bourání základů ze ŽB | m3 | 43.412 |  |  | 0 | 0
1.34 |  | 96504-2241 | Bourání podkladů pod dlažby | m3 | 9.195 |  |  | 0 | 0
1.35 |  | 96508-1215 | Bourání stávajících podlah z dlaždic na opětovné použití | m2 | 647.18 |  |  | 0 | 0
včetně uložení
1.36 |  | 96508-2923 | Odstranění násypů/navážky pod podlahami | m3 | 7.4 |  |  | 0 | 0
1.37 |  | 96608-4001 | Demontáž sochy a uložení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
1.38 |  | 96608-4002 | Demontáž drobných předmětů | hod | 25 |  |  | 0 | 0
1.39 |  | 97102-4591 | Vybourání otvorů/prostupů ve zdivu kamenném | m3 | 3.11 |  |  | 0 | 0
1.40 |  | 97103-3541 | Vybourání otvorů/prostupů ve zdivu cihelném | m3 | 0.63 |  |  | 0 | 0
1.41 |  | 97205-4491 | Vybourání otvorů/prostupů v stropech nebo klenbách | m3 | 0.475 |  |  | 0 | 0
1.42 |  | 97715-1130 | Vrty do stavebních materiálů D do 150 mm | m | 11.7 |  |  | 0 | 0
1.43 |  | 97721-1140 | Řezání žulových desek včetně vyčištění a uložení | m | 36.8 |  |  | 0 | 0
1.44 |  | 97721-1150 | Zakrývací a ochranné práce na významné prvky v prostoru | hod | 60 |  |  | 0 | 0
1.45 |  | 97734-3211 | Frézování drážek v podlahách | m | 44 |  |  | 0 | 0
|  | 997 | Přesun sutě
1.46 |  | 99701-3111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot | t | 171.399 |  |  | 0 | 0
1.47 |  | 99701-3220 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot | t | 171.399 |  |  | 0 | 0
za ztíženou manipulaci
1.48 |  | 99701-3501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku | t | 171.399 |  |  | 0 | 0
do 1 km se složením
1.49 |  | 99701-3509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km | t | 4284.975 |  |  | 0 | 0
přes 1 km (do 25 km)
1.50 |  | 99701-3631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu | t | 171.4 |  |  | 0 | 0
směsného kód odpadu 17 09 04
2. |  |  | Práce a dodávky PSV
|  | 727 | Zdravotechnika - požární ochrana
2.01 |  | 72711-1000 | Protipožární ucpávky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 763 | Konstrukce suché výstavby
2.02 |  | 76313-1431 | SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce | m2 | 24.1 |  |  | 0 | 0
profil CD+UD REI do 90
2.03 |  | 76313-1831 | Demontáž SDK podhledu | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
2.04 |  | 76317-2321 | Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.05 |  | 59030711R | Dvířka revizní kruhová prům. 250 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.06 |  | 99876-3301 | Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce | t | 0.335 |  |  | 0 | 0
|  | 766 | Konstrukce truhlářské
2.07 |  | 76649-2190 | Úprava šatnového pultu - prodloužení | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.08 |  | 76649-2191 | Ostatní práce - přestěhování věšáků, zrcadel | hod | 70 |  |  | 0 | 0
2.09 |  | 76666-1915 | Úprava dveřních křídel, ventilační mřížka | kus | 10 |  |  | 0 | 0
2.10 |  | 99876-6101 | Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské | t | 0.12 |  |  | 0 | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické
2.11 |  | 76764-0311 | Montáž dveří ocelových vnitřních jednokřídlových | kus | 4 |  |  | 0 | 0
2.12 |  | 55341155 | Dveře jednokřídlé ocelové 800x1970mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
2.13 |  | 55341156 | Dveře jednokřídlé ocelové 900x1970mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0
rám/zárubeň, kování a zámek v ceně
2.14 |  | 76766-2130 | Dělící příčka ocelový rám z jackl profilů | m2 | 11.84 |  |  | 0 | 0
výplň mřížová - oboustranné pletivo
2.15 |  | 76766-2131 | Mříž z tahokovu včetně kotvení (VZT lavice) | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.16 |  | 76766-2132 | Mříž z tahokovu včetně kotvení (podstavec sochy) | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.17 |  | 76766-2140 | Úprava dveří, elektr. zámek | kus | 2 |  |  | 0 | 0
2.18 |  | 76766-2150 | Zakrytí radiátoru (ozn. 9a) - konstrukce z jacklu 30/30, | kus | 2 |  |  | 0 | 0
kotveno k bokům zdiva a k podlaze, obklad HPL PER 16/8,
délky 4700 mm, přísl.
2.19 |  | 76766-2151 | Zakrytí fancoilů (ozn. 9b) - doplnění z jacklu 20/20, | kus | 3 |  |  | 0 | 0
obklad HPL PER 16/8, délka 1810 mm, VZT mřížky, přísl.
2.20 |  | 76766-2152 | Zakrytí fancoilů (ozn. 9c) - doplnění z jacklu 20/20, | kus | 2 |  |  | 0 | 0
obklad HPL PER 16/8, délka 2100 mm, VZT mřížky, přísl.
2.21 |  | 76766-2153 | Zakrytí fancoilů (ozn. 9d) - doplnění z jacklu 30/30, | kus | 1 |  |  | 0 | 0
obklad HPL PER 16/8, délka 6250 mm, přísl.
2.22 |  | 76766-2154 | Zakrytí fancoilů (ozn. 9e) - původní kce z jacklu , | kus | 1 |  |  | 0 | 0
obklad HPL PER 16/8, délka 3240 mm, přísl.
2.23 |  | 99876-7102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce | t | 0.936 |  |  | 0 | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic
2.24 |  | 77157-1120 | Montáž podlah z dlaždic (původních) | m2 | 60 |  |  | 0 | 0
2.25 |  | 99877-1102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic | t | 2.308 |  |  | 0 | 0
|  | 772 | Podlahy z kamene
2.26 |  | 77242-1125 | Montáž obkladu soklů kladenými do malty z kamene | m | 120 |  |  | 0 | 0
2.27 |  | 58386160R | Sokl rovný kamenný v 100mm (výr. Brispol Kadaň | m | 124.8 |  |  | 0 | 0
- viz specifikace v PD)
2.28 |  | 77252-1150 | Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a dlaždic do malty | m2 | 570.77 |  |  | 0 | 0
2.29 |  | 58381091R | Kameninová dlažba šestiúhelníková (výr. Brispol Kadaň | m2 | 393.921 |  |  | 0 | 0
- viz specifikace v PD)
2.30 |  | 77252-1150 | Kladení dlažby (původní) | m2 | 22.72 |  |  | 0 | 0
2.31 |  | 99877-2102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene | t | 46.504 |  |  | 0 | 0
|  | 781 | Dokončovací práce - obklady
2.32 |  | 78149-3610 | Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet | kus | 1 |  |  | 0 | 0
|  | 782 | Dokončovací práce - obklady z kamene
2.33 |  | 78211-1111 | Montáž obkladu stěn z měkkého kamene do malty | m2 | 2.574 |  |  | 0 | 0
2.34 |  | 58384671R | Kámen pískovec obklad/dlažba | m2 | 2.703 |  |  | 0 | 0
2.35 |  | 78211-1130 | Revizní otvor s uchycením na magnet | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.36 |  | 78213-1111 | Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z kamene do malty | m2 | 1.69 |  |  | 0 | 0
2.37 |  | 58382165R | Deska obkladová z kamene | m2 | 1.775 |  |  | 0 | 0
2.38 |  | 78213-1201 | Kryt z desky žulové (Lavice exteriér) | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.39 |  | 78213-1202 | Kryt z desky mramorové (Podstavec sochy) | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.40 |  | 78213-1203 | Kryt z desky žulové (Lavice VZT, výr. Mrákotínská žula)) | kus | 1 |  |  | 0 | 0
2.41 |  | 99878-2101 | Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné | t | 0.724 |  |  | 0 | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety
2.42 |  | 78422-1101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných | m2 | 400 |  |  | 0 | 0
|  | 786 | Dokončovací práce - čalounické úpravy
2.43 |  |  | NEOBSAZENO
3. |  |  | Vedlejší rozpočtové náklady
|  | VRN3 | Zařízení staveniště
3.01 |  | 03000-1000 | Zařízení staveniště | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
|  | VRN7 | Provozní vlivy
3.02 |  | 07000-1000 | Provozní vlivy | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
|  | VRN9 | Ostatní náklady
3.03 |  | 09000-1000 | Ostatní náklady | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
CELKEM D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ
|  |  | CELKEM D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST | [5 empty] | 0
D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
D.1.4.a - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. výstavního osvětlení
1. |  |  | Silnoproud
Elektroinstalace - dodávka
1.01 |  |  | Retro keramické TLACITKO 6/0 S N-SVORKOU | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.02 |  |  | Retro keramický SPINAC C.6 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
1.03 |  |  | Retro keramická zásuvka, bílá, 16A, 250V AC bezšroub. | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.04 |  |  | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s víčkem, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
pro průběžnou montáž, šedá, 16A, 250V AC, IP54
1.05 |  |  | Zásuvka dvojnásobná, s ochranou před přepětím | ks | 2 |  |  | 0 | 0
a s natočenou dutinou, bílá, 16A, 250V AC bezšroub.
1.06 |  |  | Krabice lištová na dvojnásnobnou zásuvku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.07 |  |  | UT4 45 4 - Univerzální nosič 208x76x40 PA grafitově černá RAL 9011 | ks | 193 |  |  | 0 | 0
1.08 |  |  | MT R2 1-1 - Montážní nosič PA grafitově černá RAL 9011 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.09 |  |  | MT R2 NF - Montážní nosič PA grafitově černá RAL 9011 | ks | 28 |  |  | 0 | 0
1.10 |  |  | STD-F0 RW1 - Zásuvka 1 násobná, přímá s ochranným kolíkem 250V | ks | 10 |  |  | 0 | 0
10/16A PC čistě bílá RAL 9010
1.11 |  |  | STD-F0 ROR1 - Zásuvka 1 násobná, přímá s ochranným kolíkem | ks | 10 |  |  | 0 | 0
250V, 10/16A PC oranžová RAL 2004
1.12 |  |  | STD-F3 ROR2 - Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem | ks | 65 |  |  | 0 | 0
250V, 10/16A PC oranžová RAL 2004
1.13 |  |  | STD-F3 RW2 - Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem 250V | ks | 67 |  |  | 0 | 0
10/16A PC čistě bílá RAL 9010
1.14 |  |  | ÜSS 45-A-RW - Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým | ks | 130 |  |  | 0 | 0
upozorněním 255V čistě bílá RAL 9010
1.15 |  |  | GT3 CEE16 - Přístrojová vložka s CEE16 218x75x128 St FS | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.16 |  |  | Zásuvka nástěnná 32A 5p 400V IP44 6h | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.17 |  |  | Zásuvkový box 1x400V, 2x230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.18 |  |  | Krabice přístrojová rozvodná pod omítku, hluboká | ks | 48 |  |  | 0 | 0
1.19 |  |  | Krabice odbočná, IP54, 7 vývodů x 8-14 mm, plast | ks | 39 |  |  | 0 | 0
1.20 |  |  | Oko kabelové lisovací 25mm2/M6 | ks | 58 |  |  | 0 | 0
1.21 |  |  | Oko kabelové lisovací 6mm2/M6 | ks | 54 |  |  | 0 | 0
1.22 |  |  | Šroub M6x15 mosaz + Matice M6 | ks | 53 |  |  | 0 | 0
1.23 |  |  | Elektroinstalační lišta LHD 40x40mm | m | 76 |  |  | 0 | 0
1.24 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC | m | 1180 |  |  | 0 | 0
1.25 |  |  | Zemní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička červená | ks | 2 |  |  | 0 | 0
průměru 50mm, 50m/ks
1.26 |  |  | Výstražná folie do výkopu | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.27 |  |  | Kabelová průchodka PG-29 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
1.28 |  |  | Kabelová průchodka PG-36 | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1.29 |  |  | Svorka bezšroubová 2x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 456 |  |  | 0 | 0
1.30 |  |  | Svorka bezšroubová 3x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 437 |  |  | 0 | 0
1.31 |  |  | Svorka bezšroubová 5x 0,5-2,5 mm2, transparentní s packou | ks | 351 |  |  | 0 | 0
1.32 |  |  | Svorka bezšroubová 8x 0,5-2,5 mm2, transparentní | ks | 174 |  |  | 0 | 0
1.33 |  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Kabeláž - dodávka
1.34 |  |  | H07-V 50 | m | 48 |  |  | 0 | 0
1.35 |  |  | H07-V 70 | m | 34 |  |  | 0 | 0
1.36 |  |  | CYKY-4Jx50 | m | 156 |  |  | 0 | 0
1.37 |  |  | CYKY-4Jx35 | m | 189 |  |  | 0 | 0
1.38 |  |  | CYKY-4Jx25 | m | 176 |  |  | 0 | 0
1.39 |  |  | CYKY 5Jx6 | m | 134 |  |  | 0 | 0
1.40 |  |  | CYKY 5Jx4 | m | 52 |  |  | 0 | 0
1.41 |  |  | CYKY 5Jx2,5 | m | 183 |  |  | 0 | 0
1.42 |  |  | CYKY 3Jx2,5 | m | 4795 |  |  | 0 | 0
1.43 |  |  | CYKY 7Jx1,5 | m | 164 |  |  | 0 | 0
1.44 |  |  | CYKY 5Jx1,5 | m | 3421 |  |  | 0 | 0
1.45 |  |  | CYKY 3Jx1,5 | m | 692 |  |  | 0 | 0
1.46 |  |  | CYKY 3Ox1,5 | m | 415 |  |  | 0 | 0
1.47 |  |  | CYKY 2Ox1,5 | m | 241 |  |  | 0 | 0
1.48 |  |  | JYTY 4x1 | m | 352 |  |  | 0 | 0
1.49 |  |  | Kabel FTP Cat.5E | m | 1746 |  |  | 0 | 0
1.50 |  |  | KABEL PRAFLADUR-J 3X2,5 RE P60-R | m | 245 |  |  | 0 | 0
1.51 |  |  | H07V-K25mm/Zž. | m | 531 |  |  | 0 | 0
1.51 |  |  | H07V-6mm/Zž. | m | 157 |  |  | 0 | 0
1.52 |  |  | CY10 | m | 139 |  |  | 0 | 0
1.53 |  |  | CY4 | m | 148 |  |  | 0 | 0
1.54 |  |  | CY2,5 | m | 259 |  |  | 0 | 0
1.55 |  |  | Spojka kabelů 1,5-2,5mm | ks | 84 |  |  | 0 | 0
1.56 |  |  | Spojka kabelů 4-6mm | ks | 24 |  |  | 0 | 0
1.57 |  |  | Smršťovací trubice s lepidlem na vodič | m | 45 |  |  | 0 | 0
1.58 |  |  | Smršťovací trubice s lepidlem na kabel | m | 32 |  |  | 0 | 0
Ostatní - dodávka
1.59 |  |  | Protipožární ucpávky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáže
1.60 |  |  | Demontáž stávajících prvků a zařízení | hod | 135 |  |  | 0 | 0
1.61 |  |  | Sekání otvorů pro krabice, cihelné zdivo do 10x10cm | ks | 23 |  |  | 0 | 0
1.62 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5cm | m | 1958 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
1.63 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 22 |  |  | 0 | 0
1.64 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 35 |  |  | 0 | 0
1.65 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 38 |  |  | 0 | 0
1.66 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 34 |  |  | 0 | 0
1.67 |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 15 |  |  | 0 | 0
1.68 |  |  | Práce ve výškách nad 2,5 m výšky | hod | 250 |  |  | 0 | 0
1.69 |  |  | Pronájem pojízdného lešení nad 2,5 m výšky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.70 |  |  | Výkopové práce (silnoproud / slaboproud) | m | 52 |  |  | 0 | 0
1.71 |  |  | Manipulace s lešením do 2,5 m výšky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.72 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 63 |  |  | 0 | 0
1.73 |  |  | Příprava podkladů | hod | 88 |  |  | 0 | 0
1.74 |  |  | Označení kabeláže | hod | 57 |  |  | 0 | 0
1.75 |  |  | Označení prvku | hod | 31 |  |  | 0 | 0
1.76 |  |  | Revize elektro | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.77 |  |  | Výchozí revize | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.78 |  |  | Školení obsluhy | hod | 16 |  |  | 0 | 0
1.79 |  |  | Inženýrská činnost řízení | hod | 185 |  |  | 0 | 0
1.80 |  |  | Zajištění vydání závazného stanoviska TIČR pro stavební úřad | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.81 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 174 |  |  | 0 | 0
1.82 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
Podružené rozpočtové náklady
1.83 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.84 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.85 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
1.86 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.87 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.88 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Světla
Svítidla + světelné zdroje - dodávka
2.01 |  |  | Vestavný LED zdroj bude zabudovaný do stávajících svítidel | ks | 25 |  |  | 0 | 0
"S1" |  |  | typu „MÍSA“, bude použito pro nepřímé osvětlení.
Reflektory lze natáčet o cca 2 x 30°. Napájeni AC 230 V,
Příkon 2x 37 W, Teplota chromatičnosti 3000 K,
Barevné podání CRI>80, Stupeň krytí IP 20, Stmívatelné – DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.02 |  |  | Vestavný LED zdroj bude zabudovaný do stávajících svítidel | ks | 16 |  |  | 0 | 0
"S2" |  |  | typu „MALÁ MÍSA“, bude použito pro nepřímé osvětlení.
Reflektory lze natáčet o cca 30°. Napájeni AC 230 V,
Příkon 37 W, Teplota chromatičnosti 3000 K,
Barevné podání CRI>80, Stupeň krytí IP 20, Stmívatelné – DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.03 |  |  | Vestavný LED zdroj bude zabudovaný do stávajících svítidel | ks | 15 |  |  | 0 | 0
"S3" |  |  | typu „KORNOUT“, bude použito pro nepřímé osvětlení.
Reflektory lze natáčet o cca 30°. Napájeni AC 230 V,
Příkon 37 W, Teplota chromatičnosti 3000 K,
Barevné podání CRI>80, Stupeň krytí IP 20, Stmívatelné – DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.04 |  |  | LED přisazené, stropní, 32 W, 3000 K, světelný tok svítidla 3830 lm, | ks | 6 |  |  | 0 | 0
"S4" |  |  | stmívatelné DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící
a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Bílé provedení,
stupeň krytí IP 44. Průměr svítidla 260 mm, výška 180 mm.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.05 |  |  | Vestavné kulaté svítidlo. Konstrukce a chladič z tlakově litého hliníku, | ks | 9 |  |  | 0 | 0
"S5" |  |  | slitina EN AB-47100. Vnější rám z nerezové oceli AISI 316L. S
kleněný difuzor: transparentní. Reflektor lze natáčet o 359°
naklopit 15° Parametry: Napájení AC 220-240V / 50-60Hz,
Celkový příkon 9 W, Stupeň krytí IP 67, 3000K,
světelný tok svítidla 557 lm, CRI 80.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.06 |  |  | LED přisazené, stropní/nástěnné, 23 W, 3000 K, světelný tok | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"S6" |  |  | svítidla 1832 lm, CRI 90, stmívatelné DALI - kompatibilní pro připojení
na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým rozhraním.
Stupeň krytí IP 20, nastavitelné 360° / 190°,
příslušenství proti oslnění.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.07 |  |  | LED přisazené, 54 W, 3000 K, světelný tok svítidla 7570 lm, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
"S7" |  |  | stmívatelné DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící
a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Stupeň krytí IP 66.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.08 |  |  | Zavěšená světelná linka pro přímé/nepřímé osvětlení. | ks | 2 |  |  | 0 | 0
"S8" |  |  | Materiál je Extrudovaný hliníkový profil, povrchová úprava elox,
(na přání práškový lak RAL) a Mikroprizmatické stínidlo,
napájeni AC 230 V. Celkový příkon 183 W,
celkový tok zdroje 27900 lm, délka 4245 mm,
teplota chromatičnosti 3000 K, barevné podání CRI>80,
stupeň krytí IP 20, stmívatelné DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.09 |  |  | LED svítidlo do 3-fazové lišty, materiál je slitina hliníku, | ks | 46 |  |  | 0 | 0
"S10" |  |  | 31 barevných kombinací. Parametry: napájení AC 230 V,
celkový příkon 27 W, světelný tok svítidla 2500 lm,
teplota chromatičnosti 3000 K, Barevné podání CRI>90,
stupeň krytí IP 20, stmívatelné DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.10 |  |  | 3-fazová lišta, bílá, DALI, 13.5m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.11 |  |  | 3-fazová lišta, bílá, DALI, 5m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.12 |  |  | 3-fazová lišta, bílá, DALI, obdélník 4.4 x 3.5m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 |  |  | 3-fazová lišta, bílá, DALI, obdélník 4.6 x 4m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.14 |  |  | 3-fazová lišta, bílá, DALI, 3.8m | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2.15 |  |  | LED reflektor "Zoom Focus stableWhite" s 3-fázovým univerzálním | ks | 2 |  |  | 0 | 0
"S10b" |  |  | adaptérem, s vysoce kvalitním, flexibilním systémem přesných čoček
pro kompletní tvarování paprsku (kombinace zoomu a zaostření),
optimalizovaný pro osvětlení v muzeích, výstavních síních
a galeriích s výškou stropu max. do 5m, bílé.
Parametry: Jednoduché, intuitivní, plynulé nastavení ohniska zoomu
pomocí nastavovacího mechanismu, 3000K; Ra > 90, R9 > 80,
typ 95, tolerance chromatičnosti (počáteční MacAdam): 2;
spektrální rozsah: 380 až 780um; 550lm, otáčení až 365°
a vyklápěnní až 90°, 37lm/W; fixace os pohybu, Ø101 x 286mm,
stmívání osvětlení 1 až 100% - DALI
2.16 |  |  | LED přisazené, 36 W, 3000 K, světelný tok svítidla 4136 lm, | ks | 14 |  |  | 0 | 0
"S11" |  |  | stmívatelné DALI - kompatibilní pro připojení na centrální řídící
a diagnostický systém s grafickým rozhraním. Stupeň krytí IP 65.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.17 |  |  | Podlahové RBGW svítidlo. Materiál: Nerezová ocel, | ks | 6 |  |  | 0 | 0
"S12" |  |  | Bezpečnostní sklo. Parametry: Napájení AC 220-240V / 50-60Hz,
Celkový příkon 28 W, celkový tok zdroje 2040 lm, Stupeň krytí IP 67,
Stmívatelné DMX.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.18 |  |  | Vestavné kulaté svítidlo. Konstrukce a chladič z tlakově litého hliníku, | ks | 6 |  |  | 0 | 0
"S13" |  |  | slitina EN AB-47100. Vnější rám z nerezové oceli AISI 316L.
Skleněný difuzor: transparentní. Reflektor lze natáčet o 359°
naklopit 15°, Optika symetrická.
Parametry: Napájení AC 220-240V / 50-60Hz, Celkový příkon 21 W,
Stupeň krytí IP 67, 3000K, světelný tok svítidla 1799 lm, CRI 80,
Stmívatelné – DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.19 |  |  | Vestavné kulaté svítidlo. Konstrukce a chladič z tlakově litého hliníku, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
"S13b" |  |  | slitina EN AB-47100. Vnější rám z nerezové oceli AISI 316L.
Skleněný difuzor: transparentní. Reflektor lze natáčet o 359°
naklopit 15°, Optika asymetrická.
Parametry: Napájení AC 220-240V / 50-60Hz, Celkový příkon 21 W,
Stupeň krytí IP 67, 3000K, světelný tok svítidla 1521 lm, CRI 80,
Stmívatelné – DALI.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.20 |  |  | Stojací lampa přímá/nepřímá, před výrobou lze upravit výška svítidla. | ks | 13 |  |  | 0 | 0
"S14" |  |  | Materiál: nerezová ocel.
Parametry: napájení AC 230, celkový příkon 52 W,
světelný tok svítidla 5800 lm, 3000K, stupeň krytí IP 20.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.21 |  |  | LED reflektor do vitríny nebo niky, Externí předřadník mimo svítidlo, | ks | 7 |  |  | 0 | 0
"S15" |  |  | Slitina hliníku,
Parametry: Celkový příkon 5 W, Stupeň krytí IP 20,
Světelný tok svítidla 323 lm, 3000K, Barevné podání CRI>90.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.22 |  |  | Nástěnné nouzové svítidlo, asymetrická optika. | ks | 10 |  |  | 0 | 0
"N1" |  |  | Materiál: Bílé, šedé nebo černé polykarbonátové tělo.
Parametry: napájení AC 230, celkový příkon 1 W, stupeň krytí IP 20,
Baterie 1h, připojené na diagnostický systém
2.23 |  |  | Nástěnné nouzové svítidlo, asymetrická optika. | ks | 9 |  |  | 0 | 0
"N1-N" |  |  | Materiál: Bílé, šedé nebo černé polykarbonátové tělo.
Parametry: napájení AC 230, celkový příkon 2 W, stupeň krytí IP 20,
Baterie 1h, připojené na diagnostický systém
2.24 |  |  | Stropní nouzové svítidlo, optika pro únikové cesty. | ks | 3 |  |  | 0 | 0
"N2" |  |  | Materiál: Bílé, šedé nebo černé polykarbonátové tělo
Parametry: napájení AC 230, celkový příkon 2 W, stupeň krytí IP 20,
Baterie 1h, připojené na diagnostický systém
2.25 |  |  | Stropní nouzové svítidlo, optika pro únikové cesty. | ks | 8 |  |  | 0 | 0
"N3" |  |  | Materiál: Bílé, šedé nebo černé polykarbonátové tělo
Parametry: napájení AC 230, celkový příkon 1 W, stupeň krytí IP 20,
Baterie 1h, připojené na diagnostický systém
2.26 |  |  | LED nouzové, stropní, pro protipanické osvětlení, 1W, | ks | 21 |  |  | 0 | 0
"N" |  |  | nouzový modul 3h - připojeno na centrální řídící a diagnostický
systém s grafickým rozhraním, krytí IP40.
2.27 |  |  | LED nouzové, nástěnné, pro protipanické osvětlení, 3W, | ks | 12 |  |  | 0 | 0
"N" |  |  | nouzový modul 3h - připojeno na centrální řídící a diagnostický
systém s grafickým rozhraním, krytí IP40.
2.28 |  |  | Řídící systém pro řízení a diagnostiku připojených DALI svítidel. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Grafické rozhraní, propojení pomocí nové nebo stávající LAN sítě,
libovolná rozšiřitelnost (omezena pouze množstvím IP adres dané
sítě). Na každém podlaží je počítáno s modulem pro bezpotenciálová
tlačítka pro autonomní ovládání svítidel. Jednoduchá obsluha.
Možnost obsluhy přes PC připojené pomocí LAN.
Obsahuje nutný HW, adresaci, systémovou konfiguraci,
zprovoznění,programování, zaškolení obsluhy.
2.29 |  |  | Centrální jednotka Diagnostika a automatické testování nouzových | ks | 1 |  |  | 0 | 0
svítidel, možnost tvorby kontrolních reportů. Obsahuje nutný HW,
adresaci, systémovou konfiguraci, zprovoznění,programování,
zaškolení obsluhy.
2.30 |  |  | Uvedení systému NO do provozu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.31 |  |  | Sestava nástěnných přisazených napájecích lišt "LV" na malé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
LV12V |  |  | napětí 48V
Hliníková slitina / průřez 21 x 20mm / 2 vodiče 48V+DALI /
L = 131 m / barva bílá včetně příslušenství: montážní nástěnný úchyt,
napájecí koncovka, záslepka, driver DALI 150W.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.32 |  |  | Atypický závěsný systém | ks | 150 |  |  | 0 | 0
pLV |  |  | Závěs s atyp. uchycením + lanko l=2m + háček pro zavěšení
exponátů do lišty LV
2.33 |  |  | Reflektorové svítidlo na ramínku do lišty LV | ks | 97 |  |  | 0 | 0
LED 7,2W / 3000 K / 630 lm / CRI 90 / optika WF - 44° /
délka ramene 400mm / DALI / barva bílá.
Připojeno na centrální řídící a diagnostický systém s grafickým
rozhraním.
2.34 |  |  | Clona - externí válcová | ks | 97 |  |  | 0 | 0
2.35 |  |  | Refraktor - eliptické vyzařování | ks | 97 |  |  | 0 | 0
2.36 |  |  | Refraktor - 24° | ks | 40 |  |  | 0 | 0
2.37 |  |  | 2.5ft PC Al 8000/840 LED svítidlo prachotěsné IP66 ("B5") | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.38 |  |  | 2.5ft PC Al 8000/840 M1h LED svítidlo prachotěsné IP66 ("B5n") | ks | 5 |  |  | 0 | 0
2.39 |  |  | Repas svítidel | ks | 56 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.40 |  |  | Protokol o měření umělého a nouzového osvětlení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.41 |  |  | Demontáž stávajících svítidel a spínačů | hod | 145 |  |  | 0 | 0
2.42 |  |  | Zaměření rozmístění řad svítidel | hod | 212 |  |  | 0 | 0
2.43 |  |  | Programování a oživení systému DALLI | hod | 98 |  |  | 0 | 0
2.44 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 178 |  |  | 0 | 0
2.45 |  |  | Práce ve výškách nad 2,5 m výšky | hod | 365 |  |  | 0 | 0
2.46 |  |  | Pronájem pojízdného lešení nad 2,5 m výšky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.47 |  |  | Manipulace s lešením do 2,5 m výšky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.48 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 79 |  |  | 0 | 0
2.49 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
Podružené rozpočtové náklady
2.50 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2.51 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2.52 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.53 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.54 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.55 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Rozvaděče
Rozvaděče - dodávka
3.01 |  |  | Rozvaděč RS-P1 - Ik10kA v sestavě: | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Rozvaděčová skříň 1870x900 (do tohoto rozměru se vejít) | ks | 1
|  |  | Jistič LZMC1-A80-I | ks | 1
|  |  | B32/3 | ks | 1
|  |  | B6/1 | ks | 11
|  |  | B10/1 | ks | 21
|  |  | B16/1 | ks | 6
|  |  | FIA 10A/B | ks | 3
|  |  | FIA 16A/B | ks | 26
|  |  | Stykač 1F 16A | ks | 20
|  |  | Svodič přepětí DehnGuard SLP 275 II:st. | ks | 3
|  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Napajání DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Jednotka pro 3x dali + 3 výstupy na odepínaní osvětlení (12x DIN) | ks | 1
|  |  | DALI - Ovládaí panel - display | ks | 1
|  |  | Příslušenství k ovl. Panelu | ks | 1
|  |  | Výstupní jednotka 4polová (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Výstupní jednotka 12polová (12x DIN) | ks | 1
|  |  | Vstupní jednotka DALI - suchý kontakty | ks | 1
|  |  | Příslušenství | paušál | 1
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
|  |  | Doprava a manipulace | paušál | 1
3.02 |  |  | Rozvaděč RS-P2 - Ik10kA v sestavě: | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Rozvaděčová skříň 1870x900 (do tohoto rozměru se vejít) | ks | 1
|  |  | Jistič LZMC1-A100-I | ks | 1
|  |  | B63/3 | ks | 1
|  |  | Elektroměr 3F, certifikovaný, 1tarifní, s dálkovým odečtem | ks | 1
|  |  | B32/3 | ks | 1
|  |  | B16/3 | ks | 1
|  |  | B6/1 | ks | 11
|  |  | B10/1 | ks | 21
|  |  | B16/1 | ks | 7
|  |  | FIA 10A/B | ks | 7
|  |  | FIA 16A/B | ks | 27
|  |  | Stykač 1F 16A | ks | 22
|  |  | Svodič přepětí DehnGuard SLP 275 II:st. | ks | 3
|  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Napajání DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Jednotka pro 3x dali + 3 výstupy na odepínaní osvětlení (12x DIN) | ks | 1
|  |  | DALI - Ovládaí panel - display | ks | 1
|  |  | Příslušenství k ovl. Panelu | ks | 1
|  |  | Výstupní jednotka 4polová (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Výstupní jednotka 12polová (12x DIN) | ks | 1
|  |  | Vstupní jednotka DALI - suchý kontakty | ks | 1
|  |  | Příslušenství | paušál | 1
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
|  |  | Doprava a manipulace | paušál | 1
3.03 |  |  | Rozvaděč RS-1P3 - Ik10kA - doplnění a přestrojení ovládání světel | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Klasický tlačítkový spínač černý (náhrada za otočný přepínač) | ks | 36
|  |  | B6/1 | ks | 6
|  |  | B10/1 | ks | 8
|  |  | Stykač 1F 16A | ks | 36
|  |  | DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Napajání DALI jednotka - (6x DIN) | ks | 1
|  |  | Výstupní jednotka 12polová (12x DIN) | ks | 3
|  |  | Vstupní jednotka DALI - suchý kontakty | ks | 4
|  |  | Příslušenství | paušál | 1
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
3.04 |  |  | Rozvaděč MS-1S - Ik10kA - doplnění a přestrojení ovládání světel | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Klasický tlačítkový spínač černý (náhrada za otočný přepínač) | ks | 12
|  |  | B6/1 | ks | 4
|  |  | B10/1 | ks | 3
|  |  | Stykač 1F 16A | ks | 12
|  |  | Výstupní jednotka 12polová (12x DIN) | ks | 1
|  |  | Vstupní jednotka DALI - suchý kontakty | ks | 2
|  |  | Příslušenství | paušál | 1
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
3.05 |  |  | Hlavní rozvodna - dozbrojení pole 1 | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Třmenová svorka na fázové vedení v rozvaděči | ks | 5
|  |  | Jistič EATON LZMC1-A63-I | ks | 1
|  |  | Kryt svorek pro LZMC1 - 3-pólový | ks | 1
|  |  | Odpojovač OPV 22/3 | ks | 1
|  |  | Válcová pojistka 63A PV22 | ks | 3
|  |  | Svorka řadová 70mm2 | ks | 5
|  |  | Vnitřní propoje CYA 70 | m | 10
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
3.06 |  |  | Hlavní rozvodna RH-K - dozbrojení pole 3 a 2 | sestava | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Úprava krycích plechů | ks | 4
|  |  | Třmenová svorka na fázové vedení v rozvaděči | ks | 5
|  |  | Jistič EATON LZMC1-A80-I | ks | 1
|  |  | Jistič EATON LZMC1-A100-I | ks | 1
|  |  | Trmenové svorky 4-95mm2 pro LZMC1 3-pólový | ks | 2
|  |  | Jistič 10A jednofázový PL7-B10/1 | ks | 1
|  |  | Odpojovač OPV 22/3 | ks | 2
|  |  | Válcová pojistka Gg 80A PV22 | ks | 3
|  |  | Válcová pojistka Gg 100A PV22 | ks | 3
|  |  | Svorka řadová 50mm2 | ks | 10
|  |  | Vnitřní propoje CYA 50 | m | 20
|  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1
Rozvaděče - ostatní
3.07 |  |  | Ekvipotenciální svorkovnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.08 |  |  | Svorky RSA | ks | 200 |  |  | 0 | 0
3.09 |  |  | Pomocné práce technika | hod | 156 |  |  | 0 | 0
3.10 |  |  | Demontáž stávajících rozvaděčů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.11 |  |  | Úprava stávajících nik pro nové vestavěné rozvaděče | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.12 |  |  | Překlady nad rozvaděče | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.13 |  |  | Osazení rozvaděčů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.14 |  |  | Zazdění rozvaděčů | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.15 |  |  | Úprava/doplnění v rozvodně RH 2748 - 1.pole | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.16 |  |  | Přepojení, dozbrojení, úprava rozvaděče RH-K | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.17 |  |  | Úprava/výměna v rozvaděči RS-S1 | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.18 |  |  | Úprava/výměna v rozvaděči RM-VS | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.19 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 87 |  |  | 0 | 0
3.20 |  |  | Spojkování kabelů (na jeden rozvaděč, stávající kabeláž) | paušál | 5 |  |  | 0 | 0
3.21 |  |  | Označení rozvaděče | hod | 8 |  |  | 0 | 0
3.22 |  |  | Označení jističů | hod | 9 |  |  | 0 | 0
3.23 |  |  | Vyhledávání kabeláže | hod | 146 |  |  | 0 | 0
3.24 |  |  | Popisování kabelů | hod | 15 |  |  | 0 | 0
3.25 |  |  | Proměření a kontrola revizním technikem | paušál | 8 |  |  | 0 | 0
3.26 |  |  | Spuštění elektroinstalce a kontrola správné funkčnosti | paušál | 8 |  |  | 0 | 0
3.27 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 68 |  |  | 0 | 0
3.28 |  |  | Revize | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Podružené rozpočtové náklady
3.29 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
3.30 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
3.31 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
3.32 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.33 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.34 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Kabelové trasy
Kabelové trasy a příslušenství - dodávka
4.01 |  |  | Kabelový žlab EKZS 62/50 2m | m | 207 |  |  | 0 | 0
4.02 |  |  | Závěs 62 - ZA 62 | ks | 57 |  |  | 0 | 0
4.03 |  |  | Závit.tyč M8 - 1m | ks | 55 |  |  | 0 | 0
4.04 |  |  | Matice M8 | ks | 120 |  |  | 0 | 0
4.06 |  |  | Podložka velkoplošná M8 | ks | 120 |  |  | 0 | 0
4.06 |  |  | Stropní držák ZT | ks | 120 |  |  | 0 | 0
4.07 |  |  | Nosník 62 - N62 | ks | 118 |  |  | 0 | 0
4.08 |  |  | Spojovací mat. M6 vrat. (100ks/bal.) | bal | 4 |  |  | 0 | 0
4.09 |  |  | Kabelov žlab 62/50 - ŽZ -žárový zinek | m | 26 |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Nosník 62 ŽZ - žárový zinek | ks | 23 |  |  | 0 | 0
4.11 |  |  | Spojka 50 - ŽZ - žárový zinek | ks | 21 |  |  | 0 | 0
4.12 |  |  | Spojovací mat.M8 | bal | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 |  |  | Víko 62 - ŽZ - žárový zinek | m | 26 |  |  | 0 | 0
4.14 |  |  | Upínka víka - ŽZ - žárový zinek | ks | 47 |  |  | 0 | 0
4.15 |  |  | Kotvící materiál pro kabelove žlaby 62/50 | ks | 196 |  |  | 0 | 0
4.16 |  |  | Zemní ohebná dvouplášťová korugovaná chránička červená | m | 1170 |  |  | 0 | 0
průměru 50mm
4.17 |  |  | UZD 350-3 - Protahovací a odbočná krabice | ks | 113 |  |  | 0 | 0
pro výšku mazaniny 70-125 mm 510x467x70 St FS
4.18 |  |  | DSSL2 105 - Podpěra pro vysoká zatížení 105/140 St FS | ks | 113 |  |  | 0 | 0
4.19 |  |  | DUG 350-3 9SL - montážní víko, vysoké zatížení 382x382x59 St FS | ks | 113 |  |  | 0 | 0
4.20 |  |  | DUG SL105 - Nivelační šroub, vysoké zatížení 105/140 St G | ks | 113 |  |  | 0 | 0
4.21 |  |  | RKFN2 9 VMSL1N21 - Čtvercová kazeta SL | ks | 87 |  |  | 0 | 0
pro tubus 243x243x100 A2 1.4301
4.22 |  |  | RKN2 9 VMSL1N 21 - Čtvercová kazeta SL | ks | 26 |  |  | 0 | 0
slepé 243x243mm A2 1.4301
4.23 |  |  | GES R2B CuZn - Plné víko Zn CuZn | ks | 87 |  |  | 0 | 0
4.24 |  |  | S3 35048 - Podlahový kanál 3-tahové 2000x350x48 St FS | ks | 112 |  |  | 0 | 0
4.25 |  |  | S2 25048 - Podlahový kanál 2 komorový 2000x250x48 St FS | ks | 408 |  |  | 0 | 0
4.26 |  |  | VL 25048E - Spojovací jazýček vodivý 50x250x48 St FS | ks | 198 |  |  | 0 | 0
4.27 |  |  | VL 35048E - Spojovací jazýček vodivý 50x350x48 St FS | ks | 55 |  |  | 0 | 0
4.28 |  |  | 8AWR - Úhlová zástrčka ochr. vodiče St G | ks | 130 |  |  | 0 | 0
4.29 |  |  | UD GES R2 - Krabice do mazaniny St FS | ks | 49 |  |  | 0 | 0
4.30 |  |  | Drobný instalační materiál | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáž
4.31 |  |  | Demontáž stávající kabeláže a žlabů | hod | 158 |  |  | 0 | 0
4.32 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 67 |  |  | 0 | 0
4.33 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 87 |  |  | 0 | 0
Podružené rozpočtové náklady
4.34 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4.35 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4.36 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
4.37 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.38 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.39 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.a - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. výstavního osvětlení | [5 empty] | 0
D.1.4.b - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. audiotechniky
1. |  |  | IT systémy
Dodávka prvků IT - aktivní prvky
1.01 |  |  | Přístupový bod typ 5. viz. TS - Technická specifikace | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.02 |  |  | Bezpečnostní držák | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.03 |  |  | WLAN kontroler viz. TS - Technická specifikace LIC-AP Controller | ks | 10 |  |  | 0 | 0
per AP Capacity License E-LTU
1.04 |  |  | WLAN kontroler viz. TS - Technická specifikace 5Y FC 24X7 | ks | 10 |  |  | 0 | 0
ED/RCtrlperAPCapELTUSVC
1.05 |  |  | Přístupový switch Typ 1. viz. TS - Technická specifikace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.06 |  |  | Přístupový switch Typ 2. viz. TS - Technická specifikace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.07 |  |  | 10GBASE, SFP Module, HP | ks | 16 |  |  | 0 | 0
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
1.08 |  |  | Optický kabel univerzální | m | 789 |  |  | 0 | 0
pro zafukování 12 vl. 9/125 OS2 LSOH, 5mm
1.09 |  |  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, | m | 10589 |  |  | 0 | 0
Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka
1.10 |  |  | Skupinový držák kabelů SD 2_S | ks | 420 |  |  | 0 | 0
1.11 |  |  | Mikrotrubička Mikrohard 12/10 primární, oranžová | m | 689 |  |  | 0 | 0
1.12 |  |  | Mikrotrubička Mikrohard 12/10 primární, žlutá | m | 689 |  |  | 0 | 0
1.13 |  |  | Spojka mikrotrubičky 10/8 mm, přímá s metalickou vložkou, High-End | ks | 50 |  |  | 0 | 0
1.14 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná bezhalogenová chránička | ks | 62 |  |  | 0 | 0
průměr 63mm, červená, délka 50m
1.15 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 50mm, PVC, | m | 759 |  |  | 0 | 0
střední mechanická odolnost
1.16 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 32mm, PVC, | m | 215 |  |  | 0 | 0
střední mechanická odolnost
1.17 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC, | m | 259 |  |  | 0 | 0
střední mechanická odolnost
1.18 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC, | m | 368 |  |  | 0 | 0
střední mechanická odolnost
1.19 |  |  | Krabice odbočná s víčkem KO 68, světle šedá barva | ks | 135 |  |  | 0 | 0
1.20 |  |  | Krabice s víčkem V 125/1, světle šedá barva | ks | 34 |  |  | 0 | 0
1.21 |  |  | Drátěný žlab 50/50 2,5m | m | 68 |  |  | 0 | 0
1.22 |  |  | Spojka SDž 3 – 2 matice | ks | 30 |  |  | 0 | 0
1.23 |  |  | Závit.tyč M8 - 1m | ks | 60 |  |  | 0 | 0
1.24 |  |  | Kotva kovová M8 | ks | 60 |  |  | 0 | 0
1.25 |  |  | Spojka SDž 2 | ks | 34 |  |  | 0 | 0
1.26 |  |  | Elektroinstalační lišta LHD 40x40mm | m | 74 |  |  | 0 | 0
Dodávka rozváděčů a prvků
1.27 |  |  | Rack TS IT 800x2000x800, přední a zadní ventilované dveře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.28 |  |  | Bočnice k TS IT 2000x800 nasouv., horizontálně dělená, RAL7035 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.29 |  |  | Podstavec k DR šxv 800x800 př+zad.díl, RAL7035, sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.30 |  |  | Bočnice pro podstavec vxh 100x8000, RAL7035, sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.31 |  |  | Rozvaděč dvoudílný 19' 18U/600mm celoskleněné dveře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.32 |  |  | Optická vana výsuvná s čelem pro 24 x LC Duplex | ks | 4 |  |  | 0 | 0
adaptér 19“ 1U černá
1.33 |  |  | Optická kazeta pro max. 12 svarů s víkem a držáky svarů | ks | 4 |  |  | 0 | 0
1.34 |  |  | Pigtail LC 9/125 OS2 2m | ks | 48 |  |  | 0 | 0
1.35 |  |  | Adaptér LC Duplex singlemode OS2 | ks | 24 |  |  | 0 | 0
1.36 |  |  | Ochrana sváru 60 | ks | 48 |  |  | 0 | 0
1.37 |  |  | Patch kabel LC - LC Duplex 9/125 OS2 2m | ks | 24 |  |  | 0 | 0
1.38 |  |  | 19" rozvodný panel 8x230V-3m s vaničkou 1,5U RAL9005, d | ks | 2 |  |  | 0 | 0
ětská a přepěťová ochrana
1.39 |  |  | Vyvazovací panel 1U 19" | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Zařízení
1.40 |  |  | Patch panel S/FTP, 24, 1U, příprava pro management | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Patch panel modulární 24 portů stíněný, - - cat. 6A
Patch panel umožňující rozšíření o management fyzické vrstvy.
pomocí SNMP modulu, možnost / / čtení informací
z integrovaných CPID čipů v patch cordech
1.41 |  |  | Keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | ks | 188 |  |  | 0 | 0
1.42 |  |  | MP R2 2C - Montážní deska A2 1.4301 | ks | 18 |  |  | 0 | 0
1.43 |  |  | ASM-C6A G - Modulární zásuvka CAT 6A stíněný šedá | ks | 18 |  |  | 0 | 0
1.44 |  |  | DTS-2C RW1 - Nosiče datové techniky pro dva připojovací moduly | ks | 67 |  |  | 0 | 0
typu 45x45mm PC čistě bílá RAL 9010
1.45 |  |  | ASM-C6A G - Modulární zásuvka CAT 6A stíněný šedá | ks | 188 |  |  | 0 | 0
1.46 |  |  | Dvojzásuvka neosazená pro 2xRJ45 bílá | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.47 |  |  | Krabice pro zásuvku na omítku | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.48 |  |  | Krabice pro zásuvku pod omítku hluboká | ks | 20 |  |  | 0 | 0
1.49 |  |  | Zásuvka průmyslová s montáží na DIN lištu, pro RJ45 Cat 6A. | ks | 18 |  |  | 0 | 0
Barva šedá.
1.50 |  |  | Spojovací box Cat.5E - Cat.6A STP zářez/zářez | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.51 |  |  | RJ45 na drát Cat.6A EA/PiMF, stíněný | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.52 |  |  | Ochrana konektoru RJ45/PiMF (0.310 bílá) | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.53 |  |  | Propojovací kabel CAT.6A, RJ45 EA S/FTP LZ SR 1,0m, | ks | 50 |  |  | 0 | 0
(QCPC-6ARSZB-OR01M)
1.54 |  |  | Propojovací kabel CAT.6A, RJ45 EA S/FTP LZ SR 2,0m, | ks | 50 |  |  | 0 | 0
(QCPC-6ARSZB-OR01M)
1.55 |  |  | Propojovací kabel CAT.6A, RJ45 EA S/FTP LZ SR 3,0m, | ks | 30 |  |  | 0 | 0
(QCPC-6ARSZB-OR01M)
1.56 |  |  | Propojovací kabel CAT.6A, RJ45 EA S/FTP LZ SR 5,0m, | ks | 14 |  |  | 0 | 0
(QCPC-6ARSZB-OR01M)
1.57 |  |  | Popis jednoho vlákna kabelu | ks | 48 |  |  | 0 | 0
1.58 |  |  | Drobné příslušenství (3% z dodávky rozváděče) | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - dodávka
1.59 |  |  | Protipožární ucpávky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
Montáž prvků IT
1.60 |  |  | Vyvázání kabelových svazků po 24 kabelech | ks | 10 |  |  | 0 | 0
1.61 |  |  | Ustavení datového rozvaděče | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.62 |  |  | Stávající zařízení - demontáž a zpětná montáž do rozváděčových | hod | 35 |  |  | 0 | 0
skříní
1.63 |  |  | Přepojení stávající datové sítě | ks | 59 |  |  | 0 | 0
1.64 |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 105 |  |  | 0 | 0
1.65 |  |  | Měřeni optických kabelů metodou OTDR obousměrně, | ks | 48 |  |  | 0 | 0
vyhotovení protokolů
1.66 |  |  | Měřeni metalických kabelů, vyhotovení protokolů | ks | 144 |  |  | 0 | 0
1.67 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm | m | 349 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
1.68 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 7 cm | m | 53 |  |  | 0 | 0
a šířky do 7 cm
1.69 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 42 |  |  | 0 | 0
1.70 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 23 |  |  | 0 | 0
1.71 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 28 |  |  | 0 | 0
1.72 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 13 |  |  | 0 | 0
1.73 |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 21 |  |  | 0 | 0
1.74 |  |  | Jádrové vrtání 150mm | ks | 11 |  |  | 0 | 0
1.75 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 75 |  |  | 0 | 0
1.76 |  |  | Označení kabeláže | hod | 49 |  |  | 0 | 0
1.77 |  |  | Revize elektro | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.78 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 223 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
1.79 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.80 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
1.81 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
1.82 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.83 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.84 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | CCTV systémy - kamerový systém
Dodávka prvků CCTV
2.01 |  |  | Vnitřní kamera na sledování vchodů a chodeb- IP dome kamera, | ks | 23 |  |  | 0 | 0
1/2.8” progressive scan RGB CMOS, Full-HD max. 60fps,
objektiv 3,4-8,9mm, motor zoom/focus, WDR max. 120dB, den/noc,
adaptivní IR přísvit max. 40m, audio, I/O, MicroSD slot, IP52/IK10,
PVC Free, zaruka od výrobce 5 let
2.02 |  |  | Rozšíření stávajícího SW pro záznam kamer - cena za 1 licence | ks | 23 |  |  | 0 | 0
na kameru - neomezený počet licencí uživatelů, 250 kamer na server
Dodávka Vizualizačního a datového systému
2.03 |  |  | Monitor 27", FullHD,USB,DisplayPort,DVI,HDMI | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.04 |  |  | Držák LCD a Plazma TV- černý, 23-37", výklopný | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.05 |  |  | Server pro záznam kamer - RACK provedení, Procesor Xeon, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Disky 2x500GB RAID 1 systém, 6x4TB RAID 6 pro záznam,
Záruka 3roky oprava u zákazníka následující pracovní den,
OS Windows server 2019 Minimální konfigurace: 1x MOD, PWA,
PLNR, TRPM, PER530/R430, 1xIntel Xeon Silver 3204 1.92G, 6C/6T,
9.6GT/s, 8.25M Cache, No Turbo, No HT (85W), Mem 1600MHz,
1x MOD,CHAS,8X3.5 HPLGHD,R530, 1x MOD, ASSY, MECH,
RSR,X2FH,R530, 1x Bezel, 1x Performance Optimized, 1x 2133MT/s
RDIMMs, 1x 8GB RDIMM, 2133MT/s, Dual Rank, x8 Data Width,
1x iDRAC8, Basic, 2x 500GB 7.2K RPM SAS 6Gbps 2.5in Hot-plug
Hard Drive,3.5in HYB CARR, 6x 4TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in
Hot-plug Hard Drive, 1x PERC H730 Integrated RAID Controller,
1GB Cache, 1x MOD,THRM,HTSNK,1.5U,R530, 1x DVD+/-RW,
SATA, Internal, 1x Dual, Hot-plug, Redundant Power Supply (1+1),
750W, Titanium, 200-240VAC, 1x PowerEdge Server TPM 1.2 FIPS,
1x On-Board LOM 1GBE (Dual Port for Towers, Quad Port for
Racks and Blades), 1x ReadyRails Sliding Rails With Cable
Management Arm, 1x MOD,INFO,C10,MSS-UNCONFIG,R530,
Software: 1x Windovs server 2019, služby: 1x Base Warranty,
1x 3Yr Basic Warranty - Next Business Day - Minimum Warranty,
1x 39M ProSupport and Next Business Day On-Site Service
2.06 |  |  | PC pro dohledové pracoviště s možností připojení až 4 monitorů, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Procesor Intel XEON E3-1240 v5, 8GB RAM, Win 10 PRO,
Záruka 3roky oprava u zákazníka následující pracovní den
Poznámka k položce:
DELL Precision T3620
2.07 |  |  | DisplayPort na HDMI kabel 3m M/M | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
2.08 |  |  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, | m | 2349 |  |  | 0 | 0
Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka
2.09 |  |  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m | ks | 23 |  |  | 0 | 0
2.10 |  |  | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 | ks | 23 |  |  | 0 | 0
s ochranou konektoru
2.11 |  |  | 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | ks | 23 |  |  | 0 | 0
2.12 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC | m | 1689 |  |  | 0 | 0
2.13 |  |  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 64 |  |  | 0 | 0
2.14 |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
15% z dodávky kabelů a kabelových tras
Ostatní - montáž
2.15 |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 32 |  |  | 0 | 0
2.16 |  |  | Stávající zařízení - Demontáž a zpětná montáž | hod | 18 |  |  | 0 | 0
2.17 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm | m | 149 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
2.18 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2.19 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 11 |  |  | 0 | 0
2.20 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2.21 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
2.22 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 26 |  |  | 0 | 0
2.23 |  |  | Označení kabeláže | hod | 12 |  |  | 0 | 0
2.24 |  |  | Měřeni metalických kabelů | ks | 23 |  |  | 0 | 0
2.25 |  |  | Programování a oživení systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.26 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
2.27 |  |  | Školení obsluhy | hod | 13 |  |  | 0 | 0
2.28 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 25 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
2.29 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2.30 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
2.31 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
2.32 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.33 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.34 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | ACS systémy - přístupový systém
Dodávka prvků ACS
3.01 |  |  | SW ACS - rozšíření stávajícího SW o jedny deře, jedná se o systém | ks | 23 |  |  | 0 | 0
plně napojený na UK databáze LDAP a SIS a synchronizující osoby
a oprávnění na snímače na základě příslušnosti k jednotlivým
fakultám , ročníku, studijních okruzích atd.
Licence je počítaná per adresný bod
3.02 |  |  | IP bezkontaktní snímač 13,56 MHz, možnost napájení PoE | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.03 |  |  | Kryt snímače šedý (grey) | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.04 |  |  | Vzdálené bezpečností relé pro snímač a jedny dveře | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.05 |  |  | Spínaný zdroj 13,8V/8x1A, montáž 2U do racku 19", AKU max.1A, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
PTC pojistky
3.06 |  |  | AKU 12V/26Ah (166x175x125) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.07 |  |  | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 72mm, | ks | 3 |  |  | 0 | 0
backset 55 mm
3.08 |  |  | Vložka pro jednotný klíč | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.09 |  |  | EA218 kabel s konektorem 6m | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.10 |  |  | 10314-20 Kab. Průchodka rozebiratelná, možnost oevření 180° | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.11 |  |  | EA 330 Protiplech | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.12 |  |  | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika, rozteč 72mm vnitřní klika | ks | 3 |  |  | 0 | 0
paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm
3.13 |  |  | Samozavírač do 1600mm, 180kg | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.14 |  |  | Router POE pro bezdrátovou síť zámků | ks | 7 |  |  | 0 | 0
3.15 |  |  | Node POE most mezi routrem a bezdrátovou síť zámků | ks | 12 |  |  | 0 | 0
3.16 |  |  | Geocylindrická vložka double (oboustraná) kompatabilní | ks | 6 |  |  | 0 | 0
se systémem SALTO
3.17 |  |  | Geocylindrická vložka standart kompatabilní se systémem SALTO | ks | 6 |  |  | 0 | 0
3.18 |  |  | Elektronický visací zámek na čip kompatabilní se systémem SALTO | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.19 |  |  | Vario audio panel pro Pbú, 3x2 tlač., klávesnice, povrchová instalace | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.20 |  |  | Koordinace s výrobcem dveří - příprava pro montáž zámků | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
ÚPRAVA ÚNIKOVÝCH DVEŘÍ
3.21 |  |  | Universal 1970/45 PED Stribrná | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.22 |  |  | Elektromechanický samozamykací zámek ABLOY, rozteč 92mm, | ks | 5 |  |  | 0 | 0
backset 30 mm
3.23 |  |  | Vložka pro jednotný klíč | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.24 |  |  | EA218 kabel s konektorem 6m | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.25 |  |  | 10314-20 Kab. Průchodka rozebiratelná, možnost oevření 180° | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.26 |  |  | EA 330 Protiplech | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.27 |  |  | Bezpečnostní kování IKON, klika/klika, rozteč 92mm v | ks | 5 |  |  | 0 | 0
nitřní klika paniková tvaru U, včetně čtyřhranu 9mm
3.28 |  |  | Samozavírač do 1600mm, 180kg | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.29 |  |  | IP bezkontaktní snímač 13,56 MHz, možnost napájení PoE | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.30 |  |  | Kryt snímače šedý (grey) | ks | 5 |  |  | 0 | 0
3.31 |  |  | Odblokování dveří společně s tlačítkovým hlásičem | ks | 5 |  |  | 0 | 0
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
3.32 |  |  | 10G patch kabel Cat.6A STP LSOH šedý 3 m | ks | 10 |  |  | 0 | 0
3.33 |  |  | Instalační kabel Cat.6A STP LSOH 550MHz, | m | 1151 |  |  | 0 | 0
Euroclass B2ca-s1,d1,a1 500m/cívka
3.34 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 25mm, PVC | m | 834 |  |  | 0 | 0
3.35 |  |  | Kabel Sykfy 5x2x0,5 | m | 246 |  |  | 0 | 0
3.36 |  |  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 45 |  |  | 0 | 0
3.37 |  |  | Konektor na silný drát RJ45 Cat.6A EA STP AWG 23/22 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
s ochranou konektoru
3.38 |  |  | 10G HD keystone modul 1xRJ45 Cat.6A ISO STP - beznástrojový | ks | 15 |  |  | 0 | 0
3.39 |  |  | Svazkový držák, ocel | ks | 318 |  |  | 0 | 0
3.40 |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) | sada | 1 |  |  | 0 | 0
15% z dodávky kabelů a kabelových tras
Ostatní - dodávka
3.41 |  |  | Patch panel neosazený | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.42 |  |  | Protipožární ucpávky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
3.43 |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáž
3.44 |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 15 |  |  | 0 | 0
3.45 |  |  | Stávající zařízení - Demontáž a zpětná montáž | hod | 6 |  |  | 0 | 0
3.46 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm | m | 189 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
3.47 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
3.48 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3.49 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
3.50 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
3.51 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 24 |  |  | 0 | 0
3.52 |  |  | Označení kabeláže | hod | 4 |  |  | 0 | 0
3.53 |  |  | Měřeni metalických kabelů | ks | 8 |  |  | 0 | 0
3.54 |  |  | Programování a oživení systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.55 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
3.56 |  |  | Revize elektro | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.57 |  |  | Školení obsluhy | hod | 13 |  |  | 0 | 0
3.58 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 14 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
3.59 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
3.60 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
3.61 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
3.62 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.63 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.64 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | PZTS systémy - zabezpečovací a tísňový systém
Dodávka prvků PZTS
4.01 |  |  | Ústředna PZTS - v objektech je již instalována | ks | 0 |  |  | 0 | 0
4.02 |  |  | PCB - základní deska bez FW | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.03 |  |  | Viewguard detektor DUAL AM BUS2/BUS1, optika 90° | ks | 14 |  |  | 0 | 0
4.04 |  |  | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | ks | 33 |  |  | 0 | 0
4.05 |  |  | Zápustný MG kontakt s přírubami, kabelem 6m v bílé barvě | ks | 29 |  |  | 0 | 0
4.06 |  |  | IB2 Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
4.07 |  |  | Kryt ZG20 pro MB-Secure nebo RIO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.08 |  |  | Kovový 2-dílný kryt pro IB2 koncentrátor | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.09 |  |  | IB2 modul sběrnic - 4x sběrnice BUS2, 256 adres | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.10 |  |  | Systémový napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.11 |  |  | Zásuvná svorkovnice, 3pólová, šroub., zelená | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.12 |  |  | Zásuvná svorkovnice, 2pólová, šroub., zelená | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.13 |  |  | AKU 17Ah/12V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.14 |  |  | Rádiový linkový modul RML systému - až 60 detektorů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.15 |  |  | Výst. jedn.pro bezdrátová čidla | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.16 |  |  | Licence - 50 maker | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.17 |  |  | Licence - 16 oblastí/podsystémů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.18 |  |  | Licence - 64 detektorových skupin | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.19 |  |  | Přenos licence ze zákládní desky na novou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
4.20 |  |  | Kabel FTP Cat.5E | m | 5423 |  |  | 0 | 0
4.21 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC | m | 765 |  |  | 0 | 0
4.22 |  |  | Krabice odbočná s víčkem, PVC | ks | 86 |  |  | 0 | 0
4.23 |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
15% z dodávky kabelů a kabelových tras
Ostatní - montáž
4.24 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm | m | 578 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
4.25 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 15 |  |  | 0 | 0
4.26 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 23 |  |  | 0 | 0
4.27 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
4.28 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
4.29 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 24 |  |  | 0 | 0
4.30 |  |  | Označení kabeláže | hod | 14 |  |  | 0 | 0
4.31 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
4.32 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 48 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
4.33 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4.34 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
4.35 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
4.36 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.37 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.38 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | EPS systémy - elektronická požární signalizace
Dodávka prvků EPS
5.01 |  |  | Multisenzor interaktivní 830PH | ks | 24 |  |  | 0 | 0
Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a
tepelného senzoru, dálkové servisní funkce pomocí IR komunikace
s programovacím přístrojem 850EMT, PŘÍMÁ NÁHRADA 801PH.
5.02 |  |  | Zásuvka 4B | ks | 24 |  |  | 0 | 0
Zásuvka pro senzory řady 830 systému ZETTLER Expert,
použitelná i pro řady 801 a 601.
5.03 |  |  | Tlačítkový hlásič DIN820 s izolátorem, vnitř. - červený | ks | 8 |  |  | 0 | 0
Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem,
červený, 135x135x32mm.
5.04 |  |  | Vstupně výstupní prvek QIO850 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Vstupně výstupní modul Quad - 4 vstupy a 4 výstupy
(jednotlivé adresy)
5.05 |  |  | Adresovatelná siréna s majákem LPAV800-R/W | ks | 20 |  |  | 0 | 0
Pro montáž na omítku, 24V, dvě úrovně hlasitosti 90/103dB,
červená, IP22, 16 různých tónů
5.06 |  |  | Montážní krabice pro Q moduly | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Krabice s víkem pro Q moduly, šedý plast s průhledným víkem
pro IR komunikaci, montáž na omítku, IP66.
5.07 |  |  | Samolepky s čísly adres - bílé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Samolepky s čísly adres 1 až 250 na bílém pozadí
(kruhové vedení A).
5.08 |  |  | Zdroj 24V/2A EN54 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.09 |  |  | AKU 17Ah/12V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.10 |  |  | Drobné příslušenství (10% z dodávky rozváděče) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Dodávka Komory pro VZT potrubí
5.11 |  |  | DPK6 Duct Probe with 4B-C 4” Continuity Base | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Komora do vzduchotechnických kanálů
5.12 |  |  | DPK6-60 - Duct Probe Tube 60 cm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Vstupní trubka pro komory do vzduchotechnických kanálů,
délka 600mm
5.13 |  |  | DPK6-MB - Duct Pobe Mounting bracket | ks | 6 |  |  | 0 | 0
Montážní konzole pro montáž na izolované vzduchotechnické kanály
5.14 |  |  | DPKF – Filter | bal | 1 |  |  | 0 | 0
Náhradní filtry do komory DPK6 (balení 10ks filtrů).
5.15 |  |  | Multisenzor 830PH | ks | 6 |  |  | 0 | 0
optický a tepelný hlásič
5.16 |  |  | Krabice pod zásuvku na omítku 4B-DHM | ks | 60 |  |  | 0 | 0
Pro 4" zásuvky 4B, 4B-I a 4B-C při povrchové kabeláži v lištách
a pro zvýšení krytí
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
5.17 |  |  | Elektroinstalační trubka tuhá, průměr 20mm, PVC | m | 130 |  |  | 0 | 0
5.18 |  |  | Příchytka pro trubky průměr 20mm, PVC | ks | 200 |  |  | 0 | 0
5.19 |  |  | Spojka trubky 20mm | ks | 150 |  |  | 0 | 0
5.20 |  |  | Elektroinstalační trubka, průměr 20mm, PVC | m | 290 |  |  | 0 | 0
5.21 |  |  | Jednoduchá kabelová příchytka , průměr 12 mm, P90-R, | ks | 150 |  |  | 0 | 0
galvanicky pozinkováno
2.22 |  |  | Dvojitá kabelová příchytka , průměr 10 mm, P90-R, | m | 620 |  |  | 0 | 0
galvanicky pozinkováno
5.23 |  |  | Požární elektroinstlační krabice KSK 125_DPO | m | 4 |  |  | 0 | 0
5.24 |  |  | Cu kabel 2x1,5 RE, P30-R, B2ca s1 d0 | m | 470 |  |  | 0 | 0
5.25 |  |  | Cu kabel 2x2x0,8, P30-R, B2ca s1 d0 | m | 275 |  |  | 0 | 0
5.26 |  |  | Trubka ocelová závitová 025 ZNM S /3M/, lakovaná, | ks | 5 |  |  | 0 | 0
galvanicky pozinkováno
5.27 |  |  | Spojka ocelová celolakovaná 325/1 ECZ, galvanicky pozinkováno | sada | 4 |  |  | 0 | 0
5.28 |  |  | Spotřební materiál (příchytky,hmoždinky,vruty,kabelové štítky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
15% z dodávky kabelů a kabelových tras
Ostatní - dodávka
5.29 |  |  | Testovací sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5.30 |  |  | Protipožární ucpávky | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
5.31 |  |  | Drobný montážní materiál, 0,5% z dodávky materiálu | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáž
5.32 |  |  | Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný | hod | 18 |  |  | 0 | 0
5.33 |  |  | Stávající zařízení - Demontáž a zpětná montáž | hod | 9 |  |  | 0 | 0
5.34 |  |  | Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm | m | 120 |  |  | 0 | 0
a šířky do 5 cm
5.35 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 300mmm | ks | 6 |  |  | 0 | 0
5.36 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 500mmm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.37 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.do 1.000mmm | ks | 8 |  |  | 0 | 0
5.38 |  |  | Vrtaný průraz betonové zdi do tl.nad 1.000mmm | ks | 12 |  |  | 0 | 0
5.39 |  |  | Jádrové vrtání 100mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0
5.40 |  |  | Pomocné stavební práce | hod | 10 |  |  | 0 | 0
5.41 |  |  | Označení kabeláže | hod | 6 |  |  | 0 | 0
5.42 |  |  | Proměření hlásičové linky | ks | 2 |  |  | 0 | 0
5.43 |  |  | Programování a oživení systému | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.44 |  |  | Ostatní neuvedené činnosti nezbytné k řádnému dokončení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a zprovoznění instalace dle zadávací dokumentace
5.45 |  |  | Revize elektro | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.46 |  |  | Výchozí revize EPS | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.47 |  |  | Funkční zkoušky EPS včetně vypracování protokolů | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.48 |  |  | Školení obsluhy | hod | 8 |  |  | 0 | 0
5.49 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 8 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
5.50 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
5.51 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
5.52 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
5.53 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.54 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.55 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | GN systémy - grafické nástavby
Grafická nástavba osvětlení - dodávka
6.01 |  |  | Zpracování mapových podkladů do grafické nádstavby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.02 |  |  | Počet světelných prvků přidanných do grafické nádstavby | ks | 138 |  |  | 0 | 0
Grafická nástavba ACS - dodávka
6.03 |  |  | Počet adres pro grafickou nástavbu | ks | 18 |  |  | 0 | 0
6.04 |  |  | Instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.05 |  |  | Ovladač ACS Action | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Grafická nástavba EPS - dodávka
6.06 |  |  | Počet adres pro grafickou nástavbu | ks | 24 |  |  | 0 | 0
6.07 |  |  | Instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.08 |  |  | Ovladač EPS | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Grafická nástavba PZTS - dodávka
6.09 |  |  | Počet adres pro grafickou nástavbu | ks | 76 |  |  | 0 | 0
6.10 |  |  | Instalace a oživení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6.11 |  |  | Ovladač PZTS | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáž
6.12 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 20 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
6.13 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
6.14 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
6.15 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
6.16 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6.17 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6.18 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | AUDIO systémy - ozvučení
Dodávka prvků EVR
7.01 |  |  | Audio procesor. Digitální zpracování signálu. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 symetrických mic/line analogových vstupů. 8 symetrických
linkových analogových výstupů. 64x64 Dante in/out. 8 kanálový
digitální výstup AmpLink kompatibilní se zesilovači s AmpLink.
5 in/5 out GPIO kontaktů. Nastavení parametrů datové sítě a
monitoring aktivity kanálů na čelním panelu.
Frekvenční odezva 20 Hz - 20 kHz (+0,3/-0,1 dB).
Dynamický rozsah >115 dB dle křivky "A" 20 Hz - 20 kHz, analog in
na analog out. Nastavení zisku: 0/ +14/ +24/ +32/ +44/ +54/ +64 dB.
PEQ pro reproduktory v projektu. Výcenásobný maticový přepínač
a selector. Pro každý vstup (výstup): výcenásobné nastavení úrovně,
31 pásmový 1/3 Okt. grafický EQ, 9 pásmový parametrický EQ, delay
ducker, gate, limiter, HPF, LPF. Ovládání volby vstupů, hlasitosti,
ekvalizace, atd... nezávisle pro každou zóu prostředníctvím
nástěnného panelu s dispejem a prostředníctvím na míru
programované aplikace pro iOS, Android, PC a MAC.
Montáž do 19" racku. Provoz 24/7.
Poznámka:
BOSE ControlSpace EX-1280
7.02 |  |  | Výkonový zesilovač. 4 x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
70/100V. LZ/HZ provoz volitelný nezávisle pro každý kanál.
4 symetrické analogové vstupy. 8 kanálový digitální in/out AmpLink.
Auto Standby/WakeUp. Montáž do 19" racku. Aktivní chlazení.
Provoz 24/7.
Poznámka:
BOSE PowerSpace P-4300A
7.03 |  |  | Výkonový zesilovač. 4 x 300 W (THD+N < 0.04%, 1 kHz, 4-8 Ω, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
70/100V. LZ/HZ provoz volitelný nezávisle pro každý kanál.
4 symetrické analogové vstupy. DSP procesor a limiter.
Auto Standby/WakeUp. Montáž do 19" racku. Aktivní chlazení.
Provoz 24/7.
Poznámka:
BOSE PowerSpace P-4300+
7.04 |  |  | Plně programovatelný, nástěnný ovládací panel pro audio systém. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Podsvětlený displej. Možnost ovládání parametru, skupiny, hlasitosti,
volby zdroje apod, dle nastavení v audio procesoru.
Poznámka:
BOSE ControlCenter CC-64
7.05 |  |  | Programovatelný, nástěnný ovládací panel bez displeje. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ovládání hlasitosti, Mute/Unmute, volba zdroje.
Max. rozměry: 86 x 86 mm. Bílá barva.
Poznámka:
BOSE ControlCenter CC-3D
7.06 |  |  | Přisazený reproduktor. 2 pásma, koaxiální uspořádání měničů | ks | 26 |  |  | 0 | 0
s Dispersion Alignment systémem.
Frekvenční rozsah (-10dB) 75 Hz - 20 kHz. Citlivost 86 dB / 1W@1m.
Dlouhodobý příkon 25 W. Špičkový příkon 100 W. Max. akustický tlak
100 dB@1 m. Vestavěný transformátor pro 100V instalaci, 25W,
6W, bypass 8ohm. Kónický úhel pokrytí (1 - 10 kHz) 135°.
Přípojný 12W, in/out konektor typu Euroblock na zadní straně.
Max. rozměry bez držáku: Š 154 x V 235 x H 155 mm.
Jemně perforovaná krycí mřížka. Bez loga. Bílá barva.
UV rezistentní. Bez loga.
Poznámka:
BOSE DesignMax DM-3SE
7.07 |  |  | Polohovací držák reproduktoru na zeď. +/- 30°, horizontálně | ks | 26 |  |  | 0 | 0
a vertikálně. Rozebíratelný, aby bylo možné reproduktor a
polohovací část držáku odnést a na zdi zůstane iba základna držáku.
Možnost přebarvení do odstínu omítky.
Poznámka:
BOSE DesignMax Pan & Tilt Bracket Small
7.08 |  |  | Přisazený basový reproduktor. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
Frekvenční rozsah (-10dB) 40 Hz - 315 Hz.
Citlivost 79 dB / 1W @ 1 m. Dlouhodobý příkon 100 W.
Špičkový příkon 400 W. Max. akustický tlak 102 dB@1 m.
Vestavěný transformátor pro 100V instalaci, 200W, 100W, 50W,
25W, bypass 8ohm. Úhel pokrytí: všesměrový pod 200 Hz.
Max. rozměry bez držáku: Š 200 x V 360 x H 345 mm.
Možnosti instalace: podlaha, zeď, strop. Černá barva.
Poznámka:
BOSE FreeSpace-3B
7.09 |  |  | Síťový audio přehrávač - streamer. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Platformy a služby: AirPlay, Chromecast, Spotify, Tidal, Deezer,
DLNA, USB. Podporované formáty: MP3, AAC, WMA. Hi-Res Audio
Playback: DSD (DSF/DIFF) do 11,2 MHz, FLAC, WAV, Apple
Lossless, AIFF to 192 kHz/24-bit. Ovládání prostředníctvím aplikace
pro iOS a Android.
Poznámka:
Onkyo NS-6170
7.10 |  |  | Mixážní pult. 16 vstupních kanálů. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 mono vstupů s mikrofonními předzesilovači, 48V Phantom power,
2 elektronicky vyvážené stereo vstupy (jack), 3 pásmový EQ s
laditelnými středy, 2 AUX s přepínačem pre / post fader,
60 mm fadery s dlouhou životností.
Mikrofonní vstupy: 12 XLR balanced, Mic EIN @ 60 dB gain, 50 ?
source at insert send -131 dBu, 20 Hz až 20 kHz.
Frekvenční odezva na výstupu 20Hz-20kHz (-1dB),
Mic gain rozsah +10 až +60 dB,
max. vstupní úroveň +11 dBu@+10 dB gain. Zkrelení (THD+N)
při 0 dBu max. 0.005% @ 1kHz. Impedance 2 kO balanced.
Linkové vstupy: 12 TRS 6,3mm balanced,
Line Gain rozsah -10 dB až +40 dB, Max. input level +30 dBu.
Impedance 20 kO balanced/unbalanced.
Stereo vstupy: 4 TRS balanced, Gain rozsah -20 dB až +20 dB,
Max. input level +21 dBu. Impedance 20 kO balanced/ubalanced.
Ekvalizér: Low ±15 dB @ 80 Hz, shelving.
Mid (mono inputs only) ±15 dB @ 150 Hz až 3.5 kHz,
variabilní semi-parametric. High ±15 dB @ 12 kHz, shelving.
Hlavní výstup: Impedance 100 O balanced, 50 O unbalanced,
Max. output level +21 dBu.
Record Out: Type 2 x RCA, unbalanced, Impedance 1 kO,
Max. output level +21 dBu.
Monitor Out: Type 2 x ¼" TRS connector, balanced, Impedance 240 O balanced, 120 O unbalanced.
Max. output level +21 dBu.
Max. Main Mix System Noise:
Main mix @ 0 dB, channel fader @ 0 dB -84 dBu, unweighted,
20 Hz to 20 kHz.
Max. rozměry: Š 440 x V 95 x H 370 mm.
Poznámka:
Midas DM-16
Kabeláže a kabelové trasy - dodávka
7.11 |  |  | Konektor Speakon na kabel, 4 pólový. | ks | 16 |  |  | 0 | 0
7.12 |  |  | MTG-SON S RW1 - Multimediaträger Speakon Buchse | ks | 16 |  |  | 0 | 0
mit Schraubanschluss 45x45mm PC čistě bílá RAL 9010
7.13 |  |  | MTG-X3F L RW1 - multimed.nosič XLR 3-pólový konektor | ks | 8 |  |  | 0 | 0
s kontakt.připojením 45x45mm PC čistě bílá RAL 9010
7.14 |  |  | Reproduktorový kabel. 2 x 4 mm2, vhodný pro 100V instalace. | m | 300 |  |  | 0 | 0
OFC, čistá měď. Transparentmí.
7.15 |  |  | Reproduktorový kabel. 2 x 1,5 mm2, vhodný pro 100V instalace. | m | 600 |  |  | 0 | 0
OFC, čistá měď. Bílý.
7.16 |  |  | Stíněný symetrický mikrofonní audio kabel. | m | 300 |  |  | 0 | 0
Složení jádra: 16 x 0,2 mm, 0,5 mm2, čistá měď.
7.17 |  |  | UTP CAT6. Kabel 4x2, drát, čistá měď, AWG23. | m | 300 |  |  | 0 | 0
Dodávka rozváděčů a prvků
7.18 |  |  | 19" stojanový rozvaděč, hloubka 60 cm s krytím IP20. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Uzamykatelné odnímatelné bočnice. Uzamykatelné perforované dveře,
propustnost min. 80%. 2 kolečka s brzdou, 2 kolečka bez brzdy,
nosnost 800 kg. Posouvatelné vertikální lišty. 19“ rozvodný panel 1U,
8 x zásuvka podle ČSN, max. 16 A, kabel 3 x 1,5 mm, 2 m + zástrčka
univerzál CZ-DE max. 16 A, podsvícený vypínač s bezpečnostním
krytem. 5 ks police, hloubka 450 mm. Záslepka 3U.
Ostatní - dodávka
7.19 |  |  | Nespecifikovaný instalační materiál. | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní - montáž
5.32 |  |  | Instalace komponent. | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.33 |  |  | Programování audio procesoru a ladění zvuku. | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.34 |  |  | Programování ovládací aplikace. | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.35 |  |  | Technologický dohled a koordinace ostatních zúčastněných profesí. | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.48 |  |  | Školení obsluhy | hod | 5 |  |  | 0 | 0
5.49 |  |  | Koordinační činnosti | hod | 35 |  |  | 0 | 0
Podružné rozpočtové náklady
5.50 |  |  | Odvoz a likvidace odpadu 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
5.51 |  |  | Energie, 0,5% z montážních prací | sada | 1 |  |  | 0 | 0
5.52 |  |  | Přesun materiálu, 0,5% z dodávky | sada | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní
5.53 |  |  | Doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.54 |  |  | Dokumentace skutečného provedení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.55 |  |  | Zařízení staveniště, 0,5% ze souhrnu rozpočtového nákladu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.b - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. audiotechniky | [5 empty] | 0
D.1.4.c - VZDUCHOTECHNIKA
1. |  |  | Zařízení č. 1 - Větrání čísařského sálu
1.01 | 751 | 751xx-xxxx | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu s rotačním | ks | 1 |  |  | 0 | 0
regeneračním výměníkem
Parametry:
Přívod - vzduchové množství - 800 m3h-1, externí tlak 300Pa
Odvod - vzduchové množství - 800 m3h-1, externí tlak 300Pa
Složení:
přívod - pružná vložka, regulační klapka, kapsový filtr ePM10-55% / M5,
rotační regenerační výměník, ventilátor s EC motorem - 1,18kW,
vodní chladič 7,77kW (glycol 34% - 6/12°C), vodní ohřívák 2,16kW
(voda - 70/50°C), pružná vložka
odvod - pružná vložka, regulační klapka, kapsový filtr ePM10-55% / M5,
rotační regenerační výměník, ventilátor s EC motorem 0,5kW,
pružná vložka
Vnitřní provedení
Výška rámu jednotky 200mm
1.02 | 751 | 751xx-xxxx | Elektrodový parní zvlhčovač vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
určený pro vlhčení do VZT potrubí prostřednictvím parních trysek
Pro provoz na pitnou vodu
Plynulá regulace externím signálem
Parní výkon - 9,5 - 10,4kg/h
Qel = 7,8kW/10,8A/400V
včetně:
|  |  | Vířivé odkalování (zabudované) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní tryska DN25, délka 220mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní hadice DN25 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
(provozní teplota -20 až 120°C, provozní tlak při 100°C 0,1Bar)
|  |  | Kondenzační hadice DN12,3 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nerezové potrubí DN25 | bm | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  | Mechanický filtr na pitnou vodu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Uvedení do provozu servisním technikem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.03 | 751 | 751xx-xxxx | Požární klapka (PK3, PK4) do kruhového potrubí Ø250 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou
tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité
spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací
zařízen
požární odolnost min. EI30DPI
1.04 | 751 | 75134-4122 | Buňkový tlumič hluku 500x400/1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
1.05 | 751 | 75134-4121 | Buňkový tlumič hluku 500x200/1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
1.06 | 751 | 75134-4121 | Buňkový tlumič hluku 500x200/1000mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
1.07 | 751 | 75134-4122 | Buňkový tlumič hluku 500x400/1500mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
1.08 | 751 | 751xx-xxxx | Přívodní komora z pozink. plechu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
425 x 1500mm, hloubka 230mm
s olemováním pro těsné připojemí k rámu konstrukce
pro zákryt perforovanou deskou
ve spodní části dvě příruby pro připojení na kruhové
potrubí Ø200 mm
1.09 | 751 | 751xx-xxxx | Potrubí z děrovaného plechu pro odvod vzduchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Ø200 mm, výška 450mm
volná plocha otvorů - 0,06m2 (21%)
Qv=400m3/h
rychlost ve volné ploše - 1,85m/s
1.10 |  |  | Požární izolace potrubí | m2 | 18 |  |  | 0 | 0
požární odolnost EI30
1.11 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace nasávacího potrubí | m2 | 17 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
1.11b | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace přívodního potrubí | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
1.12 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace výfukového potrubí | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
1.13 |  |  | Potrubí sk. I. - SPIRO
| 751 | 75151-0043 | do Ø 250 mm, 40 % tvarovek | bm | 50 |  |  | 0 | 0
1.14 |  |  | Potrubí sk. I. - pozink. plech
| 751 | 75151-0013 | do obvodu 1500 mm, 30 % tvarovek | bm | 17 |  |  | 0 | 0
| 751 | 75151-0014 | do obvodu 1890 mm, 40 % tvarovek | bm | 10 |  |  | 0 | 0
1.15 | 721 |  | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC),
vedené v podlahách místností
|  | 72117-3404 | DN 200 | bm | 12 |  |  | 0 | 0
|  | 72117-3405 | DN 250 | bm | 28 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - včetně tvarovek | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
1.16 | 751 | 75158-1353 | Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí
prostup kruhového potrubí stěnou
|  |  | průměr potrubí do 300mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.17 |  |  | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Zařízení č. 2 - Větrání Křížové chodby - jih
2.01 | 751 | 751xx-xxxx | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
s rotačním regeneračním výměníkem
Parametry:
Přívod - vzduchové množství - 2.100 m3h-1, externí tlak 400Pa
Odvod - vzduchové množství - 2.100 m3h-1, externí tlak 400Pa
Složení:
přívod - pružná vložka, regulační klapka, filtr ePM10-55% / M5,
rotační regenerační výměník,
vodní chladič 20,6kW (glycol 34% - 6/12°C),
vodní ohřívák 5,66kW (voda - 70/50°C),
ventilátor s EC motorem - 1,23kW, pružná vložka
odvod - pružná vložka, regulační klapka, filtr ePM10-55% / M5,
rotační regenerační výměník,
ventilátor s EC motorem - 1,23kW, pružná vložka
Vnitřní provedení
Výška rámu jednotky 200mm
2.02 | 751 | 751xx-xxxx | Elektrodový parní zvlhčovač vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
určený pro vlhčení do VZT potrubí prostřednictvím parních trysek
Pro provoz na pitnou vodu
Plynulá regulace externím signálem
Parní výkon - 19 - 20,8kg/h
Qel = 15,6kW/21,7A/400V
včetně:
|  |  | Vířivé odkalování (zabudované) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní tryska DN40, délka 400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní hadice DN40 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
(provozní teplota -20 až 120°C, provozní tlak při 100°C 0,1Bar)
|  |  | Kondenzační hadice DN12,3 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nerezové potrubí DN40 | bm | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | Mechanický filtr na pitnou vodu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Uvedení do provozu servisním technikem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.03 | 751 | 751xx-xxxx | Požární klapka (PK1, PK2) do hranatého potrubí 355x355 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou,
která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C
uvede do činnosti uzavírací zařízení
Signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným
koncovým spínačem
Požární odolnost min. EI30DPI
2.04 | 751 | 75134-4121 | Buňkový tlumič hluku 355x355/1500mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
2.05 | 751 | 75151-4662 | Regulační klapka Ø200mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
s ručním ovládáním
2.06 | 751 | 75131-1302 | Textilní velkoplošná vyúsť kruhová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ø250 mm, délka 800 mm
připojovací rozměr Ø200 mm
vzduchové množství - 700m3/h
tlaková ztráta - 100Pa
2.07 | 751 | 75131-1302 | Textilní velkoplošná vyúsť kruhová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ø250 mm, délka 1800 mm
připojovací rozměr Ø200 mm
vzduchové množství - 700m3/h
tlaková ztráta - 100Pa
2.08 | 751 | 75131-1302 | Textilní velkoplošná vyúsť kruhová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ø250 mm, délka 900 mm
připojovací rozměr Ø250 mm
vzduchové množství - 700m3/h
tlaková ztráta - 100Pa
2.09 | 751 | 713xx-xxxx | Potrubí z děrovaného plechu pro odvod vzduchu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
315x200 mm, výška 450mm
volná plocha otvorů - 0,146m2 (32%)
Qv=1050m3/h
rychlost ve volné ploše - 2,0m/s
2.10 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace nasávacího potrubí | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
2.10b | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace nasávacího potrubí | m2 | 33 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
2.11 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace výfukového potrubí | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
2.12 |  |  | Potrubí sk. I. - pozink. plech
| 751 | 75151-0013 | do obvodu 1500 mm, 40 % tvarovek | bm | 50 |  |  | 0 | 0
| 751 | 75151-0014 | do obvodu 1890 mm, 40 % tvarovek | bm | 5 |  |  | 0 | 0
| 751 | 75151-0015 | do obvodu 2630 mm, 100 % tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | 721 |  | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC),
vedené v podlahách místností
|  | 72117-3404 | DN 200 | bm | 13 |  |  | 0 | 0
|  | 72117-3406 | DN 315 | bm | 14 |  |  | 0 | 0
|  | 72117-34xx | DN 400 | bm | 35 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - včetně tvarovek | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
2.14 |  |  | Požární izolace potrubí | m2 | 25 |  |  | 0 | 0
požární odolnost EI30
2.15 | 751 | 75158-1314 | Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí
prostup čtyřhranného potrubí stěnou
|  |  | potrubí do 0,13m2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.16 |  |  | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Zařízení č. 3 - Větrání recepčních prostor (Mázhauzu)
3.01 | 751 | 751xx-xxxx | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
s rotačním regeneračním výměníkem
Parametry:
Přívod - vzduchové množství - 3.600 m3h-1, externí tlak 400Pa
Odvod - vzduchové množství - 3.600 m3h-1, externí tlak 250Pa
Složení:
přívod - pružná vložka, regulační klapka, filtr ePM10-55% / M5,
rotační regenerační výměník,
vodní chladič 34,92kW (glycol 34% - 6/12°C),
vodní ohřívák 12,7kW (voda - 70/50°C),
ventilátor s EC motorem - 3kW, pružná vložka
odvod - pružná vložka, regulační klapka, filtr Coarse-65% / G4,
rotační regenerační výměník,
ventilátor s EC motorem - 2,4kW, pružná vložka
Vnitřní provedení
Výška rámu jednotky 200mm
3.02 | 751 | 751xx-xxxx | Elektrodový parní zvlhčovač vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
určený pro vlhčení do VZT potrubí prostřednictvím parních trysek
Pro provoz na pitnou vodu
Plynulá regulace externím signálem
Parní výkon - 38,2 - 41,7 kg/h
Qel = 31,3kW/43,5A/400V
včetně:
|  |  | Vířivé odkalování (zabudované) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní tryska DN40, délka 400mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Parní hadice DN40 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
(provozní teplota -20 až 120°C, provozní tlak při 100°C 0,1Bar)
|  |  | Kondenzační hadice DN12,3 | bm | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Nerezové potrubí DN40 | mb | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | Mechanický filtr na pitnou vodu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | Uvedení do provozu servisním technikem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | 751 | 751xx-xxxx | Požární klapka (PK5, PK6) do hranatého potrubí 500x450 mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Provedení s mechanickým ovládáním s tepelnou tavnou pojistkou,
která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C
uvede do činnosti uzavírací zařízení
Signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným
koncovým spínačem
Požární odolnost min. EI30DPI
3.04 | 751 | 75134-4122 | Buňkový tlumič hluku 500x450/1000mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
3.05 | 751 | 75134-4122 | Buňkový tlumič hluku 500x450/1500mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
provedení s děrovaným plechem
Kostra tlumiče je vyrobena z pozinkovaného plechu.
Vložená absorpční výplň je z nehořlavého,
zvukově pohltivého materiálu,
oddělená od proudícího vzduchu děrovaným plechem.
3.06 |  |  | NEOBSAZENO
3.07 |  |  | NEOBSAZENO
3.08 | 751 | 75151-4613 | Regulační klapka 315x315mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
s ručním ovládáním
3.09 | 751 | 75151-4663 | Regulační klapka Ø250mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
s ručním ovládáním
3.10 | 751 | 75131-1302 | Textilní velkoplošná vyúsť kruhová | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ø315 mm, délka 650 mm
připojovací rozměr Ø315 mm
vzduchové množství - 1.500m3/h
tlaková ztráta - 100Pa
3.11 | 751 | 75131-1302 | Textilní velkoplošná vyúsť kruhová | ks | 2 |  |  | 0 | 0
Ø250 mm, délka 750 mm
připojovací rozměr Ø250 mm
vzduchové množství - 1.050 m3/h
tlaková ztráta - 100Pa
3.12 | 751 | 75139-80xx | Ochranná mřížka (tahokov) s přírubou 600x450 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
průměr oka 10mm
3.13 |  |  | Požární izolace potrubí | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
požární odolnost EI30
3.14 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace nasávacího potrubí | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
3.14b | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace přívodního potrubí | m2 | 35 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
3.15 | 713 | 713xx-xxxx | Tepelná parotěsná izolace výfukového potrubí | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
samolepící tepelně izolační materiál na bázi kaučuku,
teplotní rozmezí -50 °C až +105 °C,
tepelná vodivost ≤ 0,035 W/(m∙K) při střední teplotě 0 °C,
tloušťka 19 mm
3.16 |  |  | Potrubí sk. I. - pozink. plech
| 751 | 75151-0013 | do obvodu 1500 mm, 100 % tvarovek | bm | 1 |  |  | 0 | 0
| 751 | 75151-0015 | do obvodu 2630 mm, 30 % tvarovek | bm | 37 |  |  | 0 | 0
3.17 | 721 |  | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC),
vedené v podlahách místností
|  | 72117-3405 | DN 250 | bm | 35 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - včetně tvarovek | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
3.18 | 751 | 75158-1314 | Požární ucpávka prostupu vzduchotechnického potrubí
prostup čtyřhranného potrubí stěnou
|  |  | potrubí do 0,13m2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.19 |  |  | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Zařízení č. 4 - Úpravy stávajících fancoilů
4.01 |  |  | Demontáž stávajícího fancoilu včetně opětné motnáže | kpl | 6 |  |  | 0 | 0
po zaslepení přívodu vzduchu z venkovního prostoru
4.02 |  |  | Zaslepení stávajícího přívodu vzduchu k fancoilu pozin. plechem | kpl | 7 |  |  | 0 | 0
4.03 |  |  | Propojení nasávací mřížky s posunutým fancoilem | kpl | 4 |  |  | 0 | 0
potrubí 1460x120mm (resp.600x120mm), délka cca 300mm
4.04 |  |  | Demontáž stávajícího fancoilu bez opětné motnáže | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
4.05 |  |  | Zrevidování stávajících fancoilů a uvedení do plně funkčního stavu | kpl | 6 |  |  | 0 | 0
4.06 |  |  | Odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu | t | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Zařízení č. 5 - Úpravy stávajícího větrání socíálního zázemí
5.01 |  |  | Demontáž stávajících rozvodů vzduchotechniky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
v prostoru sociálního zázemí včetně koncových elementů
a požární klapky na přívodu
5.02 | 751 | 75132-2011 | Talířový ventil pro odvod vzduchu - Ø do 100mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0
vzduchové množství 50 - 75 m3h-1
5.03 | 751 | 75153-7111 | Ohebná hadice s útlumem hluku - Ø do 100mm | bm | 17 |  |  | 0 | 0
5.04 | 751 | 75131-1091 | Výustka obdélníková pro odvod vzduchu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
do čtyřhranného potrubí - průřez do 0,04 m2
5.05 |  |  | Potrubí sk. I. - SPIRO
| 751 | 75151-0042 | do Ø 200 mm, 30 % tvarovek | bm | 7 |  |  | 0 | 0
5.06 |  |  | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | Zařízení č. 6 - Úpravy stávajícího větrání technického sklepa
6.01 |  |  | Demontáž stávajícího odtahového ventilátoru | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
pro větrání technického sklepa a opětná montáž na jiné místo
do nové větrací šachty vyúsťující na nádvoří
6.02 | 751 | 75151-1142 | Potrubí kruhové s přírubou, tl. plechu 0,8mm | bm | 1 |  |  | 0 | 0
Ø 500 mm, 0 % tvarovek
6.03 |  |  | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Výpomoci - práce elektro
7.01 |  |  | Odpojení stávajícího fancoilu od el. napájení, po zpětném osazení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
opětné zapojení - 6ks
7.02 |  |  | Odpojení stávajícího fancolu od el. napájení (bez opětovného | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
zapojení) - 1ks
7.03 | - | - | Přeložení stávajícíh kabelů ve strojovně vzduchotechniky (01.28) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
a strojovně fontány (01.29) s ohledem na nové rozvody VZT
8. |  |  | Ostatní
8.01 |  |  | Montážní a kotevní materiál | kg | 150 |  |  | 0 | 0
8.02 |  |  | Těsnící a spojovací materiál | kg | 50 |  |  | 0 | 0
8.03 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.05 | - | - | Doprava veškerého zařízení a materiálu na stavbu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.06 | - | - | Vyzkoušení, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.07 | - | - | Zdvihací technika, lešení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.08 | - | - | Úpravy na montáži | hod | 45 |  |  | 0 | 0
8.09 | - | - | Štítky na popis vzduchotechnického zařízení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
8.10 | - | - | Engineering | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.11 | - | - | Předávací dokumentace | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.12 | - | - | Zprovoznění, zaregulování | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.13 | - | - | Podklady pro dokumentaci skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8.14 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.c - VZDUCHOTECHNIKA | [5 empty] | 0
D.1.4.d - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ
1. |  |  | Přeložky ve strojovně v 1.PP
1.01 |  | M | Odstavení rozdělovače / sběrače / topných větví strojovny topení | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.02 |  | M | Odstavení přívodu studené vody do strojovny topení | hod | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.03 | 731 | 73232-4814 | Vypuštění vody z rozdělovače / sběrače, navazujících topných větví, | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ohřevu TV a navazujících rozvodů studené vody, teplé vody | [6 empty] | 0
|  |  | a cirkulace | [6 empty] | 0
0
1.04 | 731 | 73221-2815 | Demontáž zařízení ohřevu TV obsahující deskový výměník tepla, | hod | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | akumulační nádrž 300L, expanzní nádobu pitné vody 33L, | [6 empty] | 0
|  |  | regulační ventil topné vody, měřič tepla, oběhové čerpadlo, | [6 empty] | 0
|  |  | vyvažovací ventily, závitové armatury (uzávěry, zpětné klapky, filtry, | [6 empty] | 0
|  |  | pojistné ventily, teploměry, tlakoměry) - demontované zařízení | [6 empty] | 0
|  |  | bude zpětně použito | [6 empty] | 0
0
1.05 | 713 | 71346-1831 | Demontáž tepelné izolace - potrubní pouzdra z PE a minerální vlny | m | 70 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.06 | 731 | 73311-0808 | Demontáž ocelového potrubí do DN50 vč. kotevních prvků | m | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.07 | 721 | 72217-0804 | Demontáž plastového potrubí PPR do d63 vč. kotevních prvků | m | 30 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.08 | 731 | 73420-0834 | Demontáž závitových armatur do DN50 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.09 |  | M | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu dle zákona o odpadech | paušál | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Osazení demontovaného zařízení ohřevu TV do nové pozice: | [6 empty] | 0
0
1.10 | 731 | 73221-9315 | Akumulační nádrž pitné vody 300L s odvzdušněním | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.11 | 731 | 73222-9111 | Deskový výměník tepla | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.12 | 731 | 73233-1514 | Expanzní nádoba pitné vody 33L s uzávěrem a vypouštěním | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.13 | 731 | 73242-9111 | Oběhové čerpadlo závitové do DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.14 | 731 | M | Regulační ventil DN32 vč. servopohonu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.15 | 731 | 73248-1521 | Měřič tepla závitový Qn2,5 s čidly teploty | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.16 | 731 | 73422-0103 | Ruční vyvažovací ventil DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.17 | 731 | 73422-0104 | Ruční vyvažovací ventil DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.18 | 731 | 73429-2716 | Uzavírací kulový kohout závitový DN32 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
1.19 | 731 | 73429-1245 | Filtr závitový DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.20 | 731 | 73429-1246 | Filtr závitový DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.21 | 731 | 73426-1232 | Regulační šroubení DN10 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.22 | 731 | 73424-2415 | Zpětná klapka závitová DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.23 | 731 | 73425-1211 | Pojistný ventil 1/2"-6bar | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.24 | 731 | 73441-1127 | Teploměr D100 rozsah 0-120°C s jímkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
1.25 | 731 | 73442-1102 | Tlakoměr 0-10bar s kohoutem a manometrovou smyčkou | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.26 | 731 | 73429-1312 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž | kpl | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | na potrubí, mosazné provedení, min. 90°C, min. PN6, | [6 empty] | 0
|  |  | ochrana sedla ventilu před kontaminací, speciální těsnění zamezující | [6 empty] | 0
|  |  | únik média přes odvzdušňovací ventil vč. návarku | [6 empty] | 0
0
1.27 | 731 | 73449-9211 | Zhotovení návarků pro čidla MaR | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.28 | 731 | 73319-4916 | Napojení na stávající rozvody ÚT | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.29 | 731 | 73339-1905 | Napojení na stávající rozvody SV, TV, CTV | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.30 | 731 | 73319-4915 | Zhotovení odbočky DN25 z rozdělovače / sběrače topné vody | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.31 | 731 | 73429-2715 | Uzavírací závitový kulový kohout DN25, min. 90°C, min. PN6 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Potrubí z trubek ocelových bezešvých závitových černých | [6 empty] | 0
|  |  | dle ČSN 425710, materiál 11353.0 vč. potrubních tvarovek | [6 empty] | 0
|  |  | spojovaných svařováním | [6 empty] | 0
1.32 | 731 | 73311-1115 | DN25 | m | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.33 | 731 | 73311-1116 | DN32 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
1.34 | 731 | 73311-1117 | DN40 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Potrubí z trubek plastových PPR vč. potrubních tvarovek | [6 empty] | 0
|  |  | spojovaných svařováním | [6 empty] | 0
1.35 | 721 | 72217-4004 | d32x4,4 | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
1.36 | 721 | 72217-4005 | d40x5,5 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.37 | 789 | 78933-1110 | Nátěry ocelového potrubí - základní do DN50 | m | 34 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK | [6 empty] | 0
1.38 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 35mm, tl. izolace 30mm | m | 17 |  |  | 0 | 0 | 0
1.39 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 42mm, tl. izolace 30mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
1.40 | 713 | 713 6-3212 | pouzdro Di = 48mm, tl. izolace 30mm | m | 45 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.41 |  | D-SPEC | Konstrukce z typového montážního systému (pozinkované prvky) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | pro kotvení výměníku tepla na stěnu - nosník 41/41 délka 3m, | [6 empty] | 0
|  |  | 4x kotevní patka, spojovací materiál | [6 empty] | 0
0
1.42 |  | D-SPEC | Potrubní objímky, závěsy a kotevní prvky z typového montážního | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | systému (pozinkované prvky) pro kotvení potrubí DN25-DN40 | [6 empty] | 0
|  |  | ke stavebním konstrukcím budovy s umožněním osového pohybu potrubí | [6 empty] | 0
0
1.43 |  | D-SPEC | Orientační štítky na potrubí | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.44 |  | D-SPEC | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
1.45 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Úpravy stávajícího otopného / chladícího systému v 1.NP | [6 empty] | 0
0
2.01 |  | M | Odstavení otopného systému | hod | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.02 |  | M | Odstavení rozvodů chladící vody pro fancoily | hod | 2 |  |  | 0 | 0
0
2.03 | 731 | 73549-4811 | Vypuštění vody z otopného systému | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.04 | 731 | 73549-4811 | Vypuštění rozvodů chladící vody pro fancoily | hod | 4 |  |  | 0 | 0
0
2.05 | 731 | 73443-0821 | Demontáž termostatické hlavice | ks | 23 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.06 | 731 | 73420-0822 | Demontáž závitových armatur do DN25 | ks | 21 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.07 | 731 | 73511-1810 | Demontáž otopných těles článkových 21/350/160 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.08 | 731 | 73511-1810 | Demontáž otopných těles článkových 25/350/160 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.09 | 731 | 73515-1831 | Demontáž parapetního fancoilu do šrotu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
2.10 | 731 | 73311-0806 | Demontáž přípojek otopných těles do L=2m | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.11 | 731 | 73319-1915 | Zaslepení odbočky potrubí do DN25 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
2.12 |  | M | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu dle zákona o odpadech | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.13 | 731 | 73515-1831 | Demontáž parapetního fancoilu pro možnost provedení úprav | ks | 6 |  |  | 0 | 0
stěny za fancoilem - odpojení od potrubí topení, chlazení
a kondenzátu, vystěhování z niky
2.14 | 731 | 73541-2227 | Zpětná montáž parapetního fancoilu po dokončení úprav | ks | 6 |  |  | 0 | 0
stěny za fancoilem - osazení do niky, napoojení na potrubí topení,
chlazení a kondenzátu
2.15 |  | M | Kontrola mechanické funkčnosti stávajícího parapetního fancoilu | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
(čtyřtrubkové provedení, funkce topení / chlazení) a regulačního
ventilu topné a chladící vody
2.16 | 731 | 73511-1810 | Odpojení a demontáž otopných článkových těles pro provedení nátěrů | ks | 32 |  |  | 0 | 0
Dvojnásobný nátěr článkových otopných těles vč. konzol barvou
s teplotní odolností min. 100°C vč. předchozího očištění a odmaštění
( barevné řešení nutno předem odsouhlasit architektem/investorem)
2.17 | 789 | 78931-2211 | 15/350/200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2.18 | 789 | 78931-2211 | 17/350/200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.19 | 789 | 78931-2211 | 19/350/200 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
2.20 | 789 | 78931-2211 | 20/350/200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.21 | 789 | 78931-2211 | 23/350/200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.22 | 789 | 78931-2211 | 28/350/200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.23 | 789 | 78931-2211 | 12/500/200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.24 | 789 | 78931-2211 | 13/500/200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.25 | 789 | 78931-2211 | 14/500/200 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.26 | 789 | 78931-2211 | 17/500/200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.27 | 789 | 78931-2211 | 18/500/200 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.28 | 789 | 78931-2211 | 19/500/200 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
2.29 | 789 | 78931-2211 | 24/500/200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.30 | 731 | 73511-9140 | Zpětná montáž článkových otopných těles vč. dopojení na rozvody ÚT | ks | 32 |  |  | 0 | 0
2.31 | 731 | 73541-1203 | Podlahový konvektor s ventilátorem, vana z vysokojakostní nerezové | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | oceli se stavěcími šrouby pro usazení do niky v podlaze, | [6 empty] | 0
|  |  | teplovodní výměník (Cu trubky, Al lamely) min. 6bar, vzduchový filtr, | [6 empty] | 0
|  |  | elektronicky komutovaný (EC) motor 12 V DC, 4 stupně otáček | [6 empty] | 0
|  |  | ventilátoru (0, min, střed, max) , integrovaná mikroprocesorová | [6 empty] | 0
|  |  | řídící jednotka a teplotní čidlo, vytápění i při vypnutém ventilátoru | [6 empty] | 0
|  |  | - topný výkon Qt (otáčky střed) = 3kW (voda 75/55°C, ti=15°C) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku A (L=2m, otáčky střed) = max. 25dB | [6 empty] | 0
|  |  | - výška 125mm, šířka 303mm, délka 1750mm | [6 empty] | 0
|  |  | - Al okrajová lišta | [6 empty] | 0
|  |  | - Al příčná krycí mřížka - odstín stříbro | [6 empty] | 0
|  |  | - připojovací příslušenství - 1x kulový kohout DN15, 1x regulační šroubení DN15, 2x nerezová připojovací hadice DN15-300mm | [6 empty] | 0
0
2.32 | 731 | 73541-1204 | Podlahový konvektor s ventilátorem, vana z vysokojakostní nerezové | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | oceli se stavěcími šrouby pro usazení do niky v podlaze, | [6 empty] | 0
|  |  | teplovodní výměník (Cu trubky, Al lamely) min. 6bar, vzduchový filtr, | [6 empty] | 0
|  |  | elektronicky komutovaný (EC) motor 12 V DC, 4 stupně otáček | [6 empty] | 0
|  |  | ventilátoru (0, min, střed, max) , integrovaná mikroprocesorová | [6 empty] | 0
|  |  | řídící jednotka a teplotní čidlo, vytápění i při vypnutém ventilátoru | [6 empty] | 0
|  |  | - topný výkon Qt (otáčky střed) = 3,5kW (voda 75/55°C, ti=15°C) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku A (L=2m, otáčky střed) = max. 25dB | [6 empty] | 0
|  |  | - výška 125mm, šířka 303mm, délka 2000mm | [6 empty] | 0
|  |  | - Al okrajová lišta | [6 empty] | 0
|  |  | - Al příčná krycí mřížka - odstín stříbro | [6 empty] | 0
|  |  | - připojovací příslušenství - 1x kulový kohout DN15, 1x regulační šroubení DN15, 2x nerezová připojovací hadice DN15-300mm | [6 empty] | 0
0
2.33 |  | D-SPEC | Digitální prostorový termostat pro ovládání 3ks podlahových | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | konvektorů s napájením 12V DC dle prostorové teploty, montáž | [6 empty] | 0
na stěnu, bateriové provedení, kompatibilní s ovládanými konvektory,
provozní režimy comfor/economy/off, digitální displej - nastavení
prostorové teploty, signalizace vybitých baterií, el. krytí IP20 - montáž
zajistí profese MaR
0
2.34 |  | D-SPEC | Jednofázový suchý ochranný oddělovací transformátor 100VA v krytu | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
pro montáž pod omítku, vstup 230 V/50Hz, výstup 7-9-12V DC,
pro napájení 3ks podlahových konvektorů, kompatibilní
s připojovanými konvektory - montáž zajistí profese elektro
0
2.35 |  | D-SPEC | Nástěnný konvektor pro zavěšení na stěnu, designové provedení | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | - ocelová nosná konstrukce opláštěná čelní deskou z ohýbané | [6 empty] | 0
překližky, lakované bočnice, teplovodní lamelový výměník
min. 6bar řízený vestavěným termostatickým ventilem s hlavicí,
pomocné axiální ventilátory 12V pro zvýšení tepelného výkonu
spínané při vstupu topné vody do výměníku,
vestavěná elektroinstalace, horní výdech vzduchu
|  |  | - topný výkon Qt = 1,3kW (voda 75/55°C, ti=20°C) | [6 empty] | 0
- výška 200mm, hloubka 130mm, délka 1400mm
- dekor buk
- vestavěný termostatický ventil s hlavicí a regulační šroubení
- el. napájení 230V, 50Hz
2.36 |  | D-SPEC | Elektrický konvektor s ventilátorem - atypické provedení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | pro podvěšení pod parapetní desku, horizontální výfuk vzduchu, | [6 empty] | 0
opláštění dekorovaným laminem, lakované bočnice, drátěný Cu
výměník osazený 3x el. topnou tyčí s kabelovou vidlicí, axiální
ventilátory 12V spouštěné dle vestavěného teplotního čidla
s možností nastavení otáček ventilátorů servisním technikem,
vestavěná elektroinstalace vč. bezpečnostního termostatu
- topný výkon Qt = 1,8kW
- výška 190mm, hloubka 200mm, délka 1200mm
- dekor buk
- el. napájení 3x 0,6kW/230V/50Hz
0
2.37 | 731 | 73422-1683 | Termostatická kapalinová hlavice s vestavěným čidlem pro regulaci | ks | 32 |  |  | 0 | 0 | 0
teploty prostoru. Provedení pro veřejné prostory - zvýšená odolnost
proti mechanickému poškození, zabezpečení proti odcizení,
nastavení udržované teploty se provádí speciálním klíčem,
otáčením hlavice se nastavená teplota nemění. Rozsah nastavení
teploty 8 -26°C, k montáži na radiátorový termostatický ventil nebo
|  |  | otopné těleso s integrovanou ventilovou vložkou se závitem M30x1,5. | [6 empty] | 0
|  |  | Referenční příklad: Heimeier Halo-B | [6 empty] | 0
0
2.38 | 731 | 73422-1536 | Radiátorový termostatický ventil DN15 rohový s integrovaným | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
plynulým nastavením pro hydronické vyvážení, uspůsobený
pro osazení termostatické hlavice M30x1,5,min. 90°C, min. PN6,
vč. svěrného šroubení pro připojení na trubky 15x1,
poniklované provedení
0
2.39 | 731 | 73322-4222 | Zhotovení přípojky otopného tělesa | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.40 | 731 | 73322-3102 | Potrubí z trubek měděných polotvrdých 15x1 vč. potrubních tvarovek | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK | [6 empty] | 0
2.41 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 15mm, tl. izolace 20mm | m | 36 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.42 |  | M | Stavební přípomoci - sekání drážek a kapes ve zdivu | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
0
2.43 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
0
3. |  |  | Rozvody tepla pro ohřívače VZT jednotek | [6 empty] | 0
|  |  | pracovní látka voda 70/(50)°C, 6bar | [6 empty] | 0
0
3.01 | 731 | 73242-9112 | Mokroběžné oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
v otopných systémech, M=1m3/h, H=4,2m+rezerva30%,
čerpaná kapalina voda max. 90°C, závitové připojení G6/4", PN10,
230V/50Hz, plynulá elektronická regulace otáček v závislosti na
režimech provozu (konstantní křivka, konstantní tlak,
proporcionální tlak), vč. připojovacích šroubení
|  |  | a tepelně-izolačního pouzdra | [6 empty] | 0
|  |  | pozn: pracovní bod nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci | [6 empty] | 0
|  |  | v závislosti na skutečně použitých prvcích otopného systému | [6 empty] | 0
0
3.02 | 731 | 73242-9111 | Mokroběžné oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
v otopných systémech, M=0,15m3/h, H=1m+rezerva30%,
čerpaná kapalina voda max. 90°C, závitové připojení G1", PN10,
230V/50Hz, plynulá elektronická regulace otáček v závislosti
na režimech provozu (konstantní křivka, konstantní tlak,
proporcionální tlak), vč. připojovacích šroubení
|  |  | a tepelně-izolačního pouzdra | [6 empty] | 0
|  |  | pozn: pracovní bod nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci | [6 empty] | 0
|  |  | v závislosti na skutečně použitých prvcích otopného systému | [6 empty] | 0
0
3.03 | 731 | 73242-9111 | Mokroběžné oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
v otopných systémech, M=0,25m3/h, H=2m+rezerva30%,
čerpaná kapalina voda max. 90°C, závitové připojení G1", PN10,
230V/50Hz, plynulá elektronická regulace otáček v závislosti
na režimech provozu (konstantní křivka, konstantní tlak,
proporcionální tlak), vč. připojovacích šroubení
|  |  | a tepelně-izolačního pouzdra | [6 empty] | 0
|  |  | pozn: pracovní bod nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci | [6 empty] | 0
|  |  | v závislosti na skutečně použitých prvcích otopného systému | [6 empty] | 0
0
3.04 | 731 | 73242-9112 | Mokroběžné oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
v otopných systémech, M=0,55m3/h, H=2m+rezerva30%,
čerpaná kapalina voda max. 90°C, závitové připojení G6/4", PN10,
230V/50Hz, plynulá elektronická regulace otáček v závislosti
na režimech provozu (konstantní křivka, konstantní tlak,
proporcionální tlak), vč. připojovacích šroubení
|  |  | a tepelně-izolačního pouzdra | [6 empty] | 0
|  |  | pozn: pracovní bod nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci | [6 empty] | 0
|  |  | v závislosti na skutečně použitých prvcích otopného systému | [6 empty] | 0
0
3.05 | 731 | 73441-2112 | Ultrazvukový měřič tepla, Qn=1,5m3/h, závitové provedení G3/4", | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
montáž do zpětného potrubí, zobrazení hodnot spotřeby,
split provedení (propojovací kabel 40 cm), baterie 10 let,
kabely čidel 1,5 m,
kWh, M-Bus komunikace a 2 impulzní vstupy Reed 10 l / impulz
nebo 1 l / impulz (měřič obsadí 3 M-Bus adresy)
|  |  | včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
3.06 |  | D-SPEC | - připojovací šroubení | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.07 |  | D-SPEC | - montážní sada - obsahuje 2 kulové ventily, s vnitřním závitem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
a převlečnou maticí před a za měřič, 1 kulový ventil se závitem M10x1
pro teplotní čidlo do přívodního potrubí, těsnicí kroužky
0
3.08 | 731 | 73420-9123 | Montáž trojcestného závitového regulačního ventilu DN15 do potrubí | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | (ventil vč. pohonu je dodávkou MaR) vč. dodávky připojovacích šroubení | [6 empty] | 0
0
|  |  | Napojení hrdla ohřívače vzduchu VZT jednotky vč. dodávky šroubení | [6 empty] | 0
3.09 |  | M | DN15 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.10 |  | M | DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Ruční regulační ventil, pracovní látka voda 90°C, min. PN6, | [6 empty] | 0
závitové provedení, s definovanou charakteristikou,
možností aretace nastavené hodnoty a měřícími nástavci
pro možnost připojení přístroje pro měření průtoku
3.11 | 731 | 73422-1412 | DN10, Kvs = 1,36 m3/h | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.12 | 731 | 73422-1413 | DN15, Kvs = 2,56 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.13 | 731 | 73422-1414 | DN20, Kvs = 5,39 m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Uzavírací závitový kulový kohout, min. 90°C, min. PN6 | [6 empty] | 0
3.14 | 731 | 73429-2713 | DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.15 | 731 | 73429-2714 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.16 | 731 | 73429-2715 | DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Filtr závitový, min. 90°C, min. PN6 | [6 empty] | 0
3.17 | 731 | 73429-1242 | DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.18 | 731 | 73429-1243 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Pružinová závitová zpětná klapka, min. 90°C, min. PN6 | [6 empty] | 0
3.19 | 731 | 73424-2412 | DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.20 | 731 | 73424-2413 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
3.21 | 731 | 73424-2414 | DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.22 | 731 | 73429-1123 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, min. 90°C, min. PN6, vč. návarku | ks | 7 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.23 | 731 | 73429-1312 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž | kpl | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
na potrubí, mosazné provedení, min. 90°C, min. PN6, ochrana sedla
ventilu před kontaminací, speciální těsnění zamezující únik média
přes odvzdušňovací ventil vč. návarku
0
3.24 | 731 | 73441-1127 | Teploměr bimetalový D100, rozsah 0-120°C, L=100mm | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vč. jímky a návarku | [6 empty] | 0
0
|  |  | Potrubí z uhlíkových trubek - nelegované oceli, materiál č. 1.0034 | [6 empty] | 0
(E 195) dle EN 10305, vně galvanicky pozinkováno vč. tvarovek
pro spojování lisováním
3.25 | 731 | 73322-3301 | 15x1,2 | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.26 | 731 | 73322-3302 | 18x1,2 | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
3.27 | 731 | 73322-3303 | 22x1,5 | m | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
3.28 | 731 | 73322-3304 | 28x1,5 | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Flexibilní plastové předizolované potrubí PN6, SDR 11 | [6 empty] | 0
v provedení Twin pro stavbu podzemního tepelného vedení
uloženého do otevřeného výkopu obsahující dvojici médionosných
potrubí ze síťovaného polyetylenu (PE-Xa) podle EN 15875 s vrstvou
EVOH uloženou ve středovém profilu, vrstvy parotěsné tepelné izolace
|  |  | a tepelné izolace z PE a ochrannou korugovanou plášť. trubku PE-HD | [6 empty] | 0
|  |  | dimenze potrubí: | [6 empty] | 0
3.29 | 731 | 73332-2106 | 2 x Ø25x2,3 / Ø140 (Ø médionosných trubek / Ø plášťové trubky) | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
3.30 |  |  | včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
3.31 |  | D-SPEC | - mosazný závitový přechod PEX 25 - G1" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
3.32 |  | D-SPEC | - stěnová průchodka se smršťovacím návlekem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
3.33 |  | D-SPEC | - pryžová zátka pro ochranu izolace čela trubky | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.34 |  | D-SPEC | Výstražná PE páska zelená š=300mm | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Tepelná izolace potrubí vč. tvarovek potrubními tepelně-izolačními | [6 empty] | 0
pouzdry z minerální vlny, povrchová úprava Al folií, souč. tepelné
vodivosti izolace (0°C) = max. 0,040 W/mK
3.35 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 15mm, tl. izolace 20mm | m | 9 |  |  | 0 | 0 | 0
3.36 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 18mm, tl. izolace 20mm | m | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
3.37 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 22mm, tl. izolace 20mm | m | 96 |  |  | 0 | 0 | 0
3.38 | 713 | 71346-3211 | pouzdro Di = 28mm, tl. izolace 30mm | m | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.39 |  | D-SPEC | Potrubní objímky, závěsy a kotevní prvky z typového montážního | kpl | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
systému (pozinkované prvky) pro kotvení potrubí Ø15 až Ø28
ke stavebním kostrukcím budovy s umožněním osového pohybu
potrubí
0
3.40 |  | D-SPEC | Orientační štítky na potrubí | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.41 |  | D-SPEC | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
3.42 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
0
4. |  |  | Zdroj a rozvody chladu pro chladiče VZT jednotek | [6 empty] | 0
|  |  | pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu, 3,5bar | [6 empty] | 0
4.01 |  |  | Detailní prohlídka instalačního kanálu před zahájením montážních | hod | 8 |  |  | 0 | 0
prací, pasportizace potrubí a kabelů, vyznačení nepoužívaných
|  |  | potrubí a kabelů k demontáži | [6 empty] | 0
4.02 |  |  | Demontáž nepoužívaných potrubí a kabelů z instalačního kanálu | hod | 100 |  |  | 0 | 0
4.03 |  |  | Vyčištění instalačního kanálu | hod | 20 |  |  | 0 | 0
4.04 |  | M | Odvoz a likvidace demontovaného materiálu dle zákona o odpadech | ks | 1 |  |  |  | 0
4.05 |  | D-SPEC | Vzduchem chlazený výrobník chladící kapaliny (chiller), | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
kompaktní venkovní provedení, jednookruhový chladící okruh
|  |  | s dvojicí kompresorů, AC ventilátory, vestavěná autonomní regulace | [6 empty] | 0
|  |  | s komunikačním rozhraním RS485, vč. kompletního hydraulického | [6 empty] | 0
|  |  | modulu bez akumulační nádrže, připojovacích protikusů Victaulic, | [6 empty] | 0
snímače průtoku (flowswitch), izolátorů chvění a uvedení do provozu
autorizovaným servisem výrobce
|  |  | - tandemové spirálové kompresory | [6 empty] | 0
|  |  | - elektronický expanzní ventil | [6 empty] | 0
|  |  | - axiální ventilátory se 2 stupni rychlosti otáček pro řízení kondenzace. | [6 empty] | 0
|  |  | - kondenzátorové výměníky s mikrokanály | [6 empty] | 0
|  |  | - natvrdo pájený tepelný deskový výměník na vodní straně | [6 empty] | 0
s rozdílovým tlakovým přepínačem a elektrickým ohřívačem
|  |  | chránícím před zamrznutím | [6 empty] | 0
|  |  | - ovladač s mikroprocesorem k řízení zapínání a vypínání jednotky, | [6 empty] | 0
nastavení provozního režimu, nastavení parametrů a zobrazování
|  |  | chybového kódu | [6 empty] | 0
|  |  | - elektrický panel s hlavním vypínačem | [6 empty] | 0
|  |  | - skříň a panely v provedení z pozinkované oceli opatřené nátěrem | [6 empty] | 0
|  |  | - jednotka bude dodána v plně provozuschopném stavu s náplní | [6 empty] | 0
|  |  | chladiva R410A | [6 empty] | 0
|  |  | - chlazená kapalina voda s 35% ethylenglykolu | [6 empty] | 0
|  |  | - ovládací rozhraní - standartní displej | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického výkonu - ISO 3744 max. 77 dB (A) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku (1 m) - ISO 3744 max. 60 dB (A) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku (5 m) - ISO 3744 max. 51 dB (A) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku (10 m) - ISO 3744 max. 45 dB (A) | [6 empty] | 0
|  |  | - hladina akustického tlaku (20 m) - ISO 3744 max. 40 dB (A) | [6 empty] | 0
|  |  | základní technické údaje | [6 empty] | 0
|  |  | - délka 2061mm, výška 1687mm, šířka 779mm | [6 empty] | 0
|  |  | - provoz v rozsahu venkovních teplot +5°C až +40°C | [6 empty] | 0
|  |  | - chladící výkon 47,16 kW | [6 empty] | 0
|  |  | - EER 2,63 | [6 empty] | 0
|  |  | - SEER 4,15 | [6 empty] | 0
|  |  | - teplota vstupní vody 12°C | [6 empty] | 0
|  |  | - teplota výstupní vody 6°C | [6 empty] | 0
|  |  | - teplotní spád vody 6°C | [6 empty] | 0
|  |  | - teplota nasávaného vzduchu 35.0 °C | [6 empty] | 0
|  |  | - průtok vody 7,42 m3/h | [6 empty] | 0
|  |  | - tlaková ztráta výparníku (vodní strana) 38,9 kPa | [6 empty] | 0
|  |  | - výtlačná výška čerpadla 195 kPa | [6 empty] | 0
|  |  | základní elektrická data: | [6 empty] | 0
|  |  | - příkon 18,1 kW / max. 30,1 kW | [6 empty] | 0
|  |  | - provozní proud 33,4 A / max. 55,1 A | [6 empty] | 0
|  |  | - startovací proud 162,5 A / max. 172,1 A | [6 empty] | 0
0
4.06 | 731 | 73233-1618 | Membránová expanzní nádoba objem 80l, 6bar, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | vhodná pro glykolové směsi do 50% obsahu glykolu | [6 empty] | 0
0
4.07 | 731 | 73242-9113 | Mokroběžné oběhové čerpadlo do potrubí pro cirkulaci kapalin | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
v chladících systémech, M=10,5m3/h, H=5m+rezerva 30%m,
|  |  | čerpaná kapalina voda s 35% glykolu, teplota 6°C, přírubové | [6 empty] | 0
|  |  | připojení DN50, PN10, 230V/50Hz, plynulá elektronická regulace | [6 empty] | 0
|  |  | otáček v závislosti na režimech provozu (konstantní křivka, | [6 empty] | 0
konstantní tlak, proporcionální tlak), vč. protipřírub,
|  |  | spojovacího materiálu a tepelně-izolačního pouzdra | [6 empty] | 0
|  |  | pozn: pracovní bod nutno upřesnit v dodavatelské dokumentaci v závislosti na skutečně použitých prvcích otopného systému | [6 empty] | 0
Montáž trojcestného závitového regulačního ventilu do potrubí
|  |  | (ventil vč. pohonu je dodávkou MaR) | [6 empty] | 0
|  |  | vč. dodávky připojovacích šroubení | [6 empty] | 0
4.08 | 731 | 73420-9123 | DN15 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.09 | 731 | 73520-9124 | DN20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.10 | 731 | 73520-9125 | DN25 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Napojení hrdla chladiče vzduchu VZT jednotky vč. dodávky šroubení | [6 empty] | 0
4.11 |  | M | DN25 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.12 |  | M | DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Ruční regulační ventil, pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu, | [6 empty] | 0
min. PN6, závitové provedení, s definovanou charakteristikou,
|  |  | možností aretace nastavené hodnoty a měřícími nástavci | [6 empty] | 0
|  |  | pro možnost připojení přístroje pro měření průtoku | [6 empty] | 0
4.13 | 731 | 73422-1414 | DN20, Kvs = 5,39 m3/h | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.14 | 731 | 73422-0103 | DN25, Kvs = 8,59 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.15 | 731 | 73422-0104 | DN32, Kvs = 14,2 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.16 | 731 | 73422-0105 | DN50, Kvs = 32,3 m3/h | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Uzavírací závitový kulový kohout, min. PN6, | [6 empty] | 0
|  |  | pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu | [6 empty] | 0
4.17 | 731 | 73429-2713 | DN15 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.18 | 731 | 73429-2715 | DN25 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
4.19 | 731 | 73429-2716 | DN32 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.20 | 731 | 73429-2718 | DN50 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.21 | 731 | 73419-3115 | Mezipřírubová uzavírací klapka DN65, ruční ovládání, min. PN6, | kpl | 3 |  |  | 0 | 0 | 0
pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu,
|  |  | vč. protipřírub a spojovacího materiálu | [6 empty] | 0
0
|  |  | Filtr závitový, min. PN6, pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu | [6 empty] | 0
4.22 | 731 | 73429-1244 | DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.23 | 731 | 73429-1245 | DN32 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
4.24 | 731 | 73429-1247 | DN50 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.25 | 731 | 73416-3427 | Filtr přírubový DN65, min. PN6, standartní síto, pracovní látka voda 6/12°C s 35%glykolu, vč. protipřírub a spojovacího materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.26 | 731 | D-SPEC | Pryžový kompenzátor pro eliminaci přenosu vibrací, přírubové | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | provedení DN65, min. PN6, pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu, | [6 empty] | 0
|  |  | pro instalaci do vnějšího prostředí, vč. protipřírub a spojovacího | [6 empty] | 0
materiálu
0
4.27 | 731 | 73425-1133 | Membránový pojistný ventil závitový 3/4" x 1", otevírací přetlak 3,5bar, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | min. PN6, pracovní látka voda 6/12°C s 35% glykolu | [6 empty] | 0
0
4.28 | 731 | 73311-1114 | Zhotovení odfuků pojistných ventilů DN25 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.29 |  | D-SPEC | Záchytná plastová nádoba objem 15 l (záchyt úkapů z poj. ventilů) | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.30 | 731 | 73429-1312 | Automatický plovákový odvzdušňovací ventil DN15 pro montáž na | ks | 11 |  |  | 0 | 0 | 0
potrubí, mosazné provedení, min. PN6, pracovní látka voda 6/12°C
s 35% glykolu, ochrana sedla ventilu před kontaminací,
speciální těsnění zamezující únik média přes odvzdušňovací ventil
vč. návarku
0
4.31 | 731 | 73429-1123 | Vypouštěcí kulový kohout DN15, min. PN6, pracovní látka voda 6/12°C | ks | 13 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | s 35% glykolu, vč. návarku | [6 empty] | 0
0
4.32 | 731 | 73441-1127 | Teploměr bimetalový D100 vč. jímky a návarku, rozsah -30 až +50°C, | kpl | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | L=100mm | [6 empty] | 0
0
4.33 | 731 | 73442-1102 | Tlakoměr D100, rozsah 0-600kPa, pracovní látka voda 6/12°C | kpl | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | s 35% glykolu, vč. příslušenství | [6 empty] | 0
0
4.34 | 731 | 73449-9211 | Zhotovení návarků pro čidla MaR | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Potrubí ze svařovaných nerezových trubek, nerezová ocel 1.4301 | [6 empty] | 0
4.35 | 23-M | 23014-0020 | 33,7x2 | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
4.36 | 23-M | 23014-0025 | 42,4x2 | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.37 | 23-M | 23014-0030 | 48,3x2 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.38 | 23-M | 23014-0036 | 60,3x2 | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
4.39 | 23-M | 23014-0041 | 76,1x2 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.40 | 23-M | 23014-0171 | Varné nerezové tvarovky 33,7 - 76,1, ", nerezová ocel 1.4301 | ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.41 | 23-M | 23014-0166 | Varné závitové tvarovky G1/2" - G2", nerezová ocel 1.4301 | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.42 | 23-M | 23014-0268 | Formování a vnitřní ochrana kořene svaru | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 731 | 73332-2107 | Flexibilní plastové předizolované potrubí PN6, SDR 11 v provedení | [6 empty] | 0
Single pro stavbu podzemního tepelného vedení uloženého
do otevřeného výkopu obsahující jedno médionosné potrubí
ze síťovaného polyetylenu (PE-Xa) podle EN 15875 s vrstvou EVOH
uloženou ve středovém profilu, vrstvy parotěsné tepelné izolace
a tepelné izolace z PE a ochrannou korugovanou plášť. trubku PE-HD
|  |  | dimenze potrubí: | [6 empty] | 0
4.43 |  |  | 1 x Ø50x4,6 / Ø140 (Ø médionosné trubky / Ø plášťové trubky) | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
4.44 |  | D-SPEC | - mosazný závitový přechod PEX 50 - G5/4" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.45 |  | D-SPEC | - mosazná redukce G5/4" - G2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.46 |  | D-SPEC | - stěnová průchodka se smršťovacím návlekem | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.47 |  | D-SPEC | - pryžová zátka pro ochranu izolace čela trubky | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 731 | 73332-2109 | Flexibilní plastové předizolované potrubí PN6, SDR 11 v provedení | [6 empty] | 0
Single pro stavbu podzemního tepelného vedení uloženého
do otevřeného výkopu obsahující jedno médionosné potrubí
ze síťovaného polyetylenu (PE-Xa) podle EN 15875 s vrstvou EVOH
uloženou ve středovém profilu, vrstvy parotěsné tepelné izolace
a tepelné izolace z PE a ochrannou korugovanou plášť. trubku PE-HD
|  |  | dimenze potrubí: | [6 empty] | 0
4.48 |  |  | 1 x Ø75x6,8 / Ø140 (Ø médionosné trubky / Ø plášťové trubky) | m | 42 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
4.49 |  | D-SPEC | - mosazný závitový přechod PEX 75 - G2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.50 |  | D-SPEC | - mosazná redukce G2" - G2_1/2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.51 |  | D-SPEC | - mosazná závitová příruba G2_1/2" - DN65/6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.52 |  | D-SPEC | - stěnová průchodka se smršťovacím návlekem | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.53 |  | D-SPEC | - pryžová zátka pro ochranu izolace čela trubky | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.54 |  | D-SPEC | Výstražná PE páska zelená š=300mm | m | 66 |  |  | 0 | 0 | 0
0
| 731 | 73332-2109 | Flexibilní plastové předizolované potrubí PN6, SDR 11 v provedení | [6 empty] | 0
Single pro stavbu podzemního tepelného vedení uloženého
do otevřeného výkopu obsahující jedno médionosné potrubí
ze síťovaného polyetylenu (PE-Xa) podle EN 15875 s vrstvou EVOH
uloženou ve středovém profilu, vrstvy parotěsné tepelné izolace
a tepelné izolace z PE a ochrannou korugovanou plášť. trubku PE-HD
|  |  | dimenze potrubí: | [6 empty] | 0
4.55 |  |  | 1 x Ø75x6,8 / Ø140 (Ø médionosné trubky / Ø plášťové trubky) | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | včetně příslušenství: | [6 empty] | 0
4.56 |  | D-SPEC | - mosazný závitový přechod PEX 75 - G2" | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4.57 |  | D-SPEC | - mosazné koleno 2" | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0
4.58 |  | D-SPEC | - mosazná redukce G2" - G2_1/2" | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.59 |  | D-SPEC | - mosazná závitová příruba G2_1/2" - DN65/6 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.60 |  | D-SPEC | - pryžová zátka pro ochranu izolace čela trubky | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.61 |  | M | Příplatek za ztíženou montáž flexibilního plastového předizolovaného potrubí v průlezném instalačním kanálu | m | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Tepelná izolace potrubí chlazené vody vč. tvarovek parotěsnou | [6 empty] | 0
tepelnou izolací - potrubními tepelně izolačními pouzdry na bázi
syntetického kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou,
souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,038 W/mK,
faktor difuzního odporu min. 7000, lepené spoje
4.62 | 713 | 71346-3131 | pouzdro Di=35mm, tl. izolace 19mm | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
4.63 | 713 | 71346-3131 | pouzdro Di=42mm, tl. izolace 19mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0
4.64 | 713 | 71346-3131 | pouzdro Di=48mm, tl. izolace 19mm | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.65 | 713 | 71346-3131 | pouzdro Di=60mm, tl. izolace 19mm | m | 90 |  |  | 0 | 0 | 0
4.66 | 713 | 71346-3131 | pouzdro Di=76mm, tl. izolace 19mm | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.67 | 713 | 71346-3135 | Tepelná izolace armatur a čerpadel na rozvodu chlazené vody | m2 | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
parotěsnou deskovou tepelnou izolací tl. 19mm na bázi syntetického
kaučuku s uzavřenou buněčnou strukturou,
souč. tepelné vodivosti izolace (0°C) = max. 0,038 W/mK,
faktor difuzního odporu min. 7000, lepené spoje
0
4.68 | 713 | 71349-1111 | Oplechování tepelné izolace potrubí vedeného ve venkovním prostředí | bm | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | Al plechem tl. 0,6mm - obvod izolovaného potrubí do 100mm | [6 empty] | 0
0
4.69 | 713 | 71349-1112 | Oplechování tepelné izolace potrubních tvarovek umístěných | ks | 18 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | ve venkovním prostředí Al plechem tl. 0,6mm | [6 empty] | 0
0
4.70 | 713 | 71339-1125 | Snímatelné oplechování armatur umístěných ve venkovním prostředí Al plechem tl. 0,6mm | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0
0
|  |  | Chladírenské potrubní objímky pro zabránění vzniku tepelných mostů | [6 empty] | 0
a rizika kondenzace v místě upevnění potrubních rozvodů chladu
vč. závěsů a kotevních prvků z typového montážního systému
(pozinkované prvky) pro kotvení potrubí ke stavebním kostrukcím
budovy. Objímky jsou tepelně oddělené od potrubí izolační vložkou
z PET pěny nalepené zevnitř na parotěsnou tepelnou izolaci
a ke stažení jsou opatřeny samolepíci PVC páskou.
4.71 |  | D-SPEC | objímka Di=35mm, tl. izolace 19mm | ks | 8 |  |  | 0 | 0 | 0
4.72 |  | D-SPEC | objímka Di=42mm, tl. izolace 19mm | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
4.73 |  | D-SPEC | objímka Di=48mm, tl. izolace 19mm | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.74 |  | D-SPEC | objímka Di=60mm, tl. izolace 19mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0 | 0
4.75 |  | D-SPEC | objímka Di=76mm, tl. izolace 19mm | ks | 60 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.76 |  | D-SPEC | Potrubní objímky, závěsy, podpory a kotevní prvky z typového | ks | 120 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | montážního systému (pozinkované prvky) pro kotvení | [6 empty] | 0
|  |  | předizolovaného flexibilního potrubí Di=140mm v instalačním kanálu | [6 empty] | 0
0
4.77 |  | D-SPEC | Orientační štítky na potrubí | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.78 |  | D-SPEC | Montážní a pomocný materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
4.79 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
0
5. |  |  | Zkoušky, ostatní | [6 empty] | 0
0
5.01 |  | M | Propláchnutí potrubních systémů dle ČSN EN 14336, příloha C | hod | 4 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.02 | 24-M | 23017-0002 | Příprava pro tlakovou zkoušku | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.03 | 731 | 73319-0225 | Hydraulická zkouška těsnosti potrubí dle ČSN EN 14336, příloha A, B | m | 747 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.04 |  | M | Napuštění vytápěcího zařízení teplonosnou kapalinou - upravená voda | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
dle ČSN 077104, resp. požadavků výrobců jednotlivých komponent
otopné soustavy vč. odvzdušnění
5.05 |  | M | Napuštění rozvodů chladu pro fancoily v 1.NP | hod | 10 |  |  | 0 | 0
0
5.06 |  | M | Napuštění chladícího zařízení pro VZT jednotky nemrznoucí | hod | 16 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | teplonosnou kapalinou vč. odvzdušnění | [6 empty] | 0
0
5.07 |  | D-SPEC | Teplonosná kapalina - směs vody a univerzální netoxické nemrznoucí | l | 1600 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | kapaliny na glycerinovo-ethylenglykolové bázi určená pro přenos tepla | [6 empty] | 0
|  |  | (chladu) v systémech tepelných čerpadel, chlazení, klimatizací | [6 empty] | 0
|  |  | a vytápění, vhodná pro rozsah provozních teplot -15°C až +50°C. | [6 empty] | 0
|  |  | S obsahem vysoce účinných komplexů inhibitorů koroze pro ochranu | [6 empty] | 0
|  |  | odborně provozovaných systémů. Životnost média min.10 roků, | [6 empty] | 0
|  |  | bez klasifikace dle zákona o chemických látkách jako nebezpečná | [6 empty] | 0
|  |  | látka a dle toxikologických údajů jednotlivých složek směsí bez | [6 empty] | 0
|  |  | negativního vlivu na životní prostředí. Nezámrzná teplota -15°C. | [6 empty] | 0
0
5.08 |  | M | Změření a nastavení průtoků a diferenčních tlaků vyvažovacím | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | přístrojem dle požadavků vyhl. 1493/2007Sb a ČSN EN 14336, | [6 empty] | 0
|  |  | nastavení na projektované hodnoty, vystavení protokolu o měření | [6 empty] | 0
0
5.09 |  | M | Zprovoznění vytápěcího a chladícího zařízení, zaregulování | hod | 80 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.10 |  | M | Provozní a funkční zkouška dle ČSN EN 14336 a ČSN 060310 | hod | 72 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  | za účasti navazujících profesí, zkušební provoz | [6 empty] | 0
0
5.11 | 58-M | 58020-1001 | Výchozí a 1. provozní revize expanzní nádoby | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.12 |  | M | Vypracování protokolů o provedených zkouškách | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.13 |  | M | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.14 |  | M | Návrh provozního řádu vytápěcího a chladícího zařízení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.15 |  | M | Předávací dokumentace, protokoly o provedených zkouškách, návody k obsluze | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.16 |  | M | Montážní plošiny, lešení | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.17 |  | M | Požární utěsnění prostupů potrubí | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0
0
5.18 |  | M | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0
5.19 | - | - | Ostatní položky | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.20 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.21 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.22 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.d - VYTÁPĚNÍ, CHLAZENÍ | [5 empty] | 0
D.1.4.e - MĚŘENÍ A REGULACE
1. |  |  | Rozvaděč MR1
1.01 | 741 | 74131-0561 | Hlavní vypínač, 63A, 3 póly, montáž do dveří | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.02 | 741 | 74135-0031 | Transformátor 150VA, 230-400V/24V | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.03 | 741 | 74176-1052 | Napájecí zdroj 24V DC, 75W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.04 | 741 | 74132-2161 | Rázová oddělovací tlumivka 16A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.05 | 742 | 74212-3001 | Přepěťová ochrana 3.stupeň, 1 fázová, VF filtr. 230V/6A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.06 | 741 | 74132-2142 | Svodič přepětí 3+1 pól, 2.stupeň, výměnné moduly, komplet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.07 | 741 | 741xx-xxxx | Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.08 | 741 | 741xx-xxxx | Rozbočovací můstek N 15x16mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.09 | 741 | 74131-3401 | Soklová zásuvka AC 230V/16A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.10 | 741 | 741xx-xxxx | Souprava řadových pojistkových svorek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.11 | 741 | 74132-0105 | Jistič v rozmezí hodnot 2A – 25A, 1 pól, charakteristika C, 10kA | ks | 12 |  |  | 0 | 0
1.12 | 741 | 74132-0165 | Jistič v rozmezí hodnot 2A – 25A, 3 póly, charakteristika B, C, 10kA | ks | 5 |  |  | 0 | 0
1.13 | 741 | 74133-xxxx | Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič | ks | 14 |  |  | 0 | 0
1.14 | 741 | 74133-xxxx | Souprava relé včetně patic | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.15 | 741 | 74133-0041 | Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.16 | 741 | 74133-0041 | Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 12A | ks | 6 |  |  | 0 | 0
1.17 | 741 | 741xx-xxxx | Souprava řadových svorek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.18 |  | D+M | Signálka bílá, IP67, 24V AC/DC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.19 |  | D+M | Signálka zelená, IP67, 24V AC/DC | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.20 |  | D+M | Signálka červená, IP67, 24V AC/DC | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.21 | 741 | 74131-xxxx | Spínač s černou otočnou hlavicí, 3 pevné polohy, 2NO | ks | 3 |  |  | 0 | 0
1.22 |  | D+M | Řídící systém volně programovatelný, modulární, 24V AC / DC, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
RS485, RS232, Ethernet, webový server
18AI,16AO 0-10V, 40DI, 18DO
1.23 |  | D+M | Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.24 |  | D+M | Ovládací panel 7“, podsvícený LCD dotykový displej | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.25 |  | D+M | Ústředna detekce kouře | ks | 2 |  |  | 0 | 0
1.26 | 741 | 74136-xxxx | Frekvenční měnič nap. 1x 230V, 0,75kW, IP20, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
odrušovací filtr integrovaný
1.27 | 741 | 74121-0201 | Oceloplechový rozvaděč 2000x800x400mm s mont. deskou, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
podstavcem 100mm a bočnicemi
1.28 | 741 | 74121-xxxx | Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.29 | - | - | Doprava a montáž rozvaděče, zapojení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
1.30 | - | - | Uživatelský software řídící podstanice | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2. |  |  | Periferní přístroje připojené do rozvaděče MR1
2.01 |  | D+M | Čidlo teploty kanálové l=150mm, NI1000 / Pt1000 | ks | 8 |  |  | 0 | 0
2.02 |  | D+M | Čidlo teploty příložné NI1000 / Pt1000 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.03 |  | D+M | Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0-10V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.04 | 751 | 75161-4123 | Hygrostat havarijní kanálový | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.05 |  | D | Trojcestný ventil směšovací se zdvihem 5,5mm, DN15, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=0,63m3/h PN10
2.06 |  | D | Trojcestný ventil směšovací se zdvihem 5,5mm, DN15, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=1,0m3/h PN10
2.07 |  | D | Trojcestný ventil rozdělovací se zdvihem 5,5mm, DN15, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=4,0m3/h PN10
2.08 |  | D | Trojcestný ventil rozdělovací se zdvihem 5,5mm, DN20, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=6,3m3/h PN10
2.09 | 751 | 75161-4110 | Servopohon pro trojcestný ventil DN15-20, zdvih 5,5mm, ovl. 0-10V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.10 | 751 | 75161-4110 | Servopohon klapkový s hav. funkcí, 5Nm, 24V | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.11 | 741 | 74133-1075 | Protimrazový kapilární termostat l=6m, kontaktní výstup | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.12 |  | D+M | Manostat 50-500Pa | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.13 | 751 | 75161-4122 | Čidlo studeného kouře | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.14 | 734 | 73444-1115 | Regulátor tlaku (presostat) 40 – 400kPa | ks | 2 |  |  | 0 | 0
2.15 | 741 | 74131-0561 | Servisní vypínač 3x 400V, 20A v krytu IP54 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
2.16 | - | - | Sada označovacích štítků a pomocného mont. materiálu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
2.17 | - | - | Doprava a montáž všech periferií | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Rozvaděč MR2
3.01 | 741 | 74131-0561 | Hlavní vypínač, 63A, 3 póly, montáž do dveří | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.02 | 741 | 74135-0031 | Transformátor 150VA, 230-400V/24V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.03 | 741 | 74176-1052 | Napájecí zdroj 24V DC, 75W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.04 | 741 | 74132-2161 | Rázová oddělovací tlumivka 16A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.05 | 742 | 74212-2142 | Přepěťová ochrana 3.stupeň, 1 fázová, VF filtr. 230V/6A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.06 | 741 | 74132-2142 | Svodič přepětí 3+1 pól, 2.stupeň, výměnné moduly, komplet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.07 | 741 | 741xx-xxxx | Rozbočovací můstek PEN, PE, 15x16mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.08 | 741 | 741xx-xxxx | Rozbočovací můstek N 15x16mm2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.09 | 741 | 74131-3401 | Soklová zásuvka AC 230V/16A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.10 | 741 | 741xx-xxxx | Souprava řadových pojistkových svorek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.11 | 741 | 74132-0105 | Jistič v rozmezí hodnot 2A – 25A, 1 pól, charakteristika C, 10kA | ks | 6 |  |  | 0 | 0
3.12 | 741 | 74132-0165 | Jistič v rozmezí hodnot 10A – 50A, 3 póly, charakteristika B, C, 10kA | ks | 3 |  |  | 0 | 0
3.13 | 741 | 74133-xxxx | Signální pomocný kontakt s ukazatelem stavu pro jistič | ks | 6 |  |  | 0 | 0
3.14 | 741 | 74133-xxxx | Souprava relé včetně patic | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.15 | 741 | 74133-0041 | Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 9A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.16 | 741 | 74133-0041 | Stykač, cívka 230V/50Hz, 3x NO 12A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
3.17 | 741 | 741xx-xxxx | Souprava řadových svorek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.18 |  | D+M | Signálka bílá, IP67, 24V AC/DC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.19 |  | D+M | Signálka zelená, IP67, 24V AC/DC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.20 |  | D+M | Signálka červená, IP67, 24V AC/DC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.21 | 741 | 74131-xxxx | Spínač s černou otočnou hlavicí, 3 pevné polohy, 2NO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.22 |  | D+M | Řídící systém volně programovatelný, modulární, 24V AC / DC, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
RS485, RS232, Ethernet, webový server
8AI,8AO 0-10V, 24DI, 12DO
3.23 |  | D+M | Propojovací kabel mezi podstanici a ovládací panel | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.24 |  | D+M | Ovládací panel 7“, podsvícený LCD dotykový displej | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.25 |  | D+M | Ústředna detekce kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.26 | 741 | 74136-xxxx | Frekvenční měnič nap. 1x 230V, 0,75kW, IP20, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
odrušovací filtr integrovaný
3.27 | 741 | 74121-0201 | Oceloplechový rozvaděč 2000x600x400mm s mont. deskou, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
podstavcem 100mm a bočnicemi
3.28 | 741 | 74121-xxxx | Výroba rozvaděče, montážní materiál, pojistky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.29 | - | - | Doprava a montáž rozvaděče, zapojení | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
3.30 | - | - | Uživatelský software řídící podstanice | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Periferní přístroje připojené do rozvaděče MR2
4.01 |  | D+M | Čidlo teploty kanálové l=150mm, Pt1000 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
4.02 |  | D+M | Čidlo teploty příložné PT1000 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.03 |  | D+M | Čidlo relativní vlhkosti, výstup 0-10V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.04 | 751 | 75161-4123 | Hygrostat havarijní kanálový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.05 |  | D | Trojcestný ventil směšovací se zdvihem 5,5mm, DN15, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=2,5m3/h PN10
4.06 |  | D | Trojcestný ventil rozdělovací se zdvihem 5,5mm, DN25, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
kv=10m3/h PN10
4.07 | 751 | 75161-4110 | Servopohon pro trojcestný ventil DN15-25, zdvih 5,5mm, ovl. 0-10V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.08 | 751 | 75161-4110 | Servopohon klapkový s hav. funkcí, 5Nm, 24V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.09 | 741 | 74133-1075 | Protimrazový kapilární termostat l=6m, kontaktní výstup | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.10 |  | D+M | Manostat 50-500Pa | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.11 | 751 | 75161-4122 | Čidlo studeného kouře | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4.12 | 741 | 74131-0561 | Servisní vypínač 3x 400V, 20A v krytu IP54 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
4.13 | - | - | Sada označovacích štítků a pomocného mont. materiálu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
4.14 | - | - | Doprava a montáž všech periferií | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5. |  |  | Kabeláž
5.01 | 741 | 74112-2122 | Kabel instalační 3x1,5 (CYKY) | m | 310 |  |  | 0 | 0
5.02 | 741 | 74112-2142 | Kabel instalační 5x1,5 (CYKY) | m | 60 |  |  | 0 | 0
5.03 | 741 | 74112-2432 | Kabel instalační 5x2,5 (CYKY) | m | 20 |  |  | 0 | 0
5.04 | 741 | 74112-2232 | Kabel instalační 5x4 (CYKY) | m | 20 |  |  | 0 | 0
5.05 | 741 | 74112-2234 | Kabel instalační 5x16 (CYKY) | m | 20 |  |  | 0 | 0
5.06 | 741 | 74112-4703 | Kabel stíněný 2x1 (JYTY) | m | 870 |  |  | 0 | 0
5.07 | 741 | 74112-4703 | Kabel stíněný 4x1 (JYTY) | m | 880 |  |  | 0 | 0
5.08 | 741 | 74112-4703 | Kabel stíněný 7x1 (JYTY) | m | 150 |  |  | 0 | 0
5.09 | 741 | 74112-47xx | Kabel stíněný (EMC) flexibilní 4x1,5 | m | 60 |  |  | 0 | 0
5.10 | 741 | 74191-0412 | Žlab 62,5x50mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
5.11 | 741 | 74191-0421 | Víko žlabu šíře 62,5mm | m | 8 |  |  | 0 | 0
5.12 | 741 | 74191-0413 | Žlab 125x100mm | m | 34 |  |  | 0 | 0
5.13 | 741 | 74191-0421 | Víko žlabu šíře 125mm | m | 34 |  |  | 0 | 0
5.14 | 742 | 74211-0102 | Žlab drátěný 50x50mm | m | 146 |  |  | 0 | 0
5.15 |  | D+M | Sada tvarovek pro instalační žlaby | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.16 |  | D+M | Systém kotvení žlabu (podpěry, výložníky) | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.17 |  | D+M | Konzole, spojovací materiál – sada | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.18 |  | D+M | Pevná kabelová chránička fi=32mm včetně příchytek | m | 30 |  |  | 0 | 0
5.19 |  | D+M | Ohebná kabelová chránička pro zemní uložení fi=40mm | m | 45 |  |  | 0 | 0
5.20 |  | D+M | Ohebná kabelová chránička pod omítku fi=40mm | m | 2 |  |  | 0 | 0
5.21 |  | D+M | Ohebná kabelová chránička fi=16mm | m | 40 |  |  | 0 | 0
5.22 |  | D+M | Uložení kabelu v chráničce pod omítku | m | 2 |  |  | 0 | 0
5.23 | 741 | 74192-xxxx | Požární ucpávky – sada | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.24 | - | - | Montáž a doprava | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
5.25 | - | - | Sada označovacích štítků a pomocného mont. materiálu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
6. |  |  | Úprava a kontrola stávajících fancoilů
6.01 |  | M | Úprava FC (zaaretování směšovací komory, odpojení servopohonu) | ks | 8 |  |  | 0 | 0
6.02 |  | D+M | Kontrola a výměna 2ks servopohonů ventilů ve fancoilu | paušál | 8 |  |  | 0 | 0
a kontrola motoru
6.03 |  | D+M | Servopohon zdvihový pro ventil fancoilu, ovl. 0-10V, nap. 24V AC | ks | 16 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Ostatní
7.01 | - | - | Demontáž kabeláže z instalačního kanálu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.02 | - | - | Ekologická likvidace demontované kabeláže | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.03 | - | - | Propojení regulace 3 ks nových podlahových fancolilů | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.04 | - | - | Rozšíření stávajícího vizualizačního software | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.05 | - | - | Koordinace s ostatními profesemi | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.06 | - | - | Výrobní (dílenská) dokumentace | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.07 | - | - | Odzkoušení systému v zimním a letním období | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.08 | - | - | Revizní zpráva | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.09 | - | - | Zaškolení obsluhy | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
7.10 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u
nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není
jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
7.11 |  |  | NEOBSAZENO
7.12 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.e - MĚŘENÍ A REGULACE | [5 empty] | 0
D.1.4.f - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Vnitřní kanalizace - splašková
(počty a dimenze tvarovek jsou pouze orientační je nutno je upravit
dle situace na montáži)
1. |  |  | Prostor technického sklepa
Potřebný materiál:
Odvod kondenzátu od chladiče a rotačního výmění VZT jednotky
Potrubí z plastových trub HT - systém (PP)
1.01 | 721 | 72117-4042 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø40mm včetně tvarovek | m | 10 |  |  | 0 | 0
|  |  | - sifon s protizápachovou uzávěrkou | ks | 4 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Odvod kondenzátu od zvlhčovačů, parních trysek
1.02 |  |  | Potrubí z plastových trub HT - systém (PP) - dlouhodobá odolnost 100°C
| 721 | 72117-4044 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø32mm včetně tvarovek | m | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Přečerpávací potrubí
1.03 |  |  | Potrubí z plastových trub PPr - PN20 dlouhodobá odolnost 90°C
| 721 | 72217-4026 | ø 50x8,3mm | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - odbočka na stávající potrubí kanalizace DN100/DN40 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 721 | 72126-31xx | - zpětná klapka 0 - 60 °C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
1.04 | 721 | 72414-1202 | Ponorné kalové čerpadlo | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- teplota kapaliny 50 °C - krátkodobě 70°C
- délka plováku 70 mm
- dopravní výška 10 m - 3,5 m výška/ max. 80 m délka
- max. průtok 4 l/s
- příkon 250 W/230 V
- s plovákem
1.05 |  |  | Stavební úpravy jímky | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- provedení rekonstrukce stávající jímky, tak aby mohla sloužit
pro zachycení odapních vod o teplotě max. 70 °C
- pochozí pokolop jímky, s revizním otvorem a otvorů pro přívodní
a odvodní kanalizační potrubí
1.06 |  |  | Stavební prostup pro potrubí - napojení na stávající kanalizaci | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
- možnost 1 - prostup stavební příčkou o tloušťce 1500 mm
- možnost 2 - prostup stropní klenbou a zásypem nad klenbou
ke stávajícímu kanalizačnímu potrubí
- lepší varinatu vybrat po zhotovení prostupů pro vzt zařízení
a zjištění přesného vedení kanalizačního potrubí nad klenbou
1.07 |  |  | Stavební úpravy - dozdění a začištění prostupu včetně uvedení | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
povrchu stavební konstrukce do původního stavu
2. |  |  | Prostor strojovny vzduchotechniky
Potřebný materiál:
Odvod kondenzátu od chladiče a rotačního výmění VZT jednotky
Potrubí z plastových trub HT - systém (PP)
2.01 | 721 | 72117-4042 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø40mm včetně tvarovek | m | 7 |  |  | 0 | 0
|  |  | - sifon s protizápachovou uzávěrkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
Odvod kondenzátu od zvlhčovačů, parních trysek
2.02 | 721 | 72117-4044 | Potrubí z plastových trub HT - systém (PP)
- dlouhodobá odolnost 100°C
|  |  | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø32mm včetně tvarovek | m | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
2.03 |  |  | Přečerpávací potrubí
Potrubí z plastových trub PPr - PN20 dlouhodobá odolnost 90°C
| 721 | 72217-4006 | ø 50x8,3mm | m | 21 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - odbočka na stávající potrubí | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.04 |  |  | Chránička pro potrubí ø 50x8,3mm vedené ve výkopu | m | 14 |  |  | 0 | 0
2.05 |  |  | Kompaktní přečerpávací stanice - automatická | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- 3 volitelné vstupy
- teplota splaškové vody 75°C - po dobu 30 min. možno i 90°C
- hladinový spínač
- odolná proti tlaku
- výkon 2 l/s
- dopravní výška 5 m
2.06 | 721 | 72126-31 | Zpětná klapka DN40 - provozní teplota 0 - 60°C | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2.07 |  |  | Uprava podlahy pro zapuštění přečerpávací stanice | m2 | 0.2 |  |  | 0 | 0
3. |  |  | Prostor šatny
Potřebný materiál:
3.01 |  |  | Potrubí z plastových trub HT-systém (PP)
přípojné potrubí
| 721 | 72117-4044 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø70mm včetně tvarovek | m | 26 |  |  | 0 | 0
| 721 | 72217-4043 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø50mm včetně tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0
| 721 | 72117-4042 | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø40mm včetně tvarovek | m | 2 |  |  | 0 | 0
- spojovací a kotevní materiál
3.02 |  |  | Vysazení odbočky na stávající kanalizační potrubí
|  |  | - trubka s hrdlem HTEM - SN4 - ø70mm včetně tvarovek | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.03 | 721 | 72521-9101 | Montáž napojení dřezu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
3.04 | 721 | 72533-9111 | Montáž napojení výlevky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně pomocného připojovacího materiálu
3.05 |  |  | Mycí stůl s dřezem - nerezový | ks | 1 |  |  | 0 | 0
rozměr 600x600x850 mm
3.06 | 721 | 72585-1317 | Odtoková a přepadová souprava pro dřez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3.07 | 721 | 72533-1111 | Závěsná půlkulatá výlevka - nerez | ks | 1 |  |  | 0 | 0
rozměr 360x390x195 mm
3.08 | 721 | 72533-xxxx | Instalační systém pro závěsnou výlevku - pro nástěnnou armaturu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže kanalizace
4.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami, stropy a střechou , po osazení potrubních rozvodů opětné dozdění , zatěsnění a začištění. Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli stavebních prací, popřiípadě s projektantem stavebního prováděcího projektu. | hod | 30 |  |  | 0 | 0
4.02 | - | - | Utěsnění prostupů v požárně dělících konstukcích dle platné požární zprávy. | soubor | 1 |  |  | 0 | 0
Vnitřní kanalizace - dešťová
(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační
a je nutno je upravit dle situace na montáži)
5. |  |  | Odvodnění vzduchotechnických šachet
5.01 | 721 | 72121-1611 | Kanalizační vpusť spodní s litinovou mřížkou D110 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
s protizápachovou uzávěrkou, s filtrem, s mřížkou 250x250
5.02 | 827-1 | 87126-5211 | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC), ležaté, svodné | m | 15 |  |  | 0 | 0
|  |  | uložené v pískovém loži | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
DN110
- spojovací a kotevní materiál
5.03 |  |  | Potrubí z plastových trub KG-systém (PVC)
| 721 | 72117-3315 | - trubka s hrdlem KGEM - SN4 - ø110mm | m | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | - čistící tvarovka KGRE - ø110mm | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
5.04 |  |  | Sejmutí koncové vrstvy (asfalty, betony, dlažby apod.) | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
5.05 |  |  | Zhotovení výkopu pro potrubí
šíře 1,5m, hloubka cca 3,5m
včetně strojního zařízení, dopravy apod.
|  |  | odvoz výkopového materiálu na mezisklad k dlašímu zpracování | m3 | 79 |  |  | 0 | 0
5.06 |  |  | Zhotovení podsypu potrubí pískem, výška podsypu 100mm | m3 | 2.5 |  |  | 0 | 0
včetně strojního zařízení, dopravy apod.
5.07 |  |  | Zhotovení obsypu potrubí pískem do výšky 100mm nad vrch
potrubí, zhutnění dle podkladů výrobce potrubního systému
|  |  | včetně strojního zařízení, dopravy apod. | m3 | 4.5 |  |  | 0 | 0
5.08 |  |  | Zhotovení zásypu materiálem z meziskladu, zhutnění podle pokynů
|  |  | výrobce potrubního systému | m3 | 72 |  |  | 0 | 0
5.09 |  |  | Uvedení terénu do původního stavu | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
5.10 |  |  | Doprava, zdvihací zařízení, manipulace s materiálem apod. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
5.11 |  |  | Montážní materiál, spojovací materiál apod. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
Vnitřní rozvod pitné
(skutečné délky potrubí a počty tvarovek jsou pouze orientační
a je nutno je upravit dle situace na montáži)
6. |  |  | Prostor technického sklepa
Potřebný materiál:
6.01 |  |  | Kulový kohout s vypouštěním
| 721 | 72222-4111 | DN25 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
|  |  | DN20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.02 | 721 | 72223-4264 | Filtr šikmý závitový mosazný DN 20 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6.03 |  |  | Potrubí studené vody PPR PN16
| 721 | 72217-4004 | ø 32x4,4mm | m | 15 |  |  | 0 | 0
| 721 | 72217-4003 | ø 25x3,5mm | m | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
6.04 |  |  | Izolace potrubí studené vody
tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
| 721 | 72218-1222 | ø 25mm - 10mm | m | 5 |  |  | 0 | 0
| 721 | 72218-1222 | ø 32mm - 10mm | m | 15 |  |  | 0 | 0
7. |  |  | Prostor strojovny vzduchotechniky
Potřebný materiál:
7.01 |  |  | Kulový kohout s vypouštěním
| 721 | 72223-2062 | DN20 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7.02 | 721 | 72223-4264 | Filtr šikmý závitový mosazný DN 20 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Potrubí studené vody PPR PN16
| 721 | 72217-4003 | ø 25x3,5mm | m | 20 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
7.03
Izolace potrubí studené vody
tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
| 721 | 72217-4003 | ø 25mm - 10mm | m | 20 |  |  | 0 | 0
7.04 | 721 | 72223-9106 | Přechodka na PE se závitem - PE / železo | ks | 1 |  |  | 0 | 0
- Ø25x3,5 / 1"
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
7.05 |  |  | Chránička pro potrubí ø 25x3,5 mm vedené ve výkopu - korudovaná pevná | m | 14 |  |  | 0 | 0
8. |  |  | Prostor šatny
Potřebný materiál:
8.01 |  |  | Potrubí studené vody, teplé vody PPR PN16
| 721 | 72217-4003 | ø 25x3,5mm | m | 58 |  |  | 0 | 0
|  |  | - spojovací a kotevní materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
8.02 | 721 | 72582-D+M | Baterie dřezová páková | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic, apod.
8.03 | 721 | 72582-D+M | Baterie páková pro výlevku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
včetně rohových ventilů, propojovacích pružných hadic, apod.
8.04 | 721 | D+M | Ohřívač zásobníkový pod odběrné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0
objem 5 litrů
elektrický příkon 1.500W/ 230V
8.05 | 721 | D+M | Ohřívač zásobníkový nad odběrné místo | ks | 1 |  |  | 0 | 0
objem 5 litrů
elektrický příkon 1.500W/ 230V
8.06 |  |  | Izolace potrubí teplé vody
tepelně izolační trubice z pěnového polyetylenu (součinitel tepelné vodivosti 0,038W/mK)
| 721 | 72218-1242 | ø 25mm - 20mm | m | 30 |  |  | 0 | 0
8.07 |  |  | Izolace potrubí studené vody
tepelně izolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE
| 721 | 72218-1222 | ø 25mm - 10mm | m | 30 |  |  | 0 | 0
9. |  |  | Ostatní pro rozvod pitné vody
9.01 |  |  | Pomocný materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
9.02 |  |  | Uvedení do provozu | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
9.03 | 721 | 998 72-2 | Doprava, přesun hmot | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10. |  |  | Stavební úpravy pro prostor šatny
10.01 |  |  | Šetrné rozebrání stávající podlahy | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
10.02 |  |  | Vybrání materiálu zásypu kleneb - uložení v meziskladu | m3 | 7.5 |  |  | 0 | 0
10.03 |  |  | Zpětné zasypání uloženého potrubí materiálem z meziskladu | m3 | 6.5 |  |  | 0 | 0
10.04 |  |  | Uvedení podlahy do původního stavu | m2 | 15 |  |  | 0 | 0
11. |  |  | Stavební úpravy pro strojovnu vzduchotechniky
stavení úpravy pro kanalizaci a vodovod
11.01 |  |  | Sejmutí koncové vrstvy (asfalty, betony, dlažby apod.) - nád | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
11.02 |  |  | Zhotovení výkopu pro potrubí
šíře 1,5m, hloubka cca 1m
včetně strojního zařízení, dopravy apod.
|  |  | odvoz výkopového materiálu na mezisklad k dlašímu zpracování | m3 | 18 |  |  | 0 | 0
11.03 |  |  | Zhotovení podsypu potrubí pískem, výška podsypu 100mm | m3 | 2 |  |  | 0 | 0
včetně strojního zařízení, dopravy apod.
11.04 |  |  | Zhotovení obsypu potrubí pískem do výšky 100mm nad vrch
potrubí, zhutnění dle podkladů výrobce potrubního systému
|  |  | včetně strojního zařízení, dopravy apod. | m3 | 4 |  |  | 0 | 0
11.05 |  |  | Zhotovení zásypu materiálem z meziskladu, zhutnění podle pokynů
|  |  | výrobce potrubního systému | m3 | 16 |  |  | 0 | 0
11.06 |  |  | Uvedení terénu do původního stavu | m2 | 16 |  |  | 0 | 0
11.07 |  |  | Doprava, zdvihací zařízení, manipulace s materiálem apod. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
11.08 |  |  | Montážní materiál, spojovací materiál apod. | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
12. |  |  | Ostatní pro vodovod
12.01 | 721 | 72229-0226 | Tlaková zkouška potrubí plastového do DN50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12.02 | 721 | 72229-0226 | Tlaková zkouška potrubí ocelového do DN50 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12.03 | 721 | 72229-0234 | Proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN80 | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
12.04 |  |  | Pomocný materiál | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
12.05 |  |  | Uvedení do provozu | kpl. | 1 |  |  | 0 | 0
12.06 |  |  | NEOBSAZENO
13. |  |  | Stavební výpomoci pro montáže vodovodu
13.01 | - | - | Zhotovení prostupů stěnami a drážek ve stěnách, po osazení | hod | 30 |  |  | 0 | 0
potrubních rozvodů opětné dozdění, zatěsnění a začištění.
Technologické postupy provedení prací konzultovat s dodavateli
stavebních prací, popřípadě s projektantem stavebního
prováděcího projektu.
14. |  |  | Ostatní
14.01 | - | - | Zařízení staveniště | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
14.02 |  |  | NEOBSAZENO
14.03 | - | - | Vyzkoušení uvedení do provozu | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
14.04 | - | - | Vedení stavby - stavbyvedoucí | paušál | 1 |  |  | 0 | 0
14.05 | - | - | Práce v hodinové mzdě. Tyto práce se použijí u nepředvídaných prací, nebo u prací, o kterých ještě není jasno. Tyto práce musí být odsouhlaseny investorem.
|  |  | - hlavní montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - samostatný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | - pomocný montér | hod | 1 |  |  | 0 | 0
14.06 |  |  | NEOBSAZENO
14.07 | - | - | Dokumentace skutečného provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
|  |  | CELKEM D.1.4.f - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | [5 empty] | 0
|  |  | CELKEM D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB | [5 empty] | 0
|  |  | E. SOUPIS PRACÍ CELKEM | [5 empty] | 0
Note on A17: Petra Skácelová: