Příloha č. 1 – Specifikace a rozsah předmětu plnění

- V rámci veřejné zakázky

- RUK – ÚVT –  Dodávka serverů pro studijní informační systém

- je požadován nákup a dodání serverové infrastruktury v tomto rozsahu:

- 4ks výpočetních serverů typu A,

- 1ks výpočetního serveru typu B

- Nově pořizovaná zařízení budou dodána  na adresu Ovocný trh 560/5, 116 36, Praha 1. Instalace a zprovoznění bude provedeno kupujícím a není předmětem plnění této zakázky.

Pro stanovení minimální požadované výkonnosti procesorů níže specifikovaných serverů je použito hodnocení uváděné na stránkách https://www.passmark.com. S ohledem na dynamický vývoj hodnocení výkonnosti jednotlivých procesorů i v rámci tohoto portálu je požadovaná minimální výkonnost procesoru u jednotlivých serverů vztažena k výsledkům testů PassMark single CPU Mark platných ke dni 24. 8. 2022. Konkrétně tedy budou pro porovnání dosažené výkonnosti procesorů použity seznamy dostupné na níže uvedených odkazech do webového archivu web.archive.com:

- https://web.archive.org/web/20220824080408/https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php

https://web.archive.org/web/20220823033741/https://www.cpubenchmark.net/singleThread.html#server-thread

    - Výpočetní server typu A– specifikace minimálních parametrů

V rámci plnění smlouvy je požadována dodávka čtyř shodných serverů. Každý z výpočetních serverů musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro nabízené zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 2U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 2x CPU 64-bitový s architekturou x86, alespoň 24 jader na procesor a s celkovou velikostí cache na CPU alespoň 256MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a dále počet jader a velikost cache na CPU |
| CPU má naměřený a ke dni 24.8.2022 veřejně publikovaný výkon v Passmark testu Single CPU systems alespoň 60000 bodů a 2900 bodů na jedno vlákno (test Single Thread Performance) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a hodnotu dosažených bodů (CPU Mark) v testech Passmark Single CPU systems/ Single Thread Performance |
| RAM typu DDR4-3200 nebo lepší v alespoň 8-mi kanálovém zapojení na procesor | min. 512GB, osazeno 8 DIMM na každý procesor | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality, dále typ DDR, způsob kanálového zapojení na CPU a celkovou velikost RAM |
| SSD pro boot | min. 2x 960GB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), RAID-1, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality, dále uveďte velikost dodávaných disků a hodnotu DWPD |
| NVMe SSD | min. 2x 3,2TB mixed used NVMe (DWPD alespoň 2), žádný RAID, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality, dále uveďte velikost dodávaných disků a hodnotu DWPD |
| 4x 25GbE SFP28 NIC s plnou podporou pro Linux (RHEL a kompatibilní verze 8.4 a novější). Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Napájení | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS nebo lepší | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a efektivitu dodávaných zdrojů v kategorizaci 80 PLUS |
| Vzdálený management s KVM přes IP a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS. Vzdálený management musí mít samostatné síťové rozhraní alespoň 1GbE. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Management serveru dokáže automaticky nahlásit závadu na technickou podporu po dobu záruky. Přenos dat s hlášením poruchy musí být zabezpečený a šifrovaný. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Plná podpora Linuxu (RHEL, Oracle Linux verze 8.4 a novější) a to i na klientské straně pro vzdálený management | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Všechny komponenty plně funkční a bez nutnosti instalace dalších ovladačů v RHEL/Oracle Linuxu verze 8.4 a novější | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |

    - Výpočetní server typu B– specifikace minimálních parametrů

Server musí splňovat minimálně tyto parametry a funkcionality:

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Způsob splnění požadované funkcionality/ vlastnosti | Prokázání splnění požadované funkcionality pro nabízené zařízení |
| --- | --- | --- |
| Výrobce zařízení | Uvedení výrobce | Uveďte výrobce nabízené sestavy |
| Produktové číslo (typ) nabízeného zařízení (v případě, že je zařízené popsáno více produktovými čísly, uvede Uchazeč hlavní produktové číslo nabízeného zařízení) | Uvedení produktového čísla | Uveďte produktové číslo nabízené sestavy |
| Odkaz na www stránky výrobce zařízení, kde je k dispozici detailní technická specifikace (DataSheet) v českém nebo anglickém jazyce | Uvedení požadovaného odkazu | Uveďte odkaz na datasheet výrobce nabízené sestavy |
| Formát serveru do 19“ racku, velikost 1U, možnost servisních zásahů bez demontáže z racku (včetně cable management) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| 1x CPU 64-bitový s architekturou x86, alespoň 32 jader na procesor a s celkovou velikostí cache na CPU alespoň 256MB | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a dále počet jader a velikost cache na CPU |
| CPU má naměřený a ke dni 24.8.2022 veřejně publikovaný výkon v Passmark testu Single CPU systems alespoň 56000 bodů a 2500 bodů na jedno vlákno (test Single Thread Performance) | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a hodnotu dosažených bodů (CPU Mark) v testech Passmark Single CPU systems/ Single Thread Performance |
| RAM typu DDR4-3200 nebo lepší v alespoň 8-mi kanálovém zapojení na procesor | min. 256GB, osazeno 8 DIMM | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality, dále typ DDR, způsob kanálového zapojení na CPU a celkovou velikost RAM |
| SSD pro boot | min. 2x 1,92TB read intensive SSD (DWPD alespoň 1), RAID-1, hot-plug | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality, dále uveďte velikost dodávaných disků a hodnotu DWPD |
| 4x 25GbE SFP28 NIC s plnou podporou pro Linux (RHEL a kompatibilní verze 8.4 a novější). Podpora pro RDMA over Converged Ethernet (alespoň RoCEv2). Možnost použít i 10GbE SFP+ moduly (například DAC kabely do 10GbE přepínače). | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Trusted Platform Module 2.0 | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Napájení | min. 2x redundantní hot-plug PSU splňující efektivitu Platinum dle certifikace 80 PLUS nebo lepší | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality a efektivitu dodávaných zdrojů v kategorizaci 80 PLUS |
| Vzdálený management s KVM přes IP a podporou vzdálených médií i pro boot a instalaci OS. Vzdálený management musí mít samostatné síťové rozhraní alespoň 1GbE. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Management serveru dokáže automaticky nahlásit závadu na technickou podporu po dobu záruky. Přenos dat s hlášením poruchy musí být zabezpečený a šifrovaný. | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Plná podpora Linuxu (RHEL, Oracle Linux verze 8.4 a novější) a to i na klientské straně pro vzdálený management | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |
| Všechny komponenty plně funkční a bez nutnosti instalace dalších ovladačů v RHEL/Oracle Linuxu verze 8.4 a novější | ANO | Uveďte ANO v případě splnění požadované funkcionality |