Příloha č.2 - Připravenost technické místnosti pro předávací stanici

Pro instalaci technologie PS je třeba, aby stavba zajistila stavební, technologickou a elektro připravenost:

Místnost PS:

- stavebně dokončená, čistá, vyklizená místnost připravená pro instalaci technologie PS, vymalovaná bílou "protiplísňovou" barvou

- podlaha spádovaná do podlahové vpusti nebo do jímky, opatřená nátěrem (šedým) odolným proti horké vodě a otěru sahající i do výšky 100 mm na stěny

- omyvatelné stěny do výšky 1,5 m od podlahy

- jedna podlahová vpusť pro gravitační odkanalizování umístěná uprostřed místnosti, opatřená uzávěrem proti zápachu, teplotní odolnost kanalizačního potrubí 90 °C

- druhá podlahová vpusť umístěná u vstupu HVP do PS.

- pokud není místnost PS gravitačně odkanalizována, bude navržena vychlazovací jímka u stěny místnosti, do které stavba opatří kalové čerpadlo 1F/230V a s požadovanou teplotní odolností min. 50°C. U sběrné jímky stavba nainstaluje zásuvku 230V. Napájení bude z rozvaděče MaR v majetku PT a.s. Součástí dodávky kalového čerpadla bude také potrubí kalového čerpadla a zpětná klapka.

- v místnosti se nesmí nacházet jiná technologie nesouvisející s provozem PS (kanalizace, jiné VZT potrubí, jiná elektroinstalace nebo vedení, ovládací armatury)

- místnost nebude vybavena sprinklery (stabilní hasicí zařízení) - bude zde hasicí přístroj u vstupu do PS, pokud budou sprinklery stavbou požadovány, budou s hlavicí s teplotou spuštění 141°C.

- v případě umístění požárního čidla do PS je třeba vzít v úvahu, že může dojít k zapáření místnosti a tím i falešnému poplachu

- pro instalaci technologie PS je nutná podlahová plocha dostatečné velikosti, nejlépe obdélníkového půdorysu.

- pokud potrubí HVP vstupuje do místnosti PS, která je nad úrovní terénu, bude stavbou zbudována vstupní jímka patřičných rozměrů pro dodržení BOZP, osazená pororoštem.

Přístup do místnosti PS:

- dveře (jednokřídlé nebo dvoukřídlé) otevíratelné ve směru úniku, tj. ven. Přede dveřmi se nesmí nacházet žádná překážka bránící jejich otevření. Platí pro všechny dveře na přístupové cestě. Dveře do PS budou opatřeny kováním klika/koule s přípravou na FAB vložku. Zámkovou vložku s klíči si dodá PT a.s. Dveře vysoké 2,1 m a dostatečně široké pro transport největšího komponentu, tj. šířka ideálně 900 ÷ 1600 mm. Stejně tak musí být zajištěna přístupová cesta z venkovního prostoru do PS.

- dveře budou vybaveny prahem 50mm, který bude instalován až po nastěhování technologie

- pokud se budou otevírat vstupní dveře PS přímo do jízdního pruhu, budou instalovány demontovatelné zábrany

Větrání místnosti PS

- větrací jednotka musí zajistit hygienické a havarijní větrání (I=4/hodinu) a odvod tepelné zátěže. Tepelný zisk z předávací stanice je cca 1,5% z výkonu. Maximální teplota v místnosti může být 40 °C, poté dojde k odstavení stanice.

- větrání je podtlakové (odtahový axiální ventilátor). Místnost je samostatný požární úsek, proto je třeba vložit do VZT požární klapku. Do trasy VZT je vhodné vložit tlumič. Odtah vzduchu musí být směrován do míst, kde nedojde k ohrožení zdraví osob nebo poškození majetku (vzduch může obsahovat páru).

- Prostředí místnosti je podle protokolu o určení vnějších vlivů normální

Příprava elektroinstalace:

- pro ovládání modulu PS (čerpadla, pohony ventilů apod.), VZT a osvětlení dodá PT a.s. vlastní rozváděč (silový+MaR), který bude umístěný v místnosti PS. Též připojí veškeré elektrozařízení v PS. Spotřeba bude měřena a fakturována PT a.s.

- stavba zřídí vlastní elektropřípojku s jištěním a fakturačním měřením (stanovené měřidlo) bude zavedena do rozváděče MaR, dimenze kabelů a jištění (u celkového výkonu PS do cca 0,7MW kabel CYKY-J 3x6mm2, jištění 1/25A; nad cca 0,7 MW CYKY-J 5x6mm2, jištění 3/25A) s rezervou tak, aby mohla být napojena na rozváděč MaR

- osvětlení: stavba dodá osvětlovací tělesa tak, aby splňovala kritéria pro intenzitu osvětlení dle daného typu místnosti, s kabely a vypínačem (umístěným u vstupních dveří) a s kabelovou rezervou. Osvětlovací zářivková tělesa je vhodné definitivně ustavit po instalaci dopojovacího potrubí.

- uzemnění: připojit zvlášť na zemnící pás, např. uzemňovací kabel CYA 16., destička typu CRM apod.

- při požadavku na ekvitermní regulaci dodá stavba ekvitermní čidlo s kabelem (max. 100 m) do místnosti PS. Ekvitermní čidlo Siemens QAC22 bílé barvy se umístí na neosluněné místo na nejchladnější (severní) fasádu budovy do výšky 2,6m – 3m. Kabel JYTY 4x1 mm2 bude umístěn v ohebné chráničce po celé délce trasy. V chráničce bude umístěn také protahovací drát pro případné dodatečné protažení koaxiálního kabelu k anténě GSM.

- na veškeré elektroinstalační rozvody stavby bude provedena revize

Technologická připravenost:

- sekundární rozvody ÚT (ekvitermně regulovaná), ToV (neregulovaná topná oběhová voda pro ohřev VZT), studená voda (SV), teplá (užitková) voda (TV) a cirkulace (CI)

- potrubí z oceli dotažené (pokud možno) horizontálně do místnosti PS cca 200 mm za vnitřní stěnu tak, aby s izolací byla zachována podchozí výška 2100 mm. Potrubí bude opatřené v prostupech stěnami protipožárními průchodkami.

Materiál potrubí:

- ToV, ÚT, resp. ohřev VZT přívoz/zpátečka: ocel k tváření obvyklé jakosti normalizačně žíhaná, dle ČSN 11 353.1, dle DIN 1.0308 (St 35), AISI/US 1020.

- SV, TV a CI: nerez ocel dle ČSN 17 240 (DIN 1.4301; AISI/US 304), variantně lze "lepší" ocel dle ČSN 17 346 (DIN 1.4401; AISI/US 316). Plastové potrubí (PPR) pokud možno NE.