## vzt
REKONSTRUKCE A DOSTAVBA BUDOV FF UK
710-103 - D.1.4.2 VZDUCHOTECHNIKA
Poř. |  | Vzduchotechnika | MJ | množství | jednotková cena - dodávka | jednotková cena - montáž | Cena celkem
Pokud se kdekoliv v technických požadavcích na předmět veřejného díla objevuje jakýkoliv odkaz, zejména formou nákresu, fotografie nebo textového označení, například konkrétní výrobek, je použit zejména proto, aby byla technická specifikace dostatečně srozumitelná a definovala požadovaný standard. Pro každý prvek platí, že dodavatelé nohou nabídnout i jiné řešení, bude-li s uvedeným příkladem kvalitativně srovnatelné. Toto řešení bude předloženo v rámci vzorkování. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu, objednatelem a TDS dle smlouvy o dílo. Kompletní vzorkování koncových pohledových prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. V nabízených cenách bude taktéž zahrnuta likvidace obalů. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny dodávané komponenty, zařízení a systémy, viz příslušná ustanovení smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy bezplatný záruční servis a pravidelné revize dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systémů, příslušných právních předpisů a dalších norem pro uznání prodloužené záruky dodavatelem a výrobcem.
|  | Celkem cena za VZT |  |  |  |  | 0
1a |  | Pracovny 47 |  |  |  |  | 0
1 | 1a.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 4800 m3/h;400 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,rotační výměník ZZT s přenosem vlhkosti(suchá účinnost dle EN 308 - 80%, vlhkostní účinnost 72%), ohřívač (vodní výměník 70/50/20°C), DX chladič (33/16°C) a ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, rotační výměník ZZT, ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,864/1,282/1,4 m; hmotnost 1006 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 66dB(A), výtlak odv.vz.81dB(A), sání odv.vz. 64dB(A), výtlak přívod.vz.77dB(A), do okolí 58dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
2 | 1a.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
3 | 1a.04b | Protipožární klapka 150x300 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
4 | 1a.04c | Protipožární klapka 400x250 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 6 |  |  | 0
5 | 1a.04d | Protipožární klapka 400x560 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
6 | 1a.04e | Protipožární klapka 500x600 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
7 | 1a.05b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø100; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø100;L= 500 mm, tl.izolace 50 mm | ks | 4 |  |  | 0
8 | 1a.05c | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø200; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø200;L= 1000 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 3 |  |  | 0
9 | 1a.05d | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø250; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø250;L= 1000 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 1 |  |  | 0
10 | 1a.05e | Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný; rozměr:300x100; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. Kulisového tlumič hluku čtyřhranného; rozměr 300x100;L= 1500 mm, bez izolace | ks | 1 |  |  | 0
11 | 1a.05f | Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný; rozměr:300x150; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. Kulisového tlumič hluku čtyřhranného; rozměr 300x150;L= 1500 mm, bez izolace | ks | 3 |  |  | 0
12 | 1a.05g | Regulátor variabilního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; s pohonem 24V 0-10V; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø125;L= 500 mm, tl.izolace 50 mm | ks | 3 |  |  | 0
13 | 1a.05h | Regulátor variabilního průtoku vzduchu čtyřhranný; rozměr: 200x100; s pohonem 24V 0-10V; vč. kulisový tlumič hluku čtyřhranný; rozměr 200x100;L= 1500 mm, bez izolace | ks | 3 |  |  | 0
14 | 1a.06a | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø160 | ks | 3 |  |  | 0
15 | 1a.06b | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø180 | ks | 1 |  |  | 0
16 | 1a.06c | Ruční regulační klapka čtyřhranná; rozměr 200x100 | ks | 3 |  |  | 0
17 | 1a.07a | přívodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
18 | 1a.07b | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 3 |  |  | 0
19 | 1a.07c | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x150 | ks | 1 |  |  | 0
20 | 1a.07d | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 400x100 | ks | 3 |  |  | 0
21 | 1a.07e | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 3 |  |  | 0
22 | 1a.07f | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x100 | ks | 2 |  |  | 0
23 | 1a.07g | přívodní stěnový difuzor; rozměr: Ø160; 60Pa při 140m3/h | ks | 20 |  |  | 0
24 | 1a.07h | odvodní stěnový difuzor; rozměr: Ø125; 23Pa při 70m3/h | ks | 2 |  |  | 0
25 | 1a.07i | odvodní stěnový difuzor; rozměr: Ø160; 60Pa při 140m3/h | ks | 9 |  |  | 0
26 | 1a.07j | krycí větrací mřížka kruhová; rozměr: Ø160 | ks | 15 |  |  | 0
27 | 1a.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 4800m3/h; 15 Pa; rozměr 700x400 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/150 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/7/14/22/26/18/12/9; hladina hluku za tlumičem 64 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
28 | 1a.10b | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 4800m3/h; 15 Pa; rozměr 700x400 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/150; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/7/14/22/26/18/12/9; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
29 | 1a.10c | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 4800m3/h; 19 Pa; rozměr 700x400 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/150 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/9/21/33/41/27/16/11; hladina hluku za tlumičem 53 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
30 | 1a.10d | vsuvný telefonní tlumič hluku kruhový; rozměr:Ø160/500; 25Pa při 140m3/h | ks | 34 |  |  | 0
31 | 1a.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1 |  |  | 0
32 | 1a.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅160 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1.5 |  |  | 0
33 | 1a.15c | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅180 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1.5 |  |  | 0
34 | 1a.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 5.5 |  |  | 0
35 | 1a.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 88.5 |  |  | 0
36 | 1a.16c | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 60.5 |  |  | 0
37 | 1a.16d | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 2 |  |  | 0
38 | 1a.16e | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 29.5 |  |  | 0
39 | 1a.16f | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 3 |  |  | 0
40 | 1a.16g | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 4.5 |  |  | 0
41 | 1a.16h | Spirálně vinuté potrubí Ø355 | bm | 2.5 |  |  | 0
42 | 1a.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 315 |  |  | 0
43 | 1a.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 135.2 |  |  | 0
44 | 1a.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 14.7 |  |  | 0
45 | 1a.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 60.4 |  |  | 0
46 | 1a.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 135.5 |  |  | 0
47 | 1a.20b | Protipožární izolace z kalcium-silikátových desek pro doizolování požárních klapek mimo požárně dělící konstrukci, tl. 80mm. | m2 | 1.5 |  |  | 0
1b |  | Pracovny 49 |  |  |  |  | 0
48 | 1b.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 4400 m3/h;400 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,rotační výměník ZZT s přenosem vlhkosti(suchá účinnost dle EN 308 - 81%, vlhkostní účinnost 73%), ohřívač (vodní výměník 70/50/20°C), DX chladič (33/16°C) a ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, rotační výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,864/1,282/1,69 m; hmotnost 1009 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 65dB(A), výtlak odv.vz.80dB(A), sání odv.vz. 64dB(A), výtlak přívod.vz.76dB(A), do okolí 57dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
49 | 1b.04a | Protipožární klapka Ø160 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
50 | 1b.04b | Protipožární klapka Ø200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
51 | 1b.04c | Protipožární klapka 400x300 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
52 | 1b.04d | Protipožární klapka 450x1000 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
53 | 1b.05a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 1 |  |  | 0
54 | 1b.05b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø125;L= 1000 mm, tl.izolace 50 mm | ks | 1 |  |  | 0
55 | 1b.05c | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø250; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø250;L= 1000 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 6 |  |  | 0
56 | 1b.06a | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø125 | ks | 2 |  |  | 0
57 | 1b.06b | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø200 | ks | 1 |  |  | 0
58 | 1b.06c | Ruční regulační klapka čtyřhranná; rozměr 200x100 | ks | 2 |  |  | 0
59 | 1b.06d | Ruční regulační klapka čtyřhranná; rozměr 200x200 | ks | 7 |  |  | 0
60 | 1b.07a | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 6 |  |  | 0
61 | 1b.07b | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 2 |  |  | 0
62 | 1b.07c | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75 | ks | 5 |  |  | 0
63 | 1b.07d | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x100 | ks | 2 |  |  | 0
64 | 1b.07e | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 | ks | 2 |  |  | 0
65 | 1b.07f | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 2 |  |  | 0
66 | 1b.07g | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 4 |  |  | 0
67 | 1b.07h | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 4 |  |  | 0
68 | 1b.07i | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75 | ks | 3 |  |  | 0
69 | 1b.07j | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 | ks | 1 |  |  | 0
70 | 1b.07k | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x125 | ks | 1 |  |  | 0
71 | 1b.07l | přívodní stěnový difuzor; rozměr: Ø125; 23Pa při 70m3/h | ks | 1 |  |  | 0
72 | 1b.07m | přívodní stěnový difuzor; rozměr: Ø160; 60Pa při 140m3/h | ks | 7 |  |  | 0
73 | 1b.07n | odvodní stěnový difuzor; rozměr: Ø125; 23Pa při 70m3/h | ks | 1 |  |  | 0
74 | 1b.07o | odvodní stěnový difuzor; rozměr: Ø160; 60Pa při 140m3/h | ks | 7 |  |  | 0
75 | 1b.07p | Přívodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 150m3/h, 41Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø160 | ks | 1 |  |  | 0
76 | 1b.07q | Přívodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 280m3/h, 44Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø200 | ks | 1 |  |  | 0
77 | 1b.07r | Odvodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 150m3/h, 41Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø160 | ks | 1 |  |  | 0
78 | 1b.07s | Odvodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 280m3/h, 44Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø200 | ks | 1 |  |  | 0
79 | 1b.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 4400m3/h; 5 Pa; rozměr 800x400 mm; délka 500 mm; kulisa/mezera: 200/200 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/7/10/8/5/4/3; hladina hluku za tlumičem 73 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
80 | 1b.10b | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 4400m3/h; 6 Pa; rozměr 800x400 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/200; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):2/6/12/19/19/11/7/5; hladina hluku za tlumičem 50 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
81 | 1b.10c | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 4400m3/h; 6 Pa; rozměr 1000x500 mm; délka 1250 mm; kulisa/mezera: 200/133 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/9/19/29/38/27/17/12; hladina hluku za tlumičem 52 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
82 | 1b.10d | vsuvný telefonní tlumič hluku kruhový; rozměr:Ø160/500; 25Pa při 140m3/h | ks | 7 |  |  | 0
83 | 1b.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅125 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 6 |  |  | 0
84 | 1b.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅160 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 8.5 |  |  | 0
85 | 1b.15c | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅180 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2.5 |  |  | 0
86 | 1b.15d | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅200 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2.5 |  |  | 0
87 | 1b.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 0.5 |  |  | 0
88 | 1b.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 5.5 |  |  | 0
89 | 1b.16c | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 7 |  |  | 0
90 | 1b.16d | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 6 |  |  | 0
91 | 1b.16e | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 3 |  |  | 0
92 | 1b.16f | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 3 |  |  | 0
93 | 1b.16g | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 6 |  |  | 0
94 | 1b.16h | Spirálně vinuté potrubí Ø280 | bm | 15 |  |  | 0
95 | 1b.16i | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 4 |  |  | 0
96 | 1b.16j | Spirálně vinuté potrubí Ø355 | bm | 11 |  |  | 0
97 | 1b.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 294.7 |  |  | 0
98 | 1b.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 81.5 |  |  | 0
99 | 1b.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 16.5 |  |  | 0
100 | 1b.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 98.6 |  |  | 0
101 | 1b.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 51 |  |  | 0
2a |  | Zázemí 47 |  |  |  |  | 0
102 | 2a.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 3000 m3/h;300 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 81%), ohřívač (vodní výměník 70/35,4/20°C), ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,743/0,895/1871 m; hmotnost 578 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 59dB(A), výtlak odv.vz.81dB(A), sání odv.vz. 61dB(A), výtlak přívod.vz.81dB(A), do okolí 59dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
103 | 2a.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
104 | 2a.04b | Protipožární klapka Ø160 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 5 |  |  | 0
105 | 2a.04c | Protipožární klapka Ø200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
106 | 2a.04d | Protipožární klapka Ø225 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
107 | 2a.04e | Protipožární klapka 150x250 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
108 | 2a.04f | Protipožární klapka 200x200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
109 | 2a.04g | Protipožární klapka 250x355 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
110 | 2a.04h | Protipožární klapka 250x630 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
111 | 2a.04i | Protipožární klapka 300x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
112 | 2a.04j | Protipožární klapka 400x400 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
113 | 2a.05a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø80; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 1 |  |  | 0
114 | 2a.05b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø100; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 9 |  |  | 0
115 | 2a.05c | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 2 |  |  | 0
116 | 2a.05d | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø160; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 2 |  |  | 0
117 | 2a.05e | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø200; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pom, tl. Izolace 50 mmocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø200;L= 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
118 | 2a.05f | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø250; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pom, tl. Izolace 50 mmocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; rozměr Ø250;L= 500 mm | ks | 1 |  |  | 0
119 | 2a.07.a | přívodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 4 |  |  | 0
120 | 2a.07.b | přívodní talířový ventil kovový Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
121 | 2a.07c | přívodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 11 |  |  | 0
122 | 2a.07d | odvodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 5 |  |  | 0
123 | 2a.07e | odvodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 24 |  |  | 0
124 | 2a.07f | odvodní talířový ventil kovový Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
125 | 2a.07g | odvodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 1 |  |  | 0
126 | 2a.07h | odvodní talířový ventil kovový Ø200 | ks | 2 |  |  | 0
127 | 2a.07i | přívodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75 | ks | 2 |  |  | 0
128 | 2a.07j | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x125 | ks | 1 |  |  | 0
129 | 2a.07k | přívodní mřížka do hranatého potrubí; dvouřadá; regulace; rozměr: 400x400 | ks | 1 |  |  | 0
130 | 2a.07l | odvodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: : 225x75 | ks | 2 |  |  | 0
131 | 2a.07m | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 1 |  |  | 0
132 | 2a.07n | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x125 | ks | 1 |  |  | 0
133 | 2a.07o | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x150 | ks | 2 |  |  | 0
134 | 2a.07p | Přívodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 160m3/h, 47Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø160 | ks | 1 |  |  | 0
135 | 2a.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 3000m3/h; 19 Pa; rozměr 600x400 mm; délka 650 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/6/12/18/22/19/13/10; hladina hluku za tlumičem 65 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
136 | 2a.10b | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 3000m3/h; 10 Pa; rozměr 400x400 mm; délka 500 mm; kulisa/mezera: 200/200; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/3/7/10/8/5/4/3; hladina hluku za tlumičem 55 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
137 | 2a.10c | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 3000m3/h; 21 Pa; rozměr 600x500 mm; délka 1850 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):5/15/32/49/50/50/31/21; hladina hluku za tlumičem 55 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
138 | 2a.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 25.8 |  |  | 0
139 | 2a.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 15 |  |  | 0
140 | 2a.15c | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅125 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 1.5 |  |  | 0
141 | 2a.16d | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 42.5 |  |  | 0
142 | 2a.16e | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 36.5 |  |  | 0
143 | 2a.16f | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 34 |  |  | 0
144 | 2a.16g | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 1.5 |  |  | 0
145 | 2a.16h | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 2 |  |  | 0
146 | 2a.16i | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 35 |  |  | 0
147 | 2a.16j | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 0.5 |  |  | 0
148 | 2a.16k | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 24 |  |  | 0
149 | 2a.16l | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 2.5 |  |  | 0
150 | 2a.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 177.75 |  |  | 0
151 | 2a.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 33.5 |  |  | 0
152 | 2a.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 61.4 |  |  | 0
153 | 2a.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 87.5 |  |  | 0
154 | 2a.20b | Protipožární izolace z kalcium-silikátových desek pro doizolování požárních klapek mimo požárně dělící konstrukci, tl. 80mm. | m2 | 3.5 |  |  | 0
2b |  | Zázemí 49 |  |  |  |  | 0
155 | 2b.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 2200 m3/h;300 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 83%), ohřívač (vodní výměník 70/29,7/20°C), ventilátor s EC motorem odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,15/0,88/1,761 m; hmotnost 404 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 62dB(A), výtlak odv.vz.77dB(A), sání odv.vz. 64dB(A), výtlak přívod.vz.77dB(A), do okolí 57dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
156 | 2b.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 4 |  |  | 0
157 | 2b.04b | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 4 |  |  | 0
158 | 2b.04c | Protipožární klapka Ø200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
159 | 2b.04d | Protipožární klapka Ø250 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
160 | 2b.04e | Protipožární klapka 200x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
161 | 2b.04f | Protipožární klapka 250x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
162 | 2b.04g | Protipožární klapka 250x315 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
163 | 2b.04h | Protipožární klapka 280x315 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
164 | 2b.04i | Protipožární klapka 315x315mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 3 |  |  | 0
165 | 2b.05a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø80; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 2 |  |  | 0
166 | 2b.05b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø80; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč.tlumič hluku kruhový; rozměr Ø80;L= 500 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 2 |  |  | 0
167 | 2b.05c | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø160; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč.tlumič hluku kruhový; rozměr Ø160;L= 1000 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 2 |  |  | 0
168 | 2b.05d | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø250; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 2 |  |  | 0
169 | 2b.05e | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø80 | ks | 2 |  |  | 0
170 | 2b.05f | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø125 | ks | 2 |  |  | 0
171 | 2b.05g | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø150 | ks | 1 |  |  | 0
172 | 2b.05h | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr 200x200 | ks | 6 |  |  | 0
173 | 2b.07a | přívodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 4 |  |  | 0
174 | 2b.07b | přívodní talířový ventil kovový Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
175 | 2b.07c | přívodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 1 |  |  | 0
176 | 2b.07d | odvodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 3 |  |  | 0
177 | 2b.07e | odvodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 12 |  |  | 0
178 | 2b.07f | odvodní talířový ventil kovový Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
179 | 2b.07g | odvodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 1 |  |  | 0
180 | 2b.07h | odvodní talířový ventil kovový Ø200 | ks | 1 |  |  | 0
181 | 2b.07i | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 3 |  |  | 0
182 | 2b.07j | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x150 | ks | 2 |  |  | 0
183 | 2b.07k | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 2 |  |  | 0
184 | 2b.07l | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x150 | ks | 1 |  |  | 0
185 | 2b.07m | přívodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 425x75 | ks | 2 |  |  | 0
186 | 2b.07n | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 5 |  |  | 0
187 | 2b.07o | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 300x200 | ks | 1 |  |  | 0
188 | 2b.07p | odvodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 | ks | 1 |  |  | 0
189 | 2b.07q | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 1 |  |  | 0
190 | 2b.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 2200m3/h; 12 Pa; rozměr 600x400 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/100; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/8/18/27/37/29/19/14; hladina hluku za tlumičem 50 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
191 | 2b.10b | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 2200m3/h; 20 Pa; rozměr 500x800 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/50 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):6/13/26/38/50/48/31/22; hladina hluku za tlumičem 50 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
192 | 2b.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  |  | 0
193 | 2b.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  |  | 0
194 | 2b.15c | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅125 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  |  | 0
195 | 2b.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 14 |  |  | 0
196 | 2b.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 28 |  |  | 0
197 | 2b.16c | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 30 |  |  | 0
198 | 2b.16d | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 10.5 |  |  | 0
199 | 2b.16e | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 15 |  |  | 0
200 | 2b.16f | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 5.5 |  |  | 0
201 | 2b.16g | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 29.5 |  |  | 0
202 | 2b.16h | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 5.5 |  |  | 0
203 | 2b.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 200.6 |  |  | 0
204 | 2b.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 74.3 |  |  | 0
205 | 2b.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 9 |  |  | 0
206 | 2b.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 34.7 |  |  | 0
207 | 2b.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 37.6 |  |  | 0
3 |  | Bufet |  |  |  |  | 0
208 | 03.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 1500 m3/h;300 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,deskový výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 82,5%), ohřívač (vodní výměník 70/32/24°C), ventilátor s EC motorem; externí DX chladič (33/16°C) odvodní část: filtr M5 60%, deskový výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 1,989/0,877/1,114 m; hmotnost 272 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 59dB(A), výtlak odv.vz.76dB(A), sání odv.vz. 57dB(A), výtlak přívod.vz.77dB(A), do okolí 58dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
209 | 03.04a | Protipožární klapka 200x500mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
210 | 03.04b | Protipožární klapka 450x250 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 4 |  |  | 0
211 | 03.05a | Ruční regulační klapka kruhová ; rozměr Ø250 | ks | 1 |  |  | 0
212 | 03.07a | Kuchyňský zákryt; nerez; d/š:2,6/0,95 m; jedno hrdlo Ø250; vč. tukových filtrů; 700m3/h | ks | 1 |  |  | 0
213 | 03.07b | odvodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 2 |  |  | 0
214 | 03.07c | odvodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 4 |  |  | 0
215 | 03.07d | odvodní talířový ventil kovový Ø125 | ks | 2 |  |  | 0
216 | 03.07e | odvodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 1 |  |  | 0
217 | 03.07f | odvodní talířový ventil kovový Ø200 | ks | 1 |  |  | 0
218 | 03.07g | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x225 | ks | 1 |  |  | 0
219 | 03.07h | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 525/125 | ks | 2 |  |  | 0
220 | 03.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 1500m3/h; 3 Pa; rozměr 400x300 mm; délka 500 mm; kulisa/mezera: 200/200; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):2/3/7/10/8/5/4/3; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
221 | 03.10b | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 1500m3/h; 11 Pa; rozměr 600x300 mm; délka 1850 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):5/15/32/49/50/50/31/21; hladina hluku za tlumičem 49 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
222 | 03.10c | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 1500m3/h; 6 Pa; rozměr 600x300 mm; délka 650 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/6/12/18/22/19/13/10; hladina hluku za tlumičem 60dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
223 | 03.10d | Kulisový tlumič hluku (přívod - sání); 10800m3/h; 20 Pa; rozměr 400x1000 mm; délka 500 mm; kulisa/mezera: 200/200 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):2/3/7/10/8/5/4/3; hladina hluku za tlumičem 57dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
224 | 03.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 5 |  |  | 0
225 | 03.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100 (min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2 |  |  | 0
226 | 03.15c | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 2.5 |  |  | 0
227 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 3 |  |  | 0
228 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 2 |  |  | 0
229 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 12 |  |  | 0
230 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 3.5 |  |  | 0
231 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 1 |  |  | 0
232 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 49 |  |  | 0
233 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 1 |  |  | 0
234 | 03.15a | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 1 |  |  | 0
235 | 05.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 201.7 |  |  | 0
236 | 03.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 82.7 |  |  | 0
237 | 03.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 74 |  |  | 0
238 | 03.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 37.5 |  |  | 0
4a |  | Horní sál |  |  |  |  | 0
239 | 4a.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 2500 m3/h;300 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,rotační výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 82%), ohřívač (vodní výměník 70/24,8/21°C), ventilátor s EC motorem; externí DX chladič (33/17,5°C) odvodní část: filtr M5 60%, rotační výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 1,79/1,12/1,824 m; hmotnost 488 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 67dB(A), výtlak odv.vz.83dB(A), sání odv.vz. 71dB(A), výtlak přívod.vz.79dB(A), do okolí 62dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
240 | 4a.04a | Protipožární klapka 600x400mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
241 | 4a.04b | Protipožární klapka 800x250 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
242 | 4a.07.a | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 1000x100 | ks | 2 |  |  | 0
243 | 4a.07.b | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; bez regulace; rozměr: 600x400 | ks | 1 |  |  | 0
244 | 4a.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 2500m3/h; 16 Pa; rozměr 900x300 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/100; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):5/12/26/40/50/44/27/18; hladina hluku za tlumičem 54dB(A) | ks | 2 |  |  | 0
245 | 4a.10b | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 2500m3/h; 29 Pa; rozměr 600x300 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/100; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/8/18/27/37/29/19/14; hladina hluku za tlumičem 68dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
246 | 4a.10c | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 2500m3/h; 5 Pa; rozměr 1000x300 mm; délka 1250 mm; kulisa/mezera: 200/133; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/9/19/29/38/27/17/12; hladina hluku za tlumičem 61dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
247 | 4a.10d | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 2500m3/h; 9 Pa; rozměr 700x300 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/150; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/9/21/33/41/27/16/11; hladina hluku za tlumičem 51dB(A) | ks | 2 |  |  | 0
248 | 4a.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 193.7 |  |  | 0
249 | 4a.19a | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 158.5 |  |  | 0
250 | 4a.19b | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 17.5 |  |  | 0
251 | 4a.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci | m2 | 27.5 |  |  | 0
4b |  | Spodní sál |  |  |  |  | 0
252 | 4b.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 2500 m3/h;300 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,rotační výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 82%), ohřívač (vodní výměník 70/27,7/21°C), ventilátor s EC motorem; externí DX chladič (33/17,5°C) odvodní část: filtr M5 60%, rotační výměník ZZT,ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 1,79/1,12/1,824 m; hmotnost 488 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 67dB(A), výtlak odv.vz.83dB(A), sání odv.vz. 71dB(A), výtlak přívod.vz.79dB(A), do okolí 62dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
253 | 4b.04a | Protipožární klapka 250x500mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
254 | 4b.04b | Protipožární klapka 500x300 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
255 | 4b.07.a | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 825x425 | ks | 1 |  |  | 0
256 | 4b.07b | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; bez regulace; rozměr: 825x425 | ks | 1 |  |  | 0
257 | 4b.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 1800x900 | ks | 2 |  |  | 0
258 | 4b.08b | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 2000x800 | ks | 2 |  |  | 0
259 | 4b.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 2500m3/h; 13 Pa; rozměr 600x500 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/100; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):5/12/26/40/50/44/27/18; hladina hluku za tlumičem 54 dB(A) | ks | 2 |  |  | 0
260 | 4b.10b | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 2500m3/h; 15 Pa; rozměr 600x500 mm; délka 2000 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):6/16/34/50/50/50/33/22; hladina hluku za tlumičem 44 dB(A) | ks | 2 |  |  | 0
261 | 4b.10d | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 2500m3/h; 29 Pa; rozměr 600x300 mm; délka 1000 mm; kulisa/mezera: 200/100 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):3/8/18/27/37/29/19/14; hladina hluku za tlumičem 68dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
262 | 4b.10e | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 19400m3/h; 28 Pa; rozměr 1700x600 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/140 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):4/10/22/34/44/30/18/20; hladina hluku za tlumičem 63dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
263 | 4b.10f | Kulisový tlumič hluku (přívod - sání); 5000 m3/h; 8 Pa; rozměr 700x500 mm; délka 650 mm; kulisa/mezera: 200/150 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):2/5/10/15/16/12/8/6; hladina hluku za tlumičem 64dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
264 | 4b.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 129.1 |  |  | 0
265 | 4b.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 11.5 |  |  | 0
266 | 4b.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 50.1 |  |  | 0
267 | 4b.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 53.4 |  |  | 0
5 |  | Studovny přístavba+deposit |  |  |  |  | 0
268 | 05.01a | Centrální vzduchotechnická jednotka ve vnitřním provedení 4500 m3/h;350 Pa; přívodní část: filtr F7 ePM1 60%,rotační výměník ZZT (suchá účinnost dle EN 308 - 79,2%), ohřívač (vodní výměník 70/30,9/20°C), integrované chlazení(33/20°C), ventilátor s EC motorem; odvodní část: filtr M5 60%, rotační výměník ZZT, int. chlazení, ventilátor s EC motorem; rozměry d/š/v: 2,756/1,23/1,33 m; hmotnost 260 kg; hladiny hluků: sání ven.vz. 71dB(A), výtlak odv.vz.85dB(A), sání odv.vz. 73dB(A), výtlak přívod.vz.83dB(A), do okolí 62dB(A) v 1m; vč. pružných manžet na všechna hrdla, uzavíracích klapek a sifonů; autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus; popis požadovaných funkcí viz technická zpráva směšovací uzel - dodávka UTCH montáž po částech | ks | 1 |  |  | 0
269 | 05.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
270 | 05.04b | Protipožární klapka Ø125 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
271 | 05.04c | Protipožární klapka Ø180 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
272 | 05.04d | Protipožární klapka Ø200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
273 | 05.04e | Protipožární klapka 200x100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 3 |  |  | 0
274 | 05.04f | Protipožární klapka 200x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
275 | 05.04g | Protipožární klapka 250x200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
276 | 05.04h | Protipožární klapka 315x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
277 | 05.04i | Protipožární klapka 400x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 4 |  |  | 0
278 | 05.04j | Protipožární klapka 400x200 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
279 | 05.04k | Protipožární klapka 400x300 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
280 | 05.04l | Protipožární klapka 500x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 2 |  |  | 0
281 | 05.04m | Protipožární klapka 600x150 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
282 | 05.04n | Protipožární klapka 750x315 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 3 |  |  | 0
283 | 05.05a | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø80; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø80, L=500 mm, tl. izolace 50 mm | ks | 4 |  |  | 0
284 | 05.05b | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø100; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø100, L=500 mm, tl. izolace 50 mm | ks | 1 |  |  | 0
285 | 05.05c | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø125, L=500 mm, tl. izolace 25 mm | ks | 2 |  |  | 0
286 | 05.05d | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø125; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø125, L=500 mm, tl. izolace 50 mm | ks | 3 |  |  | 0
287 | 05.05e | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø160; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø160, L=500 mm, tl. izolace 50 mm | ks | 3 |  |  | 0
288 | 05.05f | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø200; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. tlumič hluku kruhový; Ø200, L=500 mm, tl. izolace 50 mm | ks | 2 |  |  | 0
289 | 05.05g | Regulátor konstantního průtoku vzduchu čtyřhranný; rozměr:300x100; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice; vč. Kulisového tlumiče hluku čyřhranného, 300x100; l=1500 mm, bez izolace | ks | 4 |  |  | 0
290 | 05.05h | Regulátor variabilního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø160; s pohonem 24V 0-10V; vč. tlumič hluku kruhový; Ø160, L=500 mm, tl. Izolace 50 mm | ks | 1 |  |  | 0
291 | 05.05i | Regulátor konstantního průtoku vzduchu kruhový; rozměr: ø80; tlaková diference 20-1000Pa; průtok lze nastavovat pomocí externí stupnice | ks | 1 |  |  | 0
292 | 05.06a | Ruční regulační klapka; rozměr Ø80 | ks | 1 |  |  | 0
293 | 05.06b | Ruční regulační klapka; rozměr Ø100 | ks | 2 |  |  | 0
294 | 05.06c | Ruční regulační klapka; rozměr 400x200 | ks | 1 |  |  | 0
295 | 05.06d | Uzavírací klapka s přípravou pro servopohon (dodávka MaR); rozměr 300x150 | ks | 1 |  |  | 0
296 | 05.07a | přívodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 8 |  |  | 0
297 | 05.07b | přívodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
298 | 05.07c | přívodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 6 |  |  | 0
299 | 05.07d | odvodní talířový ventil kovový Ø80 | ks | 8 |  |  | 0
300 | 05.07e | odvodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
301 | 05.07f | odvodní talířový ventil kovový Ø150 | ks | 7 |  |  | 0
302 | 05.07g | Odvodní otočná dýza, ručně nastavitelná v rozsahu 360°, 50m3/h, 14Pa, s instalací na volný konec potrubí; rozměr: Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
303 | 05.07h | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75 | ks | 7 |  |  | 0
304 | 05.07i | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: rozměr: 200x100 | ks | 2 |  |  | 0
305 | 05.07j | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x200 | ks | 1 |  |  | 0
306 | 05.07k | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 | ks | 4 |  |  | 0
307 | 05.07l | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 400x200 | ks | 1 |  |  | 0
308 | 05.07m | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 425x75 | ks | 1 |  |  | 0
309 | 05.07n | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 225x75 | ks | 4 |  |  | 0
310 | 05.07p | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 200x100 | ks | 1 |  |  | 0
311 | 05.07q | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 400x300 | ks | 1 |  |  | 0
312 | 05.07r | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x75 | ks | 2 |  |  | 0
313 | 05.07s | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 400x200 | ks | 2 |  |  | 0
314 | 05.07t | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: : 425x75 | ks | 1 |  |  | 0
315 | 05.07u | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 600x150 | ks | 1 |  |  | 0
316 | 05.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 500x1250 | ks | 2 |  |  | 0
317 | 05.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 4500m3/h; 7 Pa; rozměr 800x400 mm; délka 1250 mm; kulisa/mezera: 200/200 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 2/7/15/24/24/14/9/6; hladina hluku za tlumičem 70 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
318 | 05.10b | Kulisový tlumič hluku (odvod - sání); 4500m3/h; 37 Pa; rozměr 800x600 mm; délka 1250 mm; kulisa/mezera: 200/67; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 5/13/27/40/50/50/32/22; hladina hluku za tlumičem 51 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
319 | 05.10c | Kulisový tlumič hluku (přívod - výtlak); 4500m3/h; 42 Pa; rozměr 800x600 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/67 útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz):6/15/32/48/50/50/37/25; hladina hluku za tlumičem 52 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
320 | 05.15a | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅80(min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 17.5 |  |  | 0
321 | 05.15b | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅100(min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 18 |  |  | 0
322 | 05.15c | Ohebná hadice s útlumem hluku ∅125(min. 1,0m na koncový prvek) | bm | 2.5 |  |  | 0
323 | 05.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 73.5 |  |  | 0
324 | 05.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 38.5 |  |  | 0
325 | 05.16c | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 10 |  |  | 0
326 | 05.16d | Spirálně vinuté potrubí Ø140 | bm | 1 |  |  | 0
327 | 05.16e | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 6 |  |  | 0
328 | 05.16f | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 3 |  |  | 0
329 | 05.16g | Spirálně vinuté potrubí Ø180 | bm | 10 |  |  | 0
330 | 05.16h | Spirálně vinuté potrubí Ø200 | bm | 6 |  |  | 0
331 | 05.16i | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 1.5 |  |  | 0
332 | 05.16j | Spirálně vinuté potrubí Ø250 | bm | 3 |  |  | 0
333 | 05.16k | Spirálně vinuté potrubí Ø280 | bm | 7.5 |  |  | 0
334 | 05.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 356.15 |  |  | 0
335 | 05.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 144.5 |  |  | 0
336 | 05.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 110.5 |  |  | 0
337 | 05.19c | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm; dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 59 |  |  | 0
338 | 05.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 80 |  |  | 0
6a |  | Vzácné tisky |  |  |  |  | 0
339 | 6a.01a | Jednotka přesné klimatizace pro vzácné tisky (22°C, 50%) Sání čelem, výdech vrchem, čerstvý vzduch 30m3/h 2030 m3/h;150 Pa; složení: filtr G4; vodou chlazený výměník (7/13°C 6kW), ventilátor s EC motorem, parní zvlhčovač 1,5kg/h, el.ohřívač 3kW; hladina hluku: do okolí 46dB(A) ve 2m; rozměry d/š/v: 0,55/0,55/1,98 m; hmotnost 143 kg; vč. příslušenství; směšovací uzel - dodávka UTCH autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus | ks | 1 |  |  | 0
340 | 6a.07a | Textilní výústka 500x250 mm; 100 Pa; L= 5000mm | ks | 2 |  |  | 0
341 | 6a.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 3 |  |  | 0
342 | 6a.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 5 |  |  | 0
6b |  | Vzácné tisky |  |  |  |  | 0
343 | 6b.01a | Kondenzační odvlhčovač pro montáž na stěnu odvlhčovací výkon:1,25l/hod (při 30°C 60%); objem. průtok vzduchu: 700m3/h 0,75kW 230V jištění 10A hladina hluku: do okolí 52dB(A) ve 3m; rozměry d/š/v: 0,782/0,648/0,270 m; hmotnost 40 kg; | ks | 1 |  |  | 0
6c |  | Sklad knih |  |  |  |  | 0
344 | 6c.01a | Kondenzační odvlhčovač pro montáž na stěnu odvlhčovací výkon:1,25l/hod (při 30°C 60%); objem. průtok vzduchu: 700m3/h 0,75kW 230V jištění 10A hladina hluku: do okolí 52dB(A) ve 3m; rozměry d/š/v: 0,782/0,648/0,270 m; hmotnost 40 kg; | ks | 1 |  |  | 0
7 |  | Větrání serveroven |  |  |  |  | 0
345 | 07.01a | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, tříotáčkový; Ø150 150m3/h,120Pa; 0,05kW; ak. výkon sání 56dB(A); ak. výkon výtlak 58dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 1 |  |  | 0
346 | 07.01b | Elektrický ohřívač; Ø160/1,4 kW | ks | 1 |  |  | 0
347 | 07.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 3 |  |  | 0
348 | 07.07a | přívodní talířový ventil kovový Ø100 | ks | 3 |  |  | 0
349 | 07.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 200x200 | ks | 1 |  |  | 0
350 | 07.12a | Filtrační kazeta M5; Ø150, délka 450mm; max. 40Pa v čistém stavu | ks | 1 |  |  | 0
351 | 07.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1.5 |  |  | 0
352 | 07.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø150 | bm | 1.5 |  |  | 0
353 | 07.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 12 |  |  | 0
354 | 07.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 14.5 |  |  | 0
355 | 07.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 1 |  |  | 0
356 | 07.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 1.5 |  |  | 0
8 |  | Větrání kotelny |  |  |  |  | 0
357 | 08.01a | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, tříotáčkový; Ø200 3. otáčky 600m3/h, 250Pa; 2. otáčky 600m3/h, 200Pa; 1. otáčky 400m3/h, 200Pa; 0,13kW; ak. výkon sání 65dB(A); ak. výkon výtlak 67dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu vč. přepínání otáček (3 otáčky) | ks | 1 |  |  | 0
358 | 08.01b | Elektrický ohřívač; Ø160/1,4 kW | ks | 1 |  |  | 0
359 | 08.04a | Požární uzávěr; rozměr 400x300 mm;servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
360 | 08.06a | zpětná klapka Ø315 | ks | 1 |  |  | 0
361 | 08.07a | přívodní mřížka hliníková do kruhového potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 325x125 | ks | 2 |  |  | 0
362 | 08.12a | Filtrační kazeta M5; Ø315, délka 160mm, max. 50Pa v čistém stavu | ks | 1 |  |  | 0
363 | 08.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø225 | bm | 32.5 |  |  | 0
364 | 08.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø315 | bm | 4.5 |  |  | 0
365 | 08.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 20 mm | m2 | 1.4 |  |  | 0
366 | 08.19b | Tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku, parotěsná, μ≥7000, λ=0,038 při 20°C, Tl 30mm | m2 | 13.2 |  |  | 0
367 | 08.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 30.6 |  |  | 0
9 |  | Větrání odpadků |  |  |  |  | 0
368 | 09.01a | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, tříotáčkový; Ø160 200m3/h, 160Pa; 0,05 kW; ak. výkon sání 66dB(A); ak. výkon výtlak 67dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 1 |  |  | 0
369 | 09.06a | zpětná klapka Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
370 | 09.07a | krycí větrací mřížka kruhová; rozměr: Ø160 | ks | 1 |  |  | 0
371 | 09.08a | Výfuková hlavice Ø125 | ks | 1 |  |  | 0
372 | 09.10a | tlumič hluku pro kruhové potrubí Ø160; l=600 mm | ks | 1 |  |  | 0
373 | 09.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 19.5 |  |  | 0
374 | 09.16b | Spirálně vinuté potrubí Ø160 | bm | 0.5 |  |  | 0
375 | 09.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm | m2 | 1.6 |  |  | 0
10 |  | Větrání trafostanice |  |  |  |  | 0
376 | 10.01a | radiální ventilátor do hranatého potrubí; rozměr: 670x670x670mm 3000m3/h, 200Pa; 0,5 kW; hl.akustického tlaku ve 3 m: 58 dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 1 |  |  | 0
377 | 10.04a | Protipožární klapka 800x400mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
378 | 10.07a | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; bez regulace; rozměr: 800x400 | ks | 1 |  |  | 0
379 | 10.07b | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; bez regulace; rozměr: 800x400 | ks | 1 |  |  | 0
380 | 10.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr: 630x630 | ks | 2 |  |  | 0
381 | 10.10a | Kulisový tlumič hluku (odvod - výtlak); 3000m3/h; 3 Pa; rozměr 400x800 mm; délka 1500 mm; kulisa/mezera: 200/200; útlum [dB] v okt. pásmech (63/125/250/500/1k/2k/4k/8k Hz): 3/8/18/28/30/17/10/7; hladina hluku za tlumičem 61 dB(A) | ks | 1 |  |  | 0
382 | 10.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 28.5 |  |  | 0
383 | 10.19a | Tepelná izolace z minerální vlny s hliníkovou folií, λ=0,043 při 50°C, neskapávající a neopadávající; tl. izolace 40 mm; dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 17.38 |  |  | 0
384 | 10.20a | Protipožární izolace s oboustrannou odolností typu B - klasifikace i↔ o tl. izolace max. 60mm pro EI45, horizontální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 13.8 |  |  | 0
11 |  | Odvod z WC |  |  |  |  | 0
385 | 11.01a | malý axiální ventilátor odtahový,tichý ; rozměr: Ø125, montáž na stěnu 50 m3/h, 40Pa; vč. zpětné klapky 0,03 kW; hl.akustického tlaku: 35 dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 3 |  |  | 0
386 | 11.04a | Protipožární klapka Ø100 mm ; servopohon 230Vac s havarijní funkcí; vč. signalizace do MaR; požární odolnost 60 min; vč. veškerého potřebného materiálu pro zabudování dle podmínek výrobce | ks | 1 |  |  | 0
387 | 11.08a | Výfuková hlavice Ø125, max. 15Pa při 180m3/h | ks | 1 |  |  | 0
388 | 11.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø80 | bm | 15 |  |  | 0
389 | 11.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 4 |  |  | 0
390 | 11.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø125 | bm | 1.5 |  |  | 0
12 |  | Odvod z úklidových místností |  |  |  |  | 0
391 | 12.01a | malý axiální ventilátor odtahový,tichý ; rozměr: Ø100; montáž na stěnu nebo strop 30 m3/h, 23Pa; vč. zpětné klapky 0,01 kW; hl.akustického tlaku: 26,5 dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 3 |  |  | 0
392 | 12.07a | krycí větrací mřížka kruhová; rozměr: Ø100 | ks | 2 |  |  | 0
393 | 12.08a | Výfuková hlavice Ø100 | ks | 1 |  |  | 0
394 | 12.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø100 | bm | 1.5 |  |  | 0
13 |  | Dveřní clona - hlavní vstup |  |  |  |  | 0
395 | 13.01a | vzduchová dveřní clona 1634-4950 m3/h; samonosná konstrukce oblého tvaru v RAL 9007, umístění horizontální nad dveřmi, oboustranně sající radiální ventilátory, staticky a dynamicky vyvážené, motor s vestavěnou tepelnou ochranou – termokontaktem, směrovatelné vzduchové lamely, akusticky izolovaný výfuk clony, halogenové osvětlení výfukové dýzy, elektronický ukazatel vyfukované teploty, prostorový termostat, provedení výměníku z Cu-Al, vzduchový vložkový filtr EU 2 – snadno vyjímatelný a omyvatelný hladina hluku: do okolí 61dB(A) ve 3m; rozměry d/š/v: 2,47/0,705/0,405 m; hmotnost 152 kg; směšovací uzel - dodávka UTCH autonomní regulace, komunikace s MaR přes kartu ModBus | ks | 1 |  |  | 0
14a |  | Větrání skladu |  |  |  |  | 0
396 | 14a.01a | malý axiální ventilátor odtahový,tichý ; rozměr: Ø100 30 m3/h, 23Pa; 0,01 kW; hl.akustického tlaku: 26,5 dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 1 |  |  | 0
397 | 14a.07a | krycí větrací mřížka kruhová; rozměr: Ø80 | ks | 1 |  |  | 0
398 | 14a.16a | kanalizační plastové potrubí DN80 | bm | 7 |  |  | 0
14b |  | Větrání úklidové místnosti |  |  |  |  | 0
399 | 14b.01a | malý axiální ventilátor odtahový,tichý ; rozměr: Ø100 30 m3/h, 23Pa; 0,01 kW; hl.akustického tlaku: 26,5 dB(A) včetně pružných spojek pro připojení k potrubí a montážního materiálu | ks | 1 |  |  | 0
400 | 14b.07a | krycí větrací mřížka kruhová; rozměr: Ø80 | ks | 1 |  |  | 0
401 | 14b.16a | kanalizační plastové potrubí DN80 | bm | 1.5 |  |  | 0
P1 |  | Větrání CHÚC A - schodiště 1 |  |  |  |  | 0
402 | P1.01a | Přívodní radiální ventilátor s bočním výtlakem; rozměr: 800x800x800 mm; V=5600m3/h; dP=400Pa; 1,3 kW; vč. pružných spojek pro montáž do potrubí a kotevního materiálu; | ks | 1 |  |  | 0
403 | P1.05a | Uzavírací čtyřhranná klapka těsná; on/off; 678x678; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  |  | 0
404 | P1.06a | Ruční regulační klapka čtyřhranná ; rozměr 800x200 | ks | 1 |  |  | 0
405 | P1.06b | Ruční regulační klapka čtyřhranná ; rozměr 355x140 | ks | 1 |  |  | 0
406 | P1.07a | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 1225x425 mm | ks | 1 |  |  | 0
407 | P1.07b | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 500x150 mm | ks | 1 |  |  | 0
408 | P1.08a | Otevíravý světlík bez přetlakové klapky s tepelnou izolací Un=0,9W/m2K; vnější rozměr 1150x1150 mm; neprůhledný kryt | ks | 1 |  |  | 0
409 | P1.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 58.5 |  |  | 0
410 | P1.20a | Protipožární izolace s jednostrannou odolností typu A - klasifikace i←o tl. izolace max. 40mm pro EI45, horizontální nebo vertikální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 40 |  |  | 0
P2 |  | Větrání CHÚC B - schodiště 2 |  |  |  |  | 0
411 | P2.01a | Středotlaký axiální ventilátor Ø560; V=18000m3/h; dP=500Pa; 7,5 kW; vč. pružných spojek pro montáž do potrubí a kotevního materiálu; | ks | 1 |  |  | 0
412 | P2.05a | Uzavírací kruhová klapka těsná; on/off; Ø560; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  |  | 0
413 | P2.05b | Přetlaková klapka čtyřhranná; otevření listů při daném požadovaném přetlaku zajišťuje závaží na listech; do potrubí; otevírací přetlak 50Pa; 630x225 | ks | 1 |  |  | 0
414 | P2.06a | Ruční regulační klapka čtyřhranná ; rozměr 900x1300 | ks | 1 |  |  | 0
415 | P2.06b | Ruční regulační klapka čtyřhranná ; rozměr 250x280 | ks | 1 |  |  | 0
416 | P2.07a | krycí mřížka; rozměr: 900x1300 mm | ks | 1 |  |  | 0
417 | P2.07b | přívodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; dvouřadá; vč. regulačního ústrojí; rozměr: 400x400 mm | ks | 1 |  |  | 0
418 | P2.07c | odvodní mřížka hliníková do hranatého potrubí; jednořadá; bez regulace; rozměr: 625x325 mm | ks | 1 |  |  | 0
419 | P2.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 315x900 | ks | 1 |  |  | 0
420 | P2.08b | Jednotka k regulaci tlaku s tepelnou izolací Un=0,9W/m2K; vnější rozměr: 1450x1450 mm; neprůhledný kryt; otevírací přetlak 40Pa při 18.000m3/h | ks | 1 |  |  | 0
421 | P2.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø560 | bm | 4 |  |  | 0
422 | P2.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 73.5 |  |  | 0
423 | P2.20a | Protipožární izolace s jednostrannou odolností typu A - klasifikace i←o tl. izolace max. 40mm pro EI45, horizontální nebo vertikální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 56.5 |  |  | 0
P3 |  | Větrání evakuačního výtahu |  |  |  |  | 0
424 | P3.01a | Středotlaký axiální ventilátor Ø355; V=2000m3/h; dP=300Pa; 0,55 kW; vč. pružných spojek pro montáž do potrubí a kotevního materiálu; | ks | 1 |  |  | 0
425 | P3.05a | Uzavírací kruhová klapka těsná; on/off; Ø355; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  |  | 0
426 | P3.05b | Uzavírací čtyřhranná klapka těsná; on/off; 500x280; vč. servopohonu 230V | ks | 1 |  |  | 0
427 | P3.05c | Přetlaková klapka čtyřhranná; otevření listů při daném požadovaném přetlaku zajišťuje závaží na listech; do potrubí; otevírací přetlak 50Pa; 280x500 | ks | 1 |  |  | 0
428 | P3.07a | krycí větrací mřížka do hranatého potrubí; rozměr; 600x160 mm | ks | 1 |  |  | 0
429 | P3.08a | protidešťová žaluzie se sítem a upevňovacím rámečkem; rozměr 280x500 | ks | 1 |  |  | 0
430 | P3.16a | Spirálně vinuté potrubí Ø355 | bm | 1 |  |  | 0
431 | P3.17a | Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí - skupiny I.; ocelový pozinkovaný plech tl. 0,8 - 1,2mm; provedení min. v třídě těsnosti B (dle EN 1507) | m2 | 38.5 |  |  | 0
432 | P3.20a | Protipožární izolace s jednostrannou odolností typu A - klasifikace i←o tl. izolace max. 40mm pro EI45, horizontální nebo vertikální orientaci dle potřeby v parotěsném provedení | m2 | 42.5 |  |  | 0
|  | Ostaní položky |  |  |  |  | 0
433 | OST.1 | Zaškolení obsluhy, provozní předpisy a řády | kpl | 1 |  |  | 0
434 | OST.2 | Štítky a označení potrubí a revizních otvorů | kpl | 1 |  |  | 0
435 | OST.3 | Provozní a komplexní zkoušky, revize, protokol o zaregulování | kpl | 1 |  |  | 0
436 | OST.4 | Jemné zaregulování všech tras a distribučních elementů | kpl | 1 |  |  | 0
437 | OST.5 | Požární ucpávky (dotěsnění požárních prostupů) | kpl | 1 |  |  | 0
438 | OST.6 | Utěsnění ostatních prostupů, vč. oplechování při prostupu střechou, hydroizolací apod. | kpl | 1 |  |  | 0
439 | OST.7 | Podpůrné ocelové konstrukce pro potrubí VZT a tlumiče ve strojovnách | kpl | 1 |  |  | 0