## GHZ
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova
710-109 - Plynové stabilní hasící zařízení "SHZ IG 541 300 bar"
Pokud se kdekoliv v technických požadavcích na předmět veřejného díla objevuje jakýkoliv odkaz, zejména formou nákresu, fotografie nebo textového označení, například konkrétní výrobek, je použit zejména proto, aby byla technická specifikace dostatečně srozumitelná a definovala požadovaný standard. Pro každý prvek platí, že dodavatelé nohou nabídnout i jiné řešení, bude-li s uvedeným příkladem kvalitativně srovnatelné. Toto řešení bude předloženo v rámci vzorkování. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu, objednatelem a TDS dle smlouvy o dílo. Kompletní vzorkování koncových pohledových prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. V nabízených cenách bude taktéž zahrnuta likvidace obalů. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny dodávané komponenty, zařízení a systémy, viz příslušná ustanovení smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy bezplatný záruční servis a pravidelné revize dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systémů, příslušných právních předpisů a dalších norem pro uznání prodloužené záruky dodavatelem a výrobcem.
Poř. | Popis | MJ | množství | jednotková cena dodávka | jednotková cena montáž | Cena celkem
| Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  |  | 0
1 | Strojní část - sklad vzácných tisků m.č.-1.32 - 114,3m3 |  |  |  |  | 0
1 | Tlaková nádoba 80l-300bar M25 EU vč.držáku, kolejnice a koncovky | kus | 3 |  |  | 0
2 | Vypouštěcí ventil "Ci IV8-300 Manosw-Plug" | kus | 3 |  |  | 0
3 | Cable kit: Manosw 0K0 2m | kus | 1 |  |  | 0
4 | Ci MT 3 manifold Calibrated | kus | 1 |  |  | 0
5 | Ci MT Orifice kit ISO 1" Calibrated | kus | 1 |  |  | 0
6 | Vypouštěcí hadice DN10-400 - 0,5 m | kus | 2 |  |  | 0
7 | Vypouštěcí hadice DN10-400 - 1,0 m | kus | 1 |  |  | 0
8 | Ci IS8B solenoid only | kus | 1 |  |  | 0
9 | Přetlaková klapka A 1000 - Ø400 | kus | 1 |  |  | 0
10 | IN-20 ISO hubice kalibrované | kus | 2 |  |  | 0
11 | Plomba, plombovací drát | kus | 3 |  |  | 0
12 | Trubka DN 20 Galv. | m | 5 |  |  | 0
13 | Trubka DN 32 Galv. | m | 10 |  |  | 0
14 | Koleno DN20 | ks | 1 |  |  | 0
15 | Koleno DN32 | ks | 6 |  |  | 0
16 | T-kus DN32 | ks | 1 |  |  | 0
17 | Redukce DN32-25 | ks | 1 |  |  | 0
18 | Redukce DN32-20 | ks | 2 |  |  | 0
19 | Nátrubka DN32 | ks | 1 |  |  | 0
20 | Nátrubka DN20 | ks | 1 |  |  | 0
21 | Základna pro úchyt trubky | ks | 10 |  |  | 0
22 | Šroubení 1/2" 40mm | ks | 10 |  |  | 0
23 | Objímka trubky 3/4" | ks | 4 |  |  | 0
24 | Objímka trubky 1 1/4" | ks | 5 |  |  | 0
25 | Cedule úniková cesta | ks | 1 |  |  | 0
26 | Nálepka tlakovou nádobu INERGEN | ks | 3 |  |  | 0
27 | Nálepka na dveře INERGEN - TN obrázek | ks | 1 |  |  | 0
28 | Nálepka na dveře "Fire protc w INERGEN" CZ | ks | 1 |  |  | 0
2 | Strojní část - serverovna m.č.-1.78 - 36 m3 |  |  |  |  | 0
1 | Tlaková nádoba 80l-300bar M25 EU vč.držáku, kolejnice a koncovky | kus | 1 |  |  | 0
2 | Vypouštěcí ventil "Ci IV8-300 Manosw-Plug" | kus | 1 |  |  | 0
3 | Cable kit: Manosw 0K0 2m | kus | 1 |  |  | 0
4 | Ci MT 1 manifold Calibrated | kus | 1 |  |  | 0
5 | Ci IS8B solenoid only | kus | 1 |  |  | 0
6 | Přetlaková klapka A 250 - Ø200 | kus | 1 |  |  | 0
7 | IN-15 ISO hubice kalibrované | kus | 1 |  |  | 0
8 | Tlumič hluku FSN IN-1/2" | kus | 1 |  |  | 0
9 | Plomba, plombovací drát | kus | 1 |  |  | 0
10 | Trubka DN 15 Galv. | m | 3 |  |  | 0
| Koleno DN15 | ks | 4 |  |  | 0
| Redukce DN25-15 | ks | 1 |  |  | 0
| Nátrubka DN 25 | ks | 1 |  |  | 0
| Základna pro úchyt trubky | ks | 3 |  |  | 0
| Šroubení 1/2" 40mm | ks | 3 |  |  | 0
| Objímka trubky 1/2" | ks | 3 |  |  | 0
| Cedule úniková cesta | ks | 1 |  |  | 0
| Nálepka tlakovou nádobu INERGEN | ks | 1 |  |  | 0
| Nálepka na dveře INERGEN - TN obrázek | ks | 1 |  |  | 0
| Nálepka na dveře "Fire protc w INERGEN" CZ | ks | 1 |  |  | 0
3 | Detekční část - sklad vzácných tisků m.č.-1.32 |  |  |  |  | 0
1 | Modrý tlačítkový hlásič - blokování hašení | kus | 1 |  |  | 0
2 | Sirénomaják červený | kus | 2 |  |  | 0
3 | Sirénomaják oranžový | kus | 1 |  |  | 0
4 | Žlutý tlačítkový hlásič - spouštění hašení - s krytem | kus | 1 |  |  | 0
5 | Optické tablo s nápisem "SPUŠTĚNO HAŠENÍ NEVSTUPOVAT" | kus | 1 |  |  | 0
6 | Ústředna SHZ certifikovaná dle ČSN EN 12094-1 | kus | 1 |  |  | 0
7 | Modul hašení | kus | 1 |  |  | 0
8 | AKU 7Ah značkový pro EPS | kus | 2 |  |  | 0
9 | Svorkovnice + krabička pod svorkovnice | kus | 4 |  |  | 0
10 | Detektor opticko-kouřový | kus | 4 |  |  | 0
11 | Kabely E30/60 včetně úchytů a uložení | m | 40 |  |  | 0
4 | Detekční část - serverovna m.č.-1.78 |  |  |  |  | 0
1 | Modrý tlačítkový hlásič - blokování hašení | kus | 1 |  |  | 0
2 | Sirénomaják červený | kus | 2 |  |  | 0
3 | Sirénomaják oranžový | kus | 1 |  |  | 0
4 | Žlutý tlačítkový hlásič - spouštění hašení - s krytem | kus | 1 |  |  | 0
5 | Optické tablo s nápisem "SPUŠTĚNO HAŠENÍ NEVSTUPOVAT" | kus | 1 |  |  | 0
6 | Ústředna SHZ certifikovaná dle ČSN EN 12094-1 | kus | 1 |  |  | 0
7 | Modul hašení | kus | 1 |  |  | 0
8 | AKU 7Ah značkový pro EPS | kus | 2 |  |  | 0
9 | Svorkovnice + krabička pod svorkovnice | kus | 4 |  |  | 0
10 | Detektor opticko-kouřový | kus | 4 |  |  | 0
11 | Kabely E30/60 včetně úchytů a uložení | m | 30 |  |  | 0
5 | Ostatní |  |  |  |  | 0
2 | Tlaková zkouška | soubor | 2 |  |  | 0
3 | Proplachy, resp. čištění potrubních rozvodů | soubor | 2 |  |  | 0
5 | Výchozí kontrola provozuschopnosti a zkouška činnosti | soubor | 2 |  |  | 0
6 | Programování, uvedení do provozu | soubor | 2 |  |  | 0
7 | Zaškolení obsluhy, provozní kniha | soubor | 1 |  |  | 0
9 | Předávací dokumentace, cetifikáty, návody | soubor | 1 |  |  | 0
10 | Door Fan Test (zkouška těsnosti místnosti) | soubor | 2 |  |  | 0