## D.1.5.4_DEMI-položky_titulák
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč
Výpis prvků
| D.1.5.4.1. |  | Zdroje a rozvody demivody - 1.PP
| D.1.5.4.1.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.B_045)
| D.1.5.4.1.2 |  | SKUPINA "2" (m.č.B_066)
| D.1.5.4.1.3 |  | SKUPINA "3" (m.č.B_147)
| D.1.5.4.1.4 |  | SKUPINA "4" (m.č.B_270)
| D.1.5.4.1.5 |  | SKUPINA "5" (m.č.B_094)
| D.1.5.4.1.6 |  | SKUPINA "6" (m.č.B_098)
| D.1.5.4.1.7 |  | SKUPINA "7" (m.č.B_111)
| D.1.5.4.1.8 |  | SPOLEČNÉ pro 1.PP
| D.1.5.4.2. |  | Zdroje a rozvody demivody - 1.NP
| D.1.5.4.2.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.1_082)
| D.1.5.4.2.2 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP
| D.1.5.4.3. |  | Zdroje a rozvody demivody - 2.NP
| D.1.5.4.3.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.2_089)
| D.1.5.4.3.2 |  | SKUPINA "3" (m.č.2_144)
| D.1.5.4.3.3 |  | SKUPINA "4" (m.č.2_046)
| D.1.5.4.3.4 |  | SKUPINA "5" (m.č.2_043)
| D.1.5.4.3.5 |  | SPOLEČNÉ pro 2.NP
| D.1.5.4.4. |  | Zdroje a rozvody demivody - 3.NP
| D.1.5.4.4.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.3_221)
| D.1.5.4.4.2 |  | SKUPINA "2" (m.č.3_227)
| D.1.5.4.4.3 |  | SKUPINA "3" (m.č.3_165/175)
| D.1.5.4.4.4 |  | SKUPINA "4" (m.č.3_238)
| D.1.5.4.4.5 |  | SKUPINA "5" (m.č.3_184)
| D.1.5.4.4.6 |  | SKUPINA 6b (m.č.3_229); 6c (m.č.3_176); 6f(m.č.3_167); 6g (m.č.3_168);
| D.1.5.4.4.7 |  | SKUPINA "6d" (m.č.3_181); "6e" (m.č.3_063)"
| D.1.5.4.4.8 |  | SKUPINA "8" (m.č.3_228)
| D.1.5.4.4.9 |  | SKUPINA "9" (m.č.3_112)
| D.1.5.4.4.10 |  | SKUPINA "10" (m.č.3_001)
| D.1.5.4.4.11 |  | SKUPINA "11" (m.č.3_100)
| D.1.5.4.4.12 |  | SKUPINA "12" (m.č.3_057)
| D.1.5.4.4.13 |  | SKUPINA "13" (m.č.3_221) - sestava zdroje obdobná jako "SKUPNA 1"
| D.1.5.4.4.14 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP
| D.1.5.4.5. |  | Zdroje a rozvody demivody - 4.NP
| D.1.5.4.5.1 |  | SKUPINA "1a" (m.č.4_079)
| D.1.5.4.5.2 |  | SKUPINA "1b" (m.č.4_106)
| D.1.5.4.5.3 |  | SKUPINA "2" (m.č.4_241)
| D.1.5.4.5.4 |  | SKUPINA "3" (m.č.4_200)
| D.1.5.4.5.5 |  | SKUPINA "4" (m.č.4_137)
| D.1.5.4.5.6 |  | SKUPINA "4a" (m.č.4_001/246)
| D.1.5.4.5.7 |  | SKUPINA "4b" (m.č.4_001)
| D.1.5.4.5.8 |  | SKUPINA "5" (m.č.4_001/246)
| D.1.5.4.5.9 |  | SKUPINA "6a" (m.č.4_156)
| D.1.5.4.5.10 |  | SKUPINA "6b" (m.č.4_168)
| D.1.5.4.5.11 |  | SKUPINA "8" (m.č.4_145)
| D.1.5.4.5.12 |  | SKUPINA "9" (m.č.4_050)
| D.1.5.4.5.13 |  | SKUPINA "10a" (m.č.4_049)
| D.1.5.4.5.14 |  | SKUPINA "10b" (m.č.4_138)
| D.1.5.4.5.15 |  | SPOLEČNÉ pro 4.NP
| D.1.5.4.6. |  | Zdroje a rozvody demivody - myčky
| D.1.5.4.6.1 |  | 1.PP - m.č.B_045
| D.1.5.4.6.2 |  | 1.PP - m.č.B_115
| D.1.5.4.6.3 |  | 2.NP - m.č.2_146
| D.1.5.4.6.4 |  | 2.NP - m.č.2_152
| D.1.5.4.6.5 |  | 3.NP - m.č.3_079
| D.1.5.4.6.6 |  | 3.NP - m.č.3_135
| D.1.5.4.6.7 |  | 3.NP - m.č.3_186
| D.1.5.4.6.8 |  | 3.NP - m.č.3_281
| D.1.5.4.6.9 |  | 3.NP - m.č.3_062
| D.1.5.4.6.10 |  | 4.NP - m.č.4_074
| D.1.5.4.6.11 |  | 4.NP - m.č.4_167
| D.1.5.4.6.12 |  | 4.NP - m.č.4_168
| D.1.5.4.6.13 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP

## D.1.5.4_DEMI_1.PP
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.1. |  | Zdroje a rozvody demivody - 1.PP
| D.1.5.4.1.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.B_045)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 7,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_045)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 53 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 48 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 3 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 53 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 53 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 1.5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.2 |  | SKUPINA "2" (m.č.B_066)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 9,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_066)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 71 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 38 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 3 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 71 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 71 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI/120 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.3 |  | SKUPINA "3" (m.č.B_147)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 12,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_147)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 198 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 136 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 10 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 140 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 198 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 22 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 198 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 35 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 22 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 22 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.4 |  | SKUPINA "4" (m.č.B_270)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 25,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_270)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1a | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.1b | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2a | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2b | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3a | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3b | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4a | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4b | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5a | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.1.5b | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 104 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 58 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.2.5 | Redukce | DN20/DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 80 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 104 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 104 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.5 |  | SKUPINA "5" (m.č.B_094)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 7,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 100L, plastový |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_094)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 45 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 36 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 45 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 45 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.6 |  | SKUPINA "6" (m.č.B_098)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 62,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Nerezové čerpadlo + motor 0,37 kW - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_098)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 1 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 45 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 50 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 5 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přiař (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 46 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 46 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.7 |  | SKUPINA "7" (m.č.B_111)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_111)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 0.5 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.1.8 |  | SPOLEČNÉ pro 1.PP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, poéř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá

## D.1.5.4_DEMI_1.NP
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.2. |  | Zdroje a rozvody demivody - 1.NP
| D.1.5.4.2.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.1_082)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 10,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.1_082)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 52 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 48 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 5 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.2.2 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, poéř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá

## D.1.5.4_DEMI_2.NP
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.3. |  | Zdroje a rozvody demivody - 2.NP
| D.1.5.4.3.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.2_089)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 40,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.B_089)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 3 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 340 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 260 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 25 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 25 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 25 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 25 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 25 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 240 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 343 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 60 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 343 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 35 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.3.2 |  | SKUPINA "3" (m.č.2_144)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 100,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Oplachový předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Změkčovací filtr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Ionexové dočištění 20L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Zásobník demivody 500L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1o | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1p | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 700 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.2_144)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (800x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 3 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 385 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 234 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 39 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 39 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 39 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 39 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 39 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přivař. (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 230 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 385 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 70 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 385 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.3.3 |  | SKUPINA "4" (m.č.2_046)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 7,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.2_046)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 55 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 44 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 3 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 35 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 55 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 55 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.3.4 |  | SKUPINA "5" (m.č.2_043)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.2_043)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 0.5 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.3.5 |  | SPOLEČNÉ pro 2.NP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, poéř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá

## D.1.5.4_DEMI_3.NP
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.4. |  | Zdroje a rozvody demivody - 3.NP
| D.1.5.4.4.1 |  | SKUPINA "1" (m.č.3_221)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 12,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_221)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 81 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 48 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 56 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 81 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 81 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI45 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.2 |  | SKUPINA "2" (m.č.3_227)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 25,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_227)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 1 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 180 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 117 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 11 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 115 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 180 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 30 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 180 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 13 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.3 |  | SKUPINA "3" (m.č.3_165/175)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 40,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo nerezové (+moto 0,37 kW) - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_165/175)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 1 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 79 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 59 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 5 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 50 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 79 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 79 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.4 |  | SKUPINA "4" (m.č.3_238)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 93,75 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Oplachový předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Změkčovací filtr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Ionexové dočištění 20L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Zásobník demivody 500L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1o | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1p | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 700 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_238)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (800x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 3 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 268 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 202 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 19 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přivař. (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 150 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 268 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 55 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 268 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 27 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 40 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 40 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 19 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI45 | kpl | 4 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.5 |  | SKUPINA "5" (m.č.3_184)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 152,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Oplachový předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Změkčovací filtr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Ionexové dočištění 20L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Zásobník demivody 500L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1o | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1p | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 700 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_184)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 900x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN25 (29x1,5) | m | 72 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN25 | ks | 72 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy redukované - odběry | DN25DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN25 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN25/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2.5 | Redukce | DN25/DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN25 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN25 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN25 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN25 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 12 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN25, privar. 29x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN25 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přivař. (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN25 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 34/tl.30mm | bm | 37 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,5 kg/m) |  | kg | 72 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 32 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 72 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 35x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.6 |  | SKUPINA 6b (m.č.3_229); 6c (m.č.3_176); 6f(m.č.3_167); 6g (m.č.3_168);
SKUPINA 7a (m.č.3_130); 7b (m.č.3_129); 7c (m.č.3_135)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1f | UV lampa |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1g | Manometr |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1h | škrtící ventil |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.1i | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 ( např. dle m.č. 3_130)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 7 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 7 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 5 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 7 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 7 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.7 |  | SKUPINA "6d" (m.č.3_181); "6e" (m.č.3_063)"
|  | 1. | Zdrojová stanice (obdoba 2.NP SKUPINA "5")
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1f | UV lampa |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1g | Manometr |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1h | škrtící ventil |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.1i | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 ( např. dle m.č. 3_181)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 2 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 14 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.8 |  | SKUPINA "8" (m.č.3_228)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 15,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_228)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 36 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 22 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 4 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 18 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 36 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 36 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl |  |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.9 |  | SKUPINA "9" (m.č.3_112)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 15,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_112)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 900x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 170 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 94 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 11 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 11 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 110 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 170 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 33 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 170 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI90 | kpl | 3 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.10 |  | SKUPINA "10" (m.č.3_001)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 18,75 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_001)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 73 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 50 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 45 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 73 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 73 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.11 |  | SKUPINA "11" (m.č.3_100)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 22,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_100)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 700x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 175 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 99 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 15 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 120 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 175 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 35 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 175 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI90 | kpl | 4 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.12 |  | SKUPINA "12" (m.č.3_057)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 30,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_057)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 3 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 205 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 132 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 19 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 19 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 130 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 205 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 205 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.13 |  | SKUPINA "13" (m.č.3_221) - sestava zdroje obdobná jako "SKUPNA 1"
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 4,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.3_221)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 20 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 22 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 3 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 16 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.4.14 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, poéř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá

## D.1.5.4_DEMI_4.NP
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.5. |  | Zdroje a rozvody demivody - 4.NP
| D.1.5.4.5.1 |  | SKUPINA "1a" (m.č.4_079)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 7,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_079)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 55 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 36 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 3 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 37 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 55 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 55 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.2 |  | SKUPINA "1b" (m.č.4_106)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 7,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_106)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 72 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 49 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 4 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 50 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 72 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 72 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.3 |  | SKUPINA "2" (m.č.4_241)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 15,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_241)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 197 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 145 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 15 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 120 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 197 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 45 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 197 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 32 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 32 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.4 |  | SKUPINA "3" (m.č.4_200)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 17,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 160L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 500 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_200)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 182 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 99 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 10 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 125 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 182 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 30 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 182 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 23 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 22 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 22 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.5 |  | SKUPINA "4" (m.č.4_137)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 22,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo nerezové (+motor0,37 kW) - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_137)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 1 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 132 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 100 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 8 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 110 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 132 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 25 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 132 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.6 |  | SKUPINA "4a" (m.č.4_001/246)
|  | 1. | Zdrojová stanice_ sestava dle SKUPINY "4"
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 21,25 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo nerezové (+motor0,37 kW) - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_001/246)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 1 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 110 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 80 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 75 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 110 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 110 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.7 |  | SKUPINA "4b" (m.č.4_001)
|  | 1. | Zdrojová stanice _ sestava dle SKUPINY "4"
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 36,25 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo nerezové (+motor0,37 kW) - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_001)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 272 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 136 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 8 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 178 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 272 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 52 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 272 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 25 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 10 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 38 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 38 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16a. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 16b. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI45 | kpl | 4 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.8 |  | SKUPINA "5" (m.č.4_001/246)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 37,5 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobníky |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Čerpadlo nerezové (+motor0,37 kW) - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění 10L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Zásobník demivody 250L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 600 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_001/246)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 71 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 62 |  | 0
|  | 3.2.3 | Kolena 45° | DN15 | ks | 4 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.2.5 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.2.6 | Redukce | DN20/DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 10 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 50 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 71 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 30 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 71 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.9 |  | SKUPINA "6a" (m.č.4_156)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 96,25 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Oplachový předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Změkčovací filtr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Ionexové dočištění 20L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Zásobník demivody 500L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1o | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1p | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 700 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_156)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (800x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 3 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN20 (23x1,5) | m | 197 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN20 | ks | 145 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 45° | DN20 | ks | 0 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy redukované - odběry | DN20/DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN20/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN20 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN20 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 15 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 15 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN20, privar. 23x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přivař. (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN20 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 120 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 197 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 45 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 197 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 11 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 32 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 32 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 4 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.10 |  | SKUPINA "6b" (m.č.4_168)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 150,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Oplachový předfiltr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Změkčovací filtr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Ionexové dočištění 20L |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Čerpadlo MUL - zvyšování tlaku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Zásobník demivody 500L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1l | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1m | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1n | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1o | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1p | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 700 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_168)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (800x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d25 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1a | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.1b | Rozvodné potrubí | DN25 (29x1,5) | m | 82 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN25 | ks | 82 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy redukované - odběry | DN25DN15 | ks | 9 |  | 0
|  | 3.2.4a | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN25 | kpl | 3 |  | 0
|  | 3.2.4b | T-kusy redukované s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN25/DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2.5 | Redukce | DN25/DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN25 | ks | 10 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 9 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4a | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15,DN25 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.4b | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN25 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 9 |  | 0
|  | 3.3.6a | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6b | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN25 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 9 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 9 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN25, privar. 29x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN25 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový přivař. (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN25 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 34/tl.30mm | bm | 45 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,5 kg/m) |  | kg | 123 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 21 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 82 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 20 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.11 |  | SKUPINA "8" (m.č.4_145)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 19,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_145)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 93 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 54 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 6 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 6 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 60 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 93 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 93 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 14 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.12 |  | SKUPINA "9" (m.č.4_050)
|  | 1. | Zdrojová stanice
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "3" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <5,0 mikroS/cm;
Q= cca 10,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 120L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Podstavec pod zásobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Ionexové dočištění v cirkulační smyččce |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Cirkulační čerladlo - kromě výkonu stanice nutno zohlednit délku okruhu a počet odběrových míst |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1k | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_050)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (2x 600x1970) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 2 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 42 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 55 |  | 0
|  | 3.2.3 | T-kusy - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.2.4 | T-kusy s clampy - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | kpl | 4 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 12 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.3 | Záslepka clampového spoje - vzorkování) - průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 2 |  | 0
Poznámka:
Se záslepkami na odběrová místa, která nebudou využívána, projektová dokumentace nepočítá (nespecifikuje)
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 18 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 5 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 5 |  | 0
|  | 3.4.2 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - rozvod | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.3 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - s clamp (průměr talíře 50,5 mm) - vzorkovací armatury | DN15 | ks | 2 |  | 0
|  | 3.4.4 | Kontrolní měřidlo tlaku 0 - 10 bar; průměr 63 mm + odělovací membrána + clamp (průměr talíře 50,5 mm) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.4.5 | Kontrolní měřidlo teploty | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.6 | Adaptér CLAMP / vnější závit G - DN 1/2" tal. 50,5 mm nerez; mat. AISI 316L | DN15x1/2" | ks | 1 |  | 0
|  | 3.4.7 | Ventil přepouštěcí nerezový (vratné potrubí, udržování tlaku v cirkulační smyčce) | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 38 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 93 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 18 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 93 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 5 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Prostupy podhledem |  | ks | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Drážky v příččce; popř. jiné úpravy (např. skříňky na stěně) |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
|  | 17. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.13 |  | SKUPINA "10a" (m.č.4_049)
|  | 1. | Zdrojová stanice (obdoba 2.NP SKUPINA "5")
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_049)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 2 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 3 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.14 |  | SKUPINA "10b" (m.č.4_138)
|  | 1. | Zdrojová stanice (obdoba 2.NP SKUPINA "5")
Zadávací parametry:
kvalita demivody tř. "2" (dle ISO 3696 Standart) = vodivost <1,0 mikroS/cm;
Q= cca 2,0 l/h (dle tabulek spotřeb z knihy místností)
Poznámka:
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf
|  | 1.1a | Výrobník |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1b | Digitální vodivostiměr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1c | Řízení provozu - automatický provoz |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1d | Zásobník demivody 20L, plastový - atyp (zhotovený na míru) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1e | Držák zásobníku |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1f | Dopravní čerpadlo - rozvod v rámci laboratoře |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1g | UV lampa |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1h | Manometr |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1i | škrtící ventil |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.1j | Instalační materiál (potrubí, armatury, šroubení apod.) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.2. | Instalace zařízení (hmotnost sestavy cca 100 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3. | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Opláštění - viz výkres č.112 (m.č.4_138)
|  | 2.1 | Příčky - kovová tl. 60mm |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2.2 | Servisní/instalační dvěře (300x1500) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Rozvod
|  | 3.1 | Napojení na zdrojovou stanici, mat. přechod PP/M.17
|  | 3.1.1 | Lemový nákružek PPH | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.1.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN15 | kpl | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom
|  | 3.2.1 | Rozvodné potrubí | DN15 (19x1,5) | m | 7 |  | 0
|  | 3.2.2 | Kolena 90° | DN15 | ks | 7 |  | 0
|  | 3.3 | Spoje clamp
|  | 3.3.1 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení armatur - L=18 mm; průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.2 | Hrdlo clamp přivařovací, pro napojení odběrového místa - L=18 mm; průměr talíře 34 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.4 | Těsnění EPDM pro clamp DIN, průměr talíře 50,5 mm | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.5 | Těsnění EPDM pro clamp DIN , průměr talíře 34 mm - odběry | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.6 | Objímka clamp, průměr talíře 50,5 mm - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
|  | 3.3.7 | Objímka clamp, průměr talíře 34 mm, odběry - nerez | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
S protikusy na odběrová místa, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá
|  | 3.4 | Armatury
|  | 3.4.1 | Ventil membránový ručný AISI 316L Ra0,8, DN15, privar. 19x1,5 podľa DIN 11850 R.2, membrána EPDM, ovládací kolečko plast - odběrová místa | DN15 | ks | 1 |  | 0
Poznámka:
Pokud bude součástí dodávky zdrojové stanice "škrtící ventil", tato položka (armatura) nebude započítána do IN
|  | 4. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 22/tl.20mm | bm | 0 |  | 0
|  | 5. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 6. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 7. | Pasivace, proplach |  | bm | 7 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 8. | Tlaková zkouška potrubí dle ČSN EN 13480-5 |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Kontrola svárů vizuální, svárová dokumentace |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Uvedení do provozu, zaregulování, zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Zkreslení DSPS |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.5.15 |  | SPOLEČNÉ pro 4.NP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, poéř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá

## D.1.5.4_DEMI_myčky
stavba | S |  | Mephared II, Hradec Králové
sk.objektů | DMV.1B |  | BF - Budova fakult
objekt | D.1.5 |  | Vybavení
podobjekt | D.1.5.4 |  | Demineralizovaná voda
|  | Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena v Kč | Celková cena v Kč | Poznámka
Výpis prvků
| D.1.5.4.6. |  | Zdroje a rozvody demivody - myčky
Zadávací parametry technologie, myčky:
spotřeba demivody 7,5 l/min/myčku ( = 7,5 x 60 = 450 l/h …nátok, krátkodobé napouštění myčky)
Poznámka dodavatele technologie:
dle seznamu programů se spotřebou vody,
každá myčka bude v provozu cca půl pracovní doby (4 hodiny) a hodinu na jeden program,
tak i spotřeba DM (demivody) u univerzálního programu (18,5 l/h) jsme na spotřebě 74 l/den.
Samozřejmě každá myčka je individuální a nelze uvést přesné hodnoty.
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
Parametry vstupní vody - viz Příloha č.1 - Rozbor vody Hradec Králové 05_2021.pdf - viz technická zpráva
| D.1.5.4.6.1 |  | 1.PP - m.č.B_045
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Technická specifikace modelu :
S vodoměrem a digitálním konduktometrem. Využití pro technické účely.
Výkon: 9 l/hod
Obsah těžkých kovů: max. 0,01 mg/l
Obsah organických látek (CHSK): max. 0,1 mg/l
Specifická elektrická vodivost (při použití iontoměničové náplně): pod 1 µS/cm.
Odsolení vůči vstupní vodě (pouze RO - bez iontoměničové náplně) min. 96 %.
Procentuální hodnota odsolení je uvedena z důvodu předem neznámé hodnoty vstupní vodivosti
a nemožnosti stanovení výsledné hodnoty v µS/cm.
|  |  | Základní výbava všech zařízení (v ceně zařízení): | š=395mm; h=170mm; v=395 mm
1. Kombinovaný hrubý mechanický filtr s aktivním uhlím
2. Jemný mechanický filtr
3. Reverzně osmotická membrána
4. Ionex MIX 0,75 nebo 1,5 l (jen typová řada 3)
5. Ionex MIX 7, 20 nebo 30 l (jen typová řada 2 s demikolonou)
6. Manometry (vstup, výstup), připojovací hadice do 2 m
Doplňková výbava zařízení :
|  |  | 1. Demikolana 618-7 litrů (modrá tlaková nádoba) | průměr159mm x v530mm
|  |  | 2. Zásobní nádrž PP 100L (čistý objem) - atypických rozměrů, | cca: š=700mm; h=300mm; v=600 mm
nutno přizpůsobit instalačnímu prostoru
|  |  | 3. Konzola pod zásobní nádrž PP | (částečně pod zásobníkovou nádrží)
|  |  | 4. Automatický provoz pro zařízení (vstupní elektroventil, plovák, řídídí jednotka) | š=122mm; h=60mm;v=82 mm
|  |  | 5. Tlakový systém pro rozvod demivody (Calpeda, Procescontrol, Expanzní nádoba ležatá) | š=497mm; h=321mm; v=632 mm
|  | 1.2 | Instalace zařízení podlha/stěna (hmotnost sestavy cca 300 kg) |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Doprava zařízení |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 9 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 5 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.2 |  | 1.PP - m.č.B_115
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 6 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 4 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.3 |  | 2.NP - m.č.2_146
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 6 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 4 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky |  | kpl | 0 |  | 0 | TZ -stať 16.)
Upozornění: Stvebně se předpokládá, že umístění v nice bude součástí v rámci m.č. 2_146 - nebude v jiném požárním úseku
| D.1.5.4.6.4 |  | 2.NP - m.č.2_152
|  | 1.1 | Zdrojová stanice |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení cca š800xhl400xv2000mm, bude dopřesněno při instalaci na místě.
Výkon: 12 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2.1 | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 9 |  | 0
(G+F)
|  | 2.2 | Tkus | d25x2,3 (DN20) | ks | 1 |  | 0
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 3 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.3 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 2 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 5 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 9 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.5 |  | 3.NP - m.č.3_079
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2.1 | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 3 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 0 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.6 |  | 3.NP - m.č.3_135
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 12 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 7 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 12 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0.6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.7 |  | 3.NP - m.č.3_186
|  | 1.1 | Zdrojová stanice |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení cca š800xhl400xv2000mm, bude dopřesněno při instalaci na místě.
Výkon: 12 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2.1 | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 7 |  | 0
|  |  |  | d32x2,9 (DN25) | bm | 8 |  | 0
(G+F)
|  | 2.2 | Tkus | d32x2,9 (DN25) | ks | 2 |  | 0
|  | 2.2 | Redukce | d32/d25 | ks | 4 |  | 0
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 4 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 3 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 3 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 3 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 3 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 3 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.45 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 3 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 34/tl.30mm | bm | 6 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 35x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.8 |  | 3.NP - m.č.3_281
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv2000mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení na stěnu, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 16 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 11 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 16 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 16 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
Upozornění: Stavebně zajistit přístup z laboratoře
| D.1.5.4.6.9 |  | 3.NP - m.č.3_062
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv1920mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení na stěnu, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 8 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 4 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 4 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 8 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 25x1,5 | m | 0 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.10 |  | 4.NP - m.č.4_074
|  | 1.1 | Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š600xhl400xv1810mm. |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Výkon: 9 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení na stěnu, SH cca +1240mm; hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2. | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 1 |  | 0
(G+F)
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 2 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 1 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 1 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.15 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 1 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 28/tl.30mm | bm | 0 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 2 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.11 |  | 4.NP - m.č.4_167
|  | 1.1 | Zdrojová stanice |  | kpl | 1 |  | 0
Shodná specifikace jako "1.PP - m.č.B_045"
Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení cca š800xhl400xv2000mm, bude dopřesněno při instalaci na místě.
Výkon: 12 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 300 kg)
|  | 2.1 | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 15 |  | 0
(G+F)
|  | 2.2 | Tkus | d32x2,9 (DN25) | ks | 1 |  | 0
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 3 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d25 (DN20) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 2 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 2 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.3 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 2 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 34/tl.30mm | bm | 7 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,0 kg/m) |  | kg | 15 |  | 0
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 10. | Proplach |  | bm | 15 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 12. | Prostupy příčkou (zděnou) | tl.do 250 mm | ks | 1 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Chráníčky potrubí (nerez AISI304) | 28x1,5 | m | 0.3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Prostupy podhledem |  | ks | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 15. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 3 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 16. | PBŘ - protipožární ucpávky | EI30 | kpl | 1 |  | 0 | TZ -stať 16.)
| D.1.5.4.6.12 |  | 4.NP - m.č.4_168
|  | 1.1 | Zdrojová stanice |  | kpl | 1 |  | 0
Výkon pro pět kusů myček: 15 l/hod
požadavek na vodivost 15 mikroS/cm;
Upozornění: Instalace výrobního zařízení a zásobníku budou odděleny dle dispozice - viz výkres 4.NP
Zdrojová stanice - základní rozměry sestavy zařízení š800xhl400xv2000mm.
Zásobník atyp, objem cca 1,0 m3: Rozměry cca: hl400xdélka1000xv2300mm - nutno řešit na místě
Technická specifikace modelu :
S vodoměrem a digitálním konduktometrem. Využití pro technické účely.
Výkon: 15 l/hod
Obsah těžkých kovů: max. 0,01 mg/l
Obsah organických látek (CHSK): max. 0,1 mg/l
Specifická elektrická vodivost (při použití iontoměničové náplně): pod 1 µS/cm.
Odsolení vůči vstupní vodě (pouze RO - bez iontoměničové náplně) min. 96 %.
Procentuální hodnota odsolení je uvedena z důvodu předem neznámé hodnoty vstupní vodivosti
a nemožnosti stanovení výsledné hodnoty v µS/cm.
|  |  | Základní výbava všech zařízení (v ceně zařízení): | š=395mm; h=170mm; v=395 mm
1. Kombinovaný hrubý mechanický filtr s aktivním uhlím
2. Jemný mechanický filtr
3. Reverzně osmotická membrána
4. Ionex MIX 0,75 nebo 1,5 l (jen typová řada 3)
5. Ionex MIX 7, 20 nebo 30 l (jen typová řada 2 s demikolonou)
6. Manometry (vstup, výstup), připojovací hadice do 2 m
Doplňková výbava zařízení :
|  |  | 1. Demikolana 735-20 litrů (modrá tlaková nádoba) | průměr178mm x v940mm
|  |  | 2. Zásobní nádrž PP 500L (čistý objem) - atypických rozměrů, | nutno obdelníkového tvaru
|  |  | 3. Zásobní nádrž PP 1000L (čistý objem) - atypických rozměrů, | nutno obdelníkového tvaru
Upozornění: nutno přizpůsobit instalačnímu prostoru
|  |  | 4. Podstavec pod zásobníkovou nádrž | v=310mm - atypický půdorys - lde zásobníků
|  |  | 4. Automatický provoz pro zařízení (vstupní elektroventil, plovák, řídídí jednotka) | š=122mm; h=60mm;v=82 mm
|  |  | 5. Tlakový systém pro rozvod demivody (Calpeda, Procescontrol, Expanzní nádoba ležatá) | š=497mm; h=321mm; v=632 mm
(Instalace zařízení podlha/stěna, hmotnost sestavy cca 1800 kg)
|  | 2.1 | Rozvod - Plastové potrubí, mat.PP-H, PN10, spojování natupo "IR", vč. kolen, spojek | d25x2,3 (DN20) | bm | 9 |  | 0
|  |  |  | d32x2,9 (DN25) | bm | 15 |  | 0
(G+F)
|  | 2.2 | Tkus | d32x2,9 (DN25) | ks | 4 |  | 0
|  | 2.2 | Redukce | d32/d25 | ks | 5 |  | 0
|  | 3. | Kulový kohout celoplastový, těsnění EPDM, vč. připoj. šroubení, spojování "IR", | d25 (DN20) | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | d32 (DN25) | ks | 1 |  | 0
G+F, PP-H - typ: 546
|  | 3. | Připojovací šroubení PP pro napojení na zdrojovou stanici, spojování "IR" | d32 (DN25) | kpl | 1 |  | 0
|  | 4. | Napojení odběrového místa, mat. přechod PP/M.17
|  | 4.1 | Lemový nákružek PPH | DN20 | ks | 5 |  | 0
|  | 4.2 | Příruba PP-V d20 PN16 | DN20 | ks | 5 |  | 0
|  | 4.3 | Příruba nerezová (AISI 316L; Ra=0,8 mikrom) s krkem; PN16 | DN20 | ks | 5 |  | 0
|  | 4.4 | Přírubové těsnění (EPDM) | DN20 | ks | 5 |  | 0
|  | 4.5 | Přírubový spoj vč. spoj. šroubů | DN20 | kpl | 5 |  | 0
|  | 5. | Potrubí nerezové potrubí AISI 316L (dle DIN 32626); Ra=0,8 mikrom | DN20 (23x1,5) | m | 0.75 |  | 0
|  | 6. | Adaptér, potrubí DN20/ vnější závit G - 3/4" |  | ks | 5 |  | 0
|  | 7. | Izolace potrubí proti rosení nehořlavá, protipožární kamenná vlna, izolační pouzdro - rozvod v podhledu | průměr 34/tl.30mm | bm | 11 |  | 0
|  | 8. | Uchycení potrubí (1,5 kg/m) |  | kg | 36 |  | 0
|  | 9. | Značení potrubí, štítky |  | ks | 9 |  | 0
|  | 10. | Proplach |  | bm | 24 |  | 0
|  | 11. | Tlaková zkouška potrubí |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 12. | Prostupy podhledem |  | ks | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 13. | Zatěsnění, zapravení prostupů podhledů (krycí terčíky) |  | kpl | 6 |  | 0 | TZ -stať 15.)
|  | 14. | Zakrytí propojovacích rozvodů zdrojové stanice nede dveřmi - sádrokarton |  | m2 | 50 |  | 0 | TZ -stať 15.)
| D.1.5.4.6.13 |  | SPOLEČNÉ pro 1.NP
|  | 1. | Zaškilení obsluhy |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 2. | Dozor požárního specialisty |  | kpl | 1 |  | 0
|  | 3. | Zkreslení DSPS pro validační schema |  | kpl | 1 |  | 0
Upozornění:
Výkaz výměr může dosáhnout úprav s ohledem na vyvstalé skutečnosti na stavbě a dodávky strojních zařízení.
Požadavky na profesní připravenost - přívod pitné vody, kanalizace, stavba - byly přrdány v rámci řešení projektové dokumentace.
Koordinnaci dopřesnit při montáži dle skutečnosti na stavbě.
Protikusy na odběrová místa, popř. Zaslepení odběrových míst, která se nebudou využívat, bude dodávka uživatele -projektová dokumentace nepočítá