## trafo
Rekonstrukce a dostavba budov FF UK Opletalova 47, 49, Praha 1
710-108 - D.1.4.8 - TRAFOSTANICE
Pokud se kdekoliv v technických požadavcích na předmět veřejného díla objevuje jakýkoliv odkaz, zejména formou nákresu, fotografie nebo textového označení, například konkrétní výrobek, je použit zejména proto, aby byla technická specifikace dostatečně srozumitelná a definovala požadovaný standard. Pro každý prvek platí, že dodavatelé nohou nabídnout i jiné řešení, bude-li s uvedeným příkladem kvalitativně srovnatelné. Toto řešení bude předloženo v rámci vzorkování. Všechny prvky byly navrženy v souladu s celkovým projektem interiéru, proto budou všechny výrobky vyvzorkovány, finální vzorek musí být odsouhlasen autorem projektu, objednatelem a TDS dle smlouvy o dílo. Kompletní vzorkování koncových pohledových prvků bude zahrnuto v cenové nabídce. V nabízených cenách bude taktéž zahrnuta likvidace obalů. Nabídková cena musí obsahovat prodlouženou záruku 60 měsíců na všechny dodávané komponenty, zařízení a systémy, viz příslušná ustanovení smlouvy. Nabídková cena musí zahrnovat v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy bezplatný záruční servis a pravidelné revize dle požadavků výrobce komponentů, zařízení a systémů, příslušných právních předpisů a dalších norem pro uznání prodloužené záruky dodavatelem a výrobcem.
Poř. |  | Popis | MJ | množství | jednotková cena | Cena celkem
|  | Celkem cena za příslušnou profesi |  |  |  | 0
1.1 |  | Kabelové vedení 22 kV |  |  |  | 0
1 |  | Odstranění krytu a podkladní vrstvy chodníku, včetně výkopu kabelové rýhy hl. 120 cm | m2 | 25 |  | 0
2 |  | Výkop spojkoviště (ca 7,8 m3) | ks | 2 |  | 0
3 |  | Kabelové lože (písek 10 cm, štěrkopísek 10 cm), zákrytové desky, přepážky pro oddělení, kabelové žlaby apod. | m | 27 |  | 0
4 |  | Dodávka a montáž hliníkových kabelů AXEKVCEY + OT, 22 kV 1x240 mm2 | m | 108 |  | 0
5 |  | Demontáž původního kabelu 22 kV (odvoz a likvidace) | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Dodávka a montáž kabelové armatury (těsnící pásek, smršťovací čepičky, ukončení OPTO trubiček apod.) | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Tlakování a kalibrace OPTO trubičky | m | 108 |  | 0
8 |  | Dodávka a montáž připojení do sítě 22 kV, spojky kabelů 22 kV | ks | 2 |  | 0
9 |  | Zához kabelové rýhy a spojkovišť (bez finálních povrchů - řeší stavba celého objektu) | m | 33 |  | 0
10 |  | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Nákup a doprava zemniny, odvoz suti a deponie na skládku do 20 km | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Poplatek za skládku, skládkovné | kpl | 1 |  | 0
1.2 |  | Ostatní náklady kabelového vedení 22 kV |  |  |  | 0
1 |  | Asistence zhotovitele při kalibraci a tlakování v trafostanicích, včetně příkazu "B" (1 kus = 1TS) | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Technická koordinace zhotovitele u kabelů VN při připojení do sítě PREdi (spojka) | ks | 2 |  | 0
3 |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka | ks | 1 |  | 0
4 |  | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Geodetické zaměření kabelové trasy a spojek | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů VN | kpl | 1 |  | 0
7 |  | Identifikace kabelu VN v síti PREdi | kpl | 2 |  | 0
8 |  | Bezpečné zajištění vypnutého kabelu - "střelení" kabelu | kpl | 2 |  | 0
9 |  | Zapnutí kabelu VN vč. kontroly fázování (barvy) | kpl | 2 |  | 0
10 |  | VN zkouška zvýšeným napětím (ANKTOYPv) | kpl | 2 |  | 0
11 |  | VN diagnostika kabelu (AXEK) | kpl | 2 |  | 0
12 |  | Plášťová zkouška vysoknapěťového kabelu po pokládce | kpl | 2 |  | 0
2.1 |  | Kabelové vedení 1 kV |  |  |  | 0
1 |  | Dodávka a montáž kabelového lože (písek 10 cm, štěrkopísek 10 cm), zákrytové desky, přepážky pro oddělení, kabelové žlaby apod. | m2 | 25 |  | 0
2 |  | Dodávka a montáž hliníkových kabelů AYKY 1kV 3x240+120 mm2 volně uložených (včetně OT) | m | 130 |  | 0
3 |  | Dodávka a montáž Ukončení kabelů 1 kV v rNN včetně kabelových armatur | ks | 6 |  | 0
4 |  | Dodávka a montáž Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV včetně armatur | ks | 6 |  | 0
5 |  | Demontáž původního kabelu 1 kV (odvoz a likvidace) | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Tlakování a kalibrace OPTO trubičky | m | 130 |  | 0
7 |  | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
2.2 |  | Ostatní náklady kabelového vedení 1 kV |  |  |  | 0
1 |  | Asistence zhotovitele při kalibraci a tlakování v trafostanicích, včetně příkazu "B" (1 kus = 1TS) | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka | ks | 1 |  | 0
3 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení v digitální formě kabelů NN | ks | 1 |  | 0
4 |  | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Geodetické zaměření kabelové trasy a spojek | kpl | 1 |  | 0
3.1 |  | Technologie dTS |  |  |  | 0
1 |  | Zavezení transformační stanice | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Montáž rozvaděčů vn | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Montáž rozvaděčů nn | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Montáž rozváděčů DŘT (SG5) | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Montáž transformátorů 3fázových vn/nn olejových v kobkách do 630 kVA | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Dodávka a montáž izolátorů chvění | ks | 4 |  | 0
7 |  | Dodávka a montáž měděných kabelů CXEKCY 22 kV | m | 18 |  | 0
8 |  | Dodávka a montáž Ukončení kabelů celoplastových koncovkou do 22 kV konektorovou vč. Konektorů | ks | 6 |  | 0
9 |  | Dodávka a montáž Ukončení vodičů celoplastových koncovkou do 22 kV staniční | sada | 2 |  | 0
10 |  | Dodávka a montáž měděných kabelů YY | m | 56 |  | 0
11 |  | Dodávka a montáž Ukončení vodičů izolovaných nalisováním kabelového oka s páskou | ks | 14 |  | 0
12 |  | Dodávka a montáž Elektroinstalace, včetně svítidel a rozvodů | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Dodávka a montáž Uzemnění dTS | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Dodávka a montáž Výbava dTS (věšáky, tabulky, dielektrický koberec apod.) | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Zednické výpomoci a přidružený materiál (úchyty, kotvení, špalky…) | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Montážní práce řídící techniky dTS, včetně podružného materiálu (propoj SG5, harting…) | kpl | 1 |  | 0
3.2 |  | Ostatní náklady technologie dTS |  |  |  | 0
1 |  | Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Geodetické a geometrické zaměření dTS | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
4.1 |  | Stavební připravenost dTS |  |  |  | 0
1 |  | Jádrové vrty / bourání pro kabelové prostupy | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Dodávka a montáž Systémové pažnice + těsnění kabelovéch prostupů (dle katalogu prvků PREdi) 2xVN-OT, 10xNN, zemnící pásek | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Dodávka a montáž usazení skříňky SVI, kabelová chránička do stanice, prostup pro shoz najížděcích kabelů | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Dodávka a montáž Plechové šroubované obložení trasy kabelů vn a nn, konstrukce z děrovaných profilů | m2 | 4.45 |  | 0
5 |  | Dodávka a montáž Zdvojená plechová podlaha na pomocnou ocelovou konstrukci (dle standardů PREdi) | m2 | 9.65 |  | 0
6 |  | Dodávka a montáž Usazení a vyrovnání rámů pod technologii PREdi (rNN a rVN) | ks | 2 |  | 0
7 |  | Dodávka a montáž nehořlavé (boční) zábrany trafokobky | m2 | 6.2 |  | 0
8 |  | Dodávka a montáž Pletivová (odnímatelná) čelní zábrana trafokobky | m2 | 3.45 |  | 0
9 |  | Dodávka a montáž Olejotěsná svařovaná plechová jímka pod transformátor | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Dodávka a montáž Systémové kabelové lávky z děrovaných profilů, včetně spojovacího mat. a kotvení | m | 3 |  | 0
11 |  | Úprava povrchů (omítky, výmalba, protiprašný nátěr) | m2 | 380 |  | 0
12 |  | Nátěry zámečnických konstrukcí | m2 | 34 |  | 0
13 |  | Úklid, začištění, písmomalířské práce dTS apod. | kpl | 1 |  | 0
14 |  | Dodávka a montáž Pětivrstvá absorpční žaluzie - řešení přetlaku plynu SF6, při poruše rozváděče VN | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Dodávka a montáž Vstupní dveře 1 kř 900x2100 oceloplechové, protipožární s odolností dle PBŘS, dle standardů PREdi | ks | 1 |  | 0
16 |  | Dodávka a montáž Podezdívka ŽB tl. 250 mm výšky 650 mm, včetně lemování L50 a prostupů s obeton. Chráničkami DN 160. | m | 3.9 |  | 0
17 |  | Dodávka a montáž Dodatečné krytí větracích otvorů IP30 | ks | 2 |  | 0
18 |  | Přesuny hmot | kpl | 1 |  | 0
4.2 |  | Ostatní náklady stavební připravenosti dTS |  |  |  | 0
1 |  | Inženýrská činnost při realizaci stavby | kpl | 1 |  | 0
Poznámka:
Finální povrchy nejsou předmětem této části PD, budou řešeny (včetně) v rámci rekonstrukce celého objektu.
Zajištění výkopu, přechodové lávky, DIO, apod. není předmětem této PD, předpoklad realizace v celkovém záboru stavby rekonstrukce objektu.
Zhotovení otvoru stropem, usazení poklopu není předmětem této části PD, řeší stavba celého objektu.
Zhotovení otvorů pro vedení nuceného odvetrání dTS není předmětem této části PD.