Evangelická teologická fakulta UK - Palác Marathon

komplexní rehabilitace objektu

Praha 1, Černá ulice 646/9, 115 55, Praha 1

Projektová dokumentace

pro provádění stavby

A + B - Průvodní a souhrnná technická zpráva

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing. arch. I. Březina, Ing. arch. A. Husáková

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: květen 2021

Zak. číslo: 17 – 10/19

Rehabilitace objektu " Paláce Marathon" v Praze 1, Černá ulice č. 9,

Nové Město čp. 646 pro potřebu vlastníka - Univerzitu Karlovu

Evangelická teologická fakulta

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Dokumentace obsahuje části:

A Průvodní zpráva

B Souhrnná technická zpráva

C Situační výkresy

D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení

K dokumentaci se přikládá dokladová část.

A – Průvodní zpráva

A.1) Identifikační údaje:

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby: 	Rehabilitace objektu " Paláce Marathon", v Praze 1, Černá ulice č. 9,

Nové Město čp. 646 pro potřebu vlastníka - Univerzita Karlova –

Evangelická teologická fakulta

b) Místo stavby:	Praha 1, Černá č. 9,  Praha 1,  Nové Město čp.646,parc.č.879 a 878/2

v kat. úz. Nové Město

A.1.2) Údaje o stavebníkovi:

Univerzita Karlova

Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, Staré Město 110 00, Praha 1

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

Objednatel:	             Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta

Černá č. 9, Nové Město čp. 646

110 00 Praha 1,

zastoupena: doc. MGr. Jiřím Mrázkem Th.D., děkanem fakulty

e-mail: gallus@etf.cuni.cz

IČ: 00216208

DIČ: CZ00216208

bank. spoj.: 85439011/0100

ID: piyj9b4

A.1.3) Údaje o zpracovateli dokumentace

Zpracovatel:		Mepro s.r.o.

zastoupené p. Ing. arch. Ivanem Březinou

jednatelem spol. s r.o.

č. autorizace ČKA - 00 352

Praha 6, 162 00, nám. Před bateriemi 912/6

IČO: 48025721, DIČ: CZ 48025721

bank. spoj.: KB Praha 5, č.ú.: 67 301-051/0100

ID: 9hb58nf

e-mail: ivan@mepro-atelier.cz

Ing.arch.M. Březina - ČKA 04 209

Ing.arch. A. Husáková

VZT – B - Clima s.r.o. Ing. Vladimír Brejcha, Ing. Jana Beňová				Elektro – autorizovaný technik pro technická prostředí staveb – spec.

elektrotechnická zařízení a Elektro slaboproud  M. Frühauf ČKAIT

0010135

ÚT, CHL, PL, ZTI, MaR – TZB design s.r.o., Ing. Jan Myšička – ČKAIT 0014158 - autorizovaný inženýr pro techniku prostředí staveb, specializace technická zařízení

BEG – Bohemia s.r.o. – regálové systémy

PBŘ – Ing. Svatava Čermákova

Konstrukční část - Structiqa s.r.o. ,Ing. Pavel Maršík  ČKAIT 0013383

Druh dokumentace:   Projektová dokumentace pro provádění stavby

Termín:		květen 2021

Zak. číslo:		17 – 10/19

Provozovatel:		UK ETF

A.2) Členění stavby na objekty a a technologická zařízení:

Stavba je pojata jako jeden celek bez dělení na stavební objekty a technologické soubory.

A.3) Seznam vstupních podkladů:

- požadavky objednatele na rekonstrukci dané zadáním

- digitální zaměření objektu (2014)

- Kniha o Praze 1 - Praha 1998 – Nové Město

- Kniha umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Academia

- podklady z archivu OÚ Praha 1 – původní archivní plány z roku 1927-8

- PD na rekonstrukci a opravu Paláce Marathon – Studio FINAL Ing. arch. V. Kubel 1995

- skutečné provedení stavby – Konstruktiva KONZIT 1995

- plány na rekonstrukci dvou podlaží z roku 2014 – KOKES partners s.r.o.

- ÚP MHMP - Prahy 1 z roku 2000

- vlastní prohlídka na místě a fotodokumentace

- technická mapa IMI MHMP z r. 2008	1 : 1000

- výpis z katastru nemovitostí

- podklady od správců sítí

-  wikipedie - dějiny objektu

- Návrh stavby – zadávací studie – Ing. arch. Fišer, Ing. arch. Košťál, Ing. arch. Kratěna –

2017

- Studie kaple v 3.PP , Ing. arch. Fišer, Ing. arch. Košťál, 05/2018

- zadávací dokumentace UK TEF 2019

- Průzkumy stávajících sítí v objektu, průzkum VZT, chlazení a vytápění objektu –

MEPRO s.r.o. 2019

- Pasport památkových prvků v objektu ETF UK - Paláce Marathon – MEPRO s.r.o. 2019

- výsledky projednání s NPÚ a požadavky OPP MHMP

- Studie řešení celkové rehabilitace objektu ETF UK – Paláce Marathon – MEPRO s.r.o.

2020 a jeho odsouhlasení objednatelem

- projednání studie s NPÚ

- Rozhodnutí OPP MHMP ze 30.3.2020 Ing. D. Dobrovodská, č.j. MHMP 403252/2020

- Výsledky projednání s objednatelem 
- Vydané stavební povolení včetně dokladové části ze dne 26.1.2021 s nabytím právní moc

11.3.2021 – č.j. S UMCP1/542194/2020/VÝS-Mš-2/646

- podklady od uživatele – interiér fakulty ETF UK

KONE a.s.– podklady od stávajícího a návrh nového výtahu

BEG Bohemia s.r.o. – podklady od regálových systémů a malý výtah

B – Souhrnná technická zpráva

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby:

Dodavatelská dokumentace bude zpracována na podkladě této DPS v rozsahu nezbytně nutném pro provedení stavby. Budou dodržovány veškeré ČSN, předpisy a technické podmínky připojení s tím, že po dokončení budou dodány potřebné revize včetně podkladů pro provoz a pro zaškolení obsluhy. Budou dodrženy standardy uvedené v této dokumentaci.

Dodavatelská dokumentace bude vždy konzultována s objednatelem a s projektantem a bude vždy o kontrole sepsán zápis. Rozsah dokumentace je patrný z výkresové části této DPS, včetně tabulek a rozhodujících detailů a z technické zprávy.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavebních prací bude dodržována vyhl. ČUB a ČUBP č. 591/2006 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČS normy a předpisy. Pracovníci vybrané firmy budou nosit ochranné pomůcky jako přilby, oděv a obuv a budou řádně proškoleni. Zvláště je potřeba dávat pozor na bourací práce, kdy v daném úseku budou inž. sítě odpojeny a pracovníci budou dbát pokynů vedoucího stavby. Při jakékoli odchylce od projektové dokumentace je potřeba přizvat projektanta a zadavatele pro stanovení dalšího postupu výstavby. Vybraný dodavatel zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi. Součástí této dokumentace je rovněž BOZP pro přípravu stavby.

Pracovníci firmy zajistí po dobu stavby bezpečnost obyvatel objektu (ochranná plocha s vyznačením např. páskou atp.).

Pro provoz a využití objektu školy bude vypracován plán bezpečného používání.

Dále budou dodržovat následující zákony a nařízení vlády:

Zákon č.262/2006 Sb – Zákoník práce

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích

Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č.258/2000  Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č.11/2002 Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č.21/2003 Sb. o technických požadavcích na OOPP

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně novelizace

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně novelizace této vyhlášky z 01/2018

Dále jsou platné ČSN, a související vyhlášky a normy.

Zákon č. 541/2021 Sb., O nakládání s odpady

c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb:

Práce nejsou prováděny v ochranných ani bezpečnostních pásmech jiných staveb.

Přípojky k objektu nejsou nové žádné.

Tato dokumentace rovněž obsahuje změny a doplnění, provedené po dohodě se zadavatelem. S ním byly změny konzultovány a odsouhlaseny.

Stavba se nachází v Pražské památkové rezervaci.

d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.,

Stavba bude prováděna za částečného provozu objektu. Zahájení stavby se předpokládá

v měsících 05 – 06/2022 v době studijních prázdnin. Práce na celkové rekonstrukci budou děleny do několika stavebních etap. Ukončení stavby se předpokládá v 09/2023.

I. etapa	- práce na spodních 3 podzemních podlažích, (demontáž technologie strojovny

VZT konstrukcí knihovny, apod.) a rovněž práce v 6.NP a na střeše objektu

(demontáž stávající kotelny)

- zároveň budou prováděny bourací práce a demontážní práce na výměně inž.

sítí, vytápění a VZT v objektu

II. etapa	- stavební práce na budování suterénů, bourací a demontážní práce v 2.NP až

5.NP , výměna oken

III. etapa	- úpravy dispozic od 2.NP do 6.NP, stavební práce ve dvoře, montáže topení a

VZT před topnou sezónou, nové rozvody sítí

IV. etapa	-  po úpravách suterénů montáž knihoven, finalizace stavebních prací od 2.NP

po 6.NP, oprava střechy, oprava fasád a jejich dokončení, restaurátorské práce

V. etapa	- montáž interiérů, osvětlení a technologie, stavební práce na úrovni 1.NP,

vstupní partie, kavárna, dokončení studovny, dvorní objekt,

VI. etapa	- montáže a kompletace interiérů, kompletace osvětlení a technologií, finalizace

dvora, dokončovací práce

Tyto skutečnosti budou uvedeny ve smlouvě o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem stavebních prací.

d.1) Informace o rozsahu staveniště:

Předmětem rozsahu staveniště je celý objekt ETF UK V Praze 1, v Černé ulici č.9.

Jedná se o celkovou rekonstrukci objektu fakulty včetně malého dvora. Vstup je pouze z ulice Černé v Praze 1, na Novém Městě. Jedná se o blokovou uliční zástavbu. Dům má dva sousedy a malý dvůr směrem západním. Je obdélného tvaru.

Celkový rozsah je patrný z přiložené výkresové dokumentace.

B.1 Popis území stavby:

a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území:

Jedná se o rehabilitaci a opravu objektu v ulici Černé na Novém Městě v Praze 1.

Rekonstrukce a oprava se týká objektu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1, parc.č 879 a 878/2 v kat. úz. Nové Město, Praha 1.

Dům se nachází v řadové uliční zástavbě, několikrát upravovaný a přestavovaný. Parcela je plně zastavěna domem, malý dvorek za domem je částečně podsklepen. Zastavěnost je cca 85%. Má tři podzemní podlaží a 5 nadzemních podlaží. Hlavní a jediný vstup je z ulice Černé. Stávající využití je pro Evangelickou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze.

V řešeném objektu byla již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4 NP a 6.NP.

Předkládaná projektová dokumentace se týká zbylých podlaží objektu, dále částečně i podlaží již rekonstruovaných (stoupací potrubí, VZT, chlazení…) fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se v maximální možné míře nezasahuje. Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována.

Stávající využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT)

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou ocelovou konstrukcí s

prosklenými polopříčkami)

1.NP		- průjezd, kavárna, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toalety, vrátnice, správcovna, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, kancelářské prostory se zázemím

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toalety, úklid

studijní oddělení

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toalety

6.NP		- pracovny, kotelna, denní místnost, prostory se zázemím

Výtah rekonstruovaný  při opravě a rekonstrukci 4.NP a 6.NP vede od 2.PP do 6.NP.

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště betonové od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

V současné době je dům užívaný a čeká se na celkovou rekonstrukci za provozu objektu. Práce budou členěny a rozděleny podle dohodnutého harmonogramu mezi dodavatelem stavebních prací a objednatelem.

b) údaje o souladu u s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem,

Stavba nevyžaduje územní rozhodnutí nebo regulační souhlas. Jedná se o stavbu ve stávajícím objektu. Využití se navrhuje stejné jako je tomu doposud - na provoz ETF. Leží na území Pražské památkové rezervace, nenachází se v záplavové oblasti.

c) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. Nachází se v lokalitě označené OV – VV funkce všeobecně obytná, veřejné vybavení - platné změny a úpravy k roku 2018. Území soužící převážně pro bydlení, ubytovací služby, obchody, školy a nerušící služby. Tomuto využití návrh odpovídá a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Dokumentace bude dokončena v roce 2021, vztahuje se na ni tedy povinnost posoudit ji podle nařízení č. 10/2016 Sb. hlavního města Prahy (Pražské stavební předpisy).

- ust. § 20: stavba je navržena v souladu s ustanoveními tohoto §; jedná se o stavbu

stávající, veřejná prostranství nejsou záměrem dotčena

- ust. § 25 – výšková regulace není dotčena

- ust. § 27 – určení výšky: netýká se

- ust. § 28 – odstupy od okolních budov: stavba je stávající a navržena ve stabilizovaném

území v souladu se stávající stavební čarou;

- ust. § 29 – odstupy staveb a pravidla pro výstavbu na hranici pozemku: objekt je v

souvislé zástavbě, proto se zde ve smyslu odst. 2) neuplatní;

- ust. § 31 – napojení na komunikace: objekt je napojen na ulici Černá, Praha 1, Nové

Město z níž je vstup do objektu

- ust. § 32 – kapacity parkování:

Výpočet dle přílohy č. 2 k Nařízení č.10 HLMP z roku 2016

Výpočet kapacity stání celkové HPP vysoké školy v m2 – HPP vysoké školy ETF UK

dle přílohy č.2, tabulky č. 5a školství		1 stání připadá na 100 m2

Celková plocha HPP 						    3.940 m2

Výpočet:		3.940 : 100	= 394 stání zaokrouhleno 394 stání

z toho vázané 	30%		118,20	= 119 stání

návštěvnické		70% 		275,80 = 276 stání

Dle tabulky č. 3 dle zóny 00

min. 0% 		vázané 					0 stání

návštěvnické					0 stání

max. 15% 		vázané 					18 stání

návštěvnické					41 stání

Dle přílohy č. 3 bude realizováno min. 0% stání = 0 stání.

Dle výpočtu je minimální požadovaný počet parkovacích míst 0; parkovací stání nelze z níže (u ust. § 33) uvedených důvodů zajistit na pozemku stavebníka; vzhledem k tomu, že stavebník nevlastní v docházkové vzdálenosti 300 m (dle §33, odst. 2 PSP) žádné jiné pozemky nebo nemovitosti, není možné požadovaná stání umístit ani tímto náhradním způsobem;  Dnes jsou k dispozici dvě vyhrazená parkovací stání přímo před objektem.

- ust. § 33 – forma a charakter parkování:	
odst. 1) potřebný počet parkovacích stání není možné umístit na pozemku investora ani vybudovat parkovací systém v suterénu či přízemí objektu:

K objektu jsou k dispozici dvě vyhrazená parkovací stání bez nájezdu na protější straně ulice. 	
- dům se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy, stavební úpravy objektu jsou vzhledem k jeho historické hodnotě jako nevhodné; na fasádě nelze realizovat vjezd do garáží	
- parkovací stání nelze vzhledem k základovým podmínkám objektu a stávajícímu dispozičnímu uspořádání suterénu zřídit ani v těchto prostorech

- stejná stavební situace je i v 1. NP a získání parkovacích míst na úkor stávajících provozně lépe využitých prostor by bylo neekonomické;   	
- rovněž zřízení chodníkového přejezdu pro případný vjezd do domu z ulice Černá je technicky neřešitelný, nicméně vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rovněž neekonomický a navíc by tvořil zbytečnou a nepřijatelnou bariéru pro chodce a zejména pro osoby se níženou orientací a omezeným pohybem;

- ust. § 34 – požadavky na odkládání jízdních kol: nejedná se o bytový dům, z toho důvodu a s ohledem na předpokládané budoucí uživatele nebyly speciální prostory pro odkládání kol zřízeny; Přesto je možné jízdní kola odkládat na dvoře objektu.

- ust. 36 – zásobování pitnou vodou a studny: objekt je napojen na veřejný vodovodní řad, parametry připojení jsou dostačující a splňují požadavky platné legislativy;

studna se na pozemku nevyskytuje;

- ust. § 37 – likvidace odpadních vod, žumpy a malé čistírny: stavba je napojena na veřejnou kanalizaci stávající přípojkou do ulice Černá, parametry připojení jsou dostačující a splňují požadavky platné legislativy

- ust. § 38 – hospodaření se srážkovými vodami: dešťové vody ze střechy směrem do ulice Černá i do dvora objektu jsou likvidovány stávajícím způsobem, tedy dešťovými svody na fasádě přímo do jednotné veřejné kanalizace; vsakování na pozemku není bez ohrožení stavby samotné či objektů okolních technicky možné;

- ust. § 39 – základní zásady a požadavky: stavba splňuje veškeré platné předpisy a bude je splňovat i při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů po dobu životnosti stavby v závislosti na typu stavebních konstrukčních prvků;

- ust. § 40 – mechanická odolnost a stabilita: stávající stavba je navržena tak, aby splnila obecné požadavky na konstrukce a technická zařízení, neohrozila okolní a sousední pozemky a stavby na nich, včetně sítí technické infrastruktury, průtočnost vodních toků a funkci vodních děl; při návrhu bylo postupováno v souladu s ČSN; statické posouzení je součástí dokumentace;

- ust. § 43 – hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí: stavba je navržena tak, aby nebyla zdrojem nebezpečných látek, záření a odpadů, aby bylo zabráněno výskytu vlhkosti v nebo na stavebních konstrukcích, splnila platné předpisy na tepelně a zvukově izolační a světelně technické vlastnosti a nedocházelo v ní k výskytu biotických škůdců a plísní, aby odolávala škodlivému působení vnějšího a vnitřního prostředí; z provozu nevznikají žádné nebezpečné látky, běžný provozní odpad bude likvidován firmou, která odpad likviduje i v současné době. Odpadní nádoby jsou skladovány uvnitř objektu ve dvoře.

- ust. § 44 – výšky a plochy místností: je dáno historickým vývojem

- ust. § 45 – proslunění, denní a umělé osvětlení: nedokladuje se, nejde o stavbu pro bydlení

- ust. § 46 – větrání a vytápění: všechny učebny a kanceláře místnosti jsou dostatečně větrány pomocí VZT s rekuperací, otopné tělesa a rozvody v podlaze, tělesa ÚT jsou opatřena regulačními ventily; záchody, prostory pro osobní hygienu a jsou vybaveny odtahem, otopná tělesa jsou opatřena regulačními ventily; vnitřní společné a komunikační prostory jsou odvětrány a mají zajištěno větrání v souladu s požární normou;  dveře větraných místností jsou navrženy jako bezprahové, nebo budou opatřeny větrací mřížkou; učebny a kanceláře, jakož i studovna a další prostory jsou větrány pomocí VZT – studovna, kanceláře jsou větrány přirozeně okny. Kavárna je větrána pomocí VZT, knihovny v1. a ve 2.NP rovněž. Prostor kaple ve 3.NP je větrán uměle.

- ust. § 47 – komíny a kouřovody: odkouření zdrojů vytápění je navrženo tak, aby byl zajištěn bezpečný odtah spalin; kotel je odkouřen nad střechu;

- ust. § 48 – vodovodní přípojky a vnitřní vodovody: vodovodní přípojka bude stávající a nebude propojena s jiným zdrojem vody; potrubí studené, rozvodné a cirkulační vody bude tepelné izolována a chráněno proti korozi;

- ust. § 49 – kanalizační přípojky – stávající kameninová kanal. přípojka DN 300, vnitřní kanalizace  - nová, veřejný kanalizační řad je stávající; větrací kanalizační potrubí není zaústěno do komína, bude vyvedeno min 0,5 m nad úroveň střešního pláště;

- ust. § 50 – hygienické zařízení: jednotlivá podlaží jsou vybavena WC odděleně pro muže a ženy; jsou navržena i WC pro pracovníky a pohotovostní WC, vybavení úklidovými místnostmi na jednotlivých podlažích

- ust. § 51 – odpady: z provozu ETF je běžný komunální odpad. Ten bude likvidován odbornou firmou na základě smlouvy jako dnes celý objekt. Místo pro umístění odpadních nádob pro celý objekt zůstává beze změn – dvůr a vnitřek objektu – odvětraný. Z provozu kavárny bude běžný odpad i omezeně biologický odpad, který bude ukládán do uzavřené nádoby a do chladnice a na základě smlouvy o dílo likvidován samostatně specializovanou firmou.

- ust. § 52 – ochrana proti hluku a vibracím: navrhované řešení splňuje normové požadavky na ochranu proti hluku a vibracím;

- ust. § 54 – domovní komunikace: netýká se – stávající komunikace

- ust. § 55 – výtahy:  stávající výtahová šachta bude prodloužena do 3.PP a nový výtah bude uzpůsoben pro invalidy.

- ust. § 56 – schodiště a rampy: každé podlaží je přístupné minimálně jedním schodištěm, schodiště je novodobé a je opatřeno madlem ve výšce min. 900mm. Nová schodiště v knihovně budou opatřeny madly či zábradlím.

- ust. § 58 – zábradlí: zábradlí na budově jsou stávající a jsou v souladu s bodem 7 přílohy č. 1; šikmé zábradlí schodišť je a bude opatřeno madly; nová zábradlí budou rovněž opatřeny madly

- ust. § 59 – protiskluznost: podlahy a povrchy schodišť budou mít protiskluzovou úpravu odpovídající normě uvedené v § 84;

- ust. § 60 – ochrana před spadem ledu a sněhu a stékáním vody ze střech: netýká se, na objektu jsou okapy a svody

- ust. § 62 – plynovodní přípojky a odběrná plynová zařízení: návrh rozvodů plynu je proveden v souladu s platnými předpisy; hlavní uzávěr plynu není navrženými stavebními úpravami dotčen; v souladu s TPG 704 01 není plyn zaveden k otevřeným spotřebičům;

- ust. §63 – připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody elektronických komunikací: pro vnitřní silnoproudé rozvody bude použita stávající přípojka; vnitřní rozvody elektronických komunikací budou napojeny přípojným komunikačním vedením; rozvody budou splňovat požadavky na bezpečnost osob, zvířat a majetku, provozní spolehlivost, přehlednost rozvodu, snadnou přizpůsobivost, dodávku el. energie požadované při požáru, zamezení vzájemných nepříznivých vlivů; zařízení umožňující vypnutí el. energie bude trvale přístupné a trvale viditelně označené;

- ust. § 64 – ochrana před bleskem: budova je opatřena ochranou před bleskem v souladu s platnými předpisy;

- ust. § 66 – úspora energie a tepelná ochrana: stavba je navržena tak, aby spotřeba primární energie byla co nejnižší; Jedná se o památkově chráněný objekt v Pražské památkové rezervaci. PENB nebude zpracován, jelikož se jedná o menší změnu stavby.

Dokumentace stavby tedy splňuje obecné technické požadavky na umístění stavby ve smyslu nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy (Pražských stavebních předpisů, dále jen PSP). Nebylo však možno dodržet ust. § 32 a 33 PSP a ze závažných stavebně technických a majetkových důvodů zajistit potřebný počet nových parkovacích míst na pozemku žadatele (odůvodnění uvedeno výše). Toto zdůvodnění stavební úřad posoudí, bude využito možností ust. § 1, odst. 3 a 4 PSP a netrvá na zřízení potřebného parkovacího místa na pozemku domu.

V rámci návrhu se dbalo na dodržení Vyhl. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Níže jsou jmenovitě vypsány pouze pasáže, které se stavebního záměru přímo dotýkají. Ostatní necitované pasáže jsou však v projektu také reflektovány.

ust. § 5 – přístup do staveb: přístup je beze změn, vytýčen přirozenou vodící linií, která je tvořena hranicí budovy. Vstup do objektu je v úrovni chodníku a umožňuje bezbariérový vstup do 1.NP; Podzemí ani parta jsou díky svému historickému stavu konstrukcí nově přístupné bez bariér (nově protdloužený výtah do 3.PP).

- ust. § 11 – požadavky na společné prostory a domovní vybavení bytového domu: dům není bytový. Provoz ETF umožňuje užívání invalidními osobami.

- příloha č. 1 k vyhl. 398/2009 Sb.: rozdíly pochozích ploch nejsou vyšší než 20 mm; povrch pochozích ploch v 1.NP je rovný, pevný a upravený proti skluzu; schodiště jsou nová, upravená zatočené, s různým počtem schodišťových stupňů; stupnice a podstupnice jsou původní i nové; schodišťová ramena je opatřeno madly ve výšce 900 mm; stupnice nástupního a výstupního stupně bude kontrastně rozeznatelná;

- příloha č. 3 k Vyhl. 398/2009 Sb.: šířka vstupu a dveřní křídlo jsou stávající.

- v prostoru objektu – školy je zřízeno invalidní WC

Tomuto využití návrh odpovídá a je v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na

využívání území:

Nejsou žádné.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

Jsou doplněna po získání jednotlivých stanovisek ke Stavebnímu povolení:

- Závazné stanovisko pam. péče. OPP MHMP - MHMP 343907/2020 Ing. Dana Dobrovodská. Návrh byl v průběhu zpracování konzultován s orgány pam. péče (NPÚ).

- Závazné stanovisko OPP MHMP z 9.10.2020  S-MHMP 1095371/2020, Ing. M. Půlpánová s podmínkami:

- Barevné řešení bude určeno a upřesněno po proveden průzkumu fasády

- Technologie výdechů VZT a chlazení na střeše budou zakapotovány, návrh bude OPP předložen ke schválení

- Bude zpracováno detailní řešení všech nových výplňových prvků a předloženo ke schválení

- PVS  a PVK  z 23.2.2021 - Souhlasné stanovisko (při hospodaření s odpadovými vodami není možné zřídit z techn. hlediska zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami (podmínka OPP MHMP).

-  PPD ze dne 13.1.2021 R. Mentlíková - souhlasné stanovisko s podmínkami

- MHMP Odbor ochrany prostředí z 13.7.2020 MHMP 1332686/2020, RNDr.H. Potměšilová

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – není dotčeno

- z hlediska lesů – není dotčeno

- z hlediska nakládání s odpady – viz Úřad MĆ Praha 1

- z ochrany ovzduší – dodržení platných vyhlášek a předpisů

- z hlediska ochrany přírody a krajiny - souhlasné stanovisko

- z hlediska myslivosti není dotčeno

- z hlediska posuzování vlivu na živ. prostředí – netýká se

- z hlediska ochrany vod požadavek na retence – netýká se

- MHMP Odbor územního rozvoje z 17.8.2020, č.j.: MHMP 1245112/2020 – není dotčeno

- MHMP Odbor pozemních komunikací z 22.7.2020, MHMP-1146253/2029/O4/Vo zájme nejsou dotčeny

- MHMP odbor bezpečnosti odd. preventivní ochrany ze dne 13.07/2020, MHMP 1164016/2020 – souhlas s povolením stavby

- Hygienická stanice HLM Prahy ze dne 24.11.2020, č.j.: HSHMP 46129/2020, Ing. Hanzl

souhlasné stanovisko (s podmínkou zaregulování VZT na projektované hodnoty), limity hluku

- Hasičský záchranný sbor HLMP ze dne 30.11.2020, č.j.: HSAA-15705-3/ 2020, souhlasné stanovisko

- MČ Praha 1, odbor péče o veřejný prostor – odd. dopravy 4.9.2020, UMČP1 332067/2020/ODOP/077/Pi souhlasné stanovisko – souhlasné stanovisko s podmínkami

- MČ Praha 1, odd. životního prostoru ze dne 28.8.2020, č.j.: ÚMČP1/332053/20/OŽP/Ří

souhlas s podmínkami (podmínky nakládání s odpady), z hlediska ochrany životního prostředí – zájmy nejsou dotčeny, z hlediska ochrany zem. půdního fondu – zájmy nejsou dotčeny, z hlediska ochrany ovzduší – s podmínkami

- vydané stavební povolení ze dne 26.1.2021, č.j.: S UMČP1/542194/2020/VYS-M3-2/646

s nabytím právní moci dne 11.3.2021

f) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.:

Jedná se o rekonstrukci stávajících prostor. Veškeré potřebné informace jsou při zpracování projektu známé. Geologický a hydrogeologický průzkum bude potřeba doplnit. Stavebně historický průzkum byl zpracován vzhledem k charakteru rekonstrukce na počátku 90.tých let minulého století. Bude proveden průzkum fasády pro určení stavu uliční fasády a určení původní barevnosti dvorní fasády. Stavebně technický průzkum bude upřesněn v rámci provádění stavby po rozkrytí konstrukcí. Dům nevykazuje po předchozí rekonstrukci výrazné statické poruchy. Při projektu se vycházelo z PD skutečného provedení stavby z roku 1995 (dodavatel Konstruktiva a.s.). Dům byl stavebně doměřen a digitálně byl přeměřen i dvorek objektu. Pod nezastavěnou částí dvora se nachází archeologický nález zdiva starší městské zástavby. Mykologický průzkum není vzhledem k charakteru stavby a konstrukčnímu systému potřeba.

Bylo provedeno posouzení z hlediska tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí.

g) ochrana území podle jiných právních předpisů:

Stavba se nachází na Novém Městě v Praze 1. Leží na území Pražské památkové rezervace, nenachází se v záplavové oblasti. Nejsou jiné právní předpisy.

h) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území.

i) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území: Není žádný vzhledem k charakteru stavby. Není měněn ani vliv na odtokové poměry v území.

j) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: Nejsou žádné.

k) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa: Netýká se.

l) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě:

Stavba je dopravně napojena na ulici Černou v Praze 1, na Novém Městě. Stávající objekt je napojen na stávající technickou infrastrukturu v ulici Černá. Přípojky jsou vedeny z této ulice.

Celý objekt ETF UK je přístupný z komunikace bezbariérově z ulice Černé v Praze 1. Nejsou vyšší bariéry než 20 mm při vstupu do budovy, ani v budově. V objektu je výtah do všech podlaží a dále i bezbariérové WC.

m) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice:

Věcné a časové vazby stavby nejsou žádné, vyvolané a související investice rovněž.

n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí:

Jedná se o stavbu – rekonstrukci celého objektu v Praze 1, Nové Město čp. 646, Praha 1, parc.č 879 a 878/2 v kat. úz. Nové Město, Praha 1.

o) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo:

Nejsou žádné. Bezpečnostní pásmo nevznikne.

Rekonstrukce a oprava se týká objektu evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1, parc.č 879 a 878/2 v kat. úz. Nové Město, Praha 1.

B.2 Celkový popis stavby:

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání:

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí:

Jedná se o rehabilitaci a opravu objektu v ulici Černé na Novém Městě v Praze 1.

Rekonstrukce a oprava se týká objektu evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1, parc.č 879 a 878/2 v kat. úz. Nové Město, Praha 1.

Dům se nachází v řadové uliční zástavbě Nového Města, byl několikrát upravovaný a přestavovaný. Parcela je plně zastavěna domem, malý dvorek za domem je rovněž částečně podsklepen. Zastavěnost je cca 85%. Má tři podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Hlavní a jediný vstup je z ulice Černé v Praze 1. Stávající využití je pro Evangelickou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze jako posluchárny, učebny, knihovnu, kanceláře, zasedací místnosti, fakultní kavárnu, kapli a další.

Stavbou nedojde ke změně užívání objektu. Dnes jsou prostory plně využívány pro výuku a vědecká pracoviště a rovněž pro studijní potřeby (studovna, knihovna, apod.).

Objekt byl plně rehabilitován v roce 1993-5 a od té doby prošel pouze malými změnami. V roce 2014 byla rekonstruována dvě podlaží objektu (těch se bude nynější stavba dotýkat jen omezeně) a byl realizován osobní výtah. Konstrukčně se jedná o kombinaci železobetonového skeletu se zděným systémem. Fasády objektu budou rehabilitovány. Směrem do ulice je fasáda z tvrdé omítky v celkově dobrém stavu (bude provedena kontrola z lešení) a bude omyta, vyspravena a penetrována. Dvorní fasáda je omítaná s nátěrem, rovněž v dobrém stavu. Okenní prvky budou repasovány, případně provedeny repliky.

Interiérové prvky jsou již částečně vyměněny. Bude potřeba provést restaurátorské práce včetně průzkumů a návrhů na restaurování zvláště na plastiku – 3 reliéfy na čelní stěně v úrovni 2.PP a 1.PP bývalé tělocvičny – dnes knihovny od Ladislava Šalouna a dále obraz od Vladimíra Stříbrného, který je umístěn na historickém dřevěném schodišti v úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 2.NP objektu. Další restaurátorské práce budou provedeny na původních světlech v úrovni 1.NP ve vstupní chodbě.

Objekt má dnes vlastní plynovou kotelnu v podkroví, strojovna VZT je v suterénu. Větrány jsou i provozy kavárny a knihovny. Připojení na el. energii bude ze stávajícího domovního rozvodu se samostatným měřením v RS.

Nosné konstrukce se rekonstrukce až na zásah pro prohloubení výtahové šachty nedotýká, jejich stávající stav bude uveden a popsán ve stavební a konstrukční části. Vizuálně nejsou vidět žádné statické poruchy. Krov je v dobrém stavu, rovněž tak i střecha. Bylo zpracováno stavebně technické posouzení konstrukcí, které neprokázalo viditelné konstrukční vady a problémy.

Byl zpracován soupis památkových prvků v objektu a ten projednán a odsouhlasen s orgány památkové péče a jeho závěry jsou v tomto projektu zapracovány.

Objekt není památkově chráněný, leží v Pražské památkové rezervaci. V rámci přípravných prací bylo provedeno posouzení stavebně technického stavu konstrukcí, posouzení stavu inž. sítí a VZT a památkový průzkum.

b) účel užívání stavby:

Rekonstrukce a oprava se týká objektu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1.

V řešeném objektu byla již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4. NP a 6. NP.

Předkládaný projekt pro provedení stavby se týká 3. PP až 6. NP podlaží objektu, fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se převážně nezasahuje. Je prohloubena výtahová šachta do úrovně 3.PP se zásahy do základových konstrukcí, jsou navrženy prostupy konstrukcemi ve všech podlažích a dále stavební práce spojené s vybudováním strojovny VZT ve dvoře domu, včetně nového přestropením tohoto dvorního prostoru. Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována. Na rekonstrukci a opravu byla zpracována architektonická a dispoziční studie využití pro potřebu ETF UK v 01/2020, která byla projednána s objednatelem a s orgány památkové péče. Závěry z projednání jsou v této dokumentaci zapracovány a dále byla zpracována projektová dokumentace pro získání stavebního povolení v 04/2020 a bylo získáno stavební povolení v 01/2021 s nabytím právní moci v 03/2021. Na podkladě tohoto SP je tato dokumentace pro provedení stavby zpracována.

b.1) Historie objektu:

Historie objektu je popsána níže. Původní palác Marathon byl postaven v roce 1928 jako Plichtův tělovýchovný ústav, stavitelem Františkem Xaverem Čtrnáctým.

Objekt není kulturní památkou, ale je součástí Pražské památkové rezervace.

Vstup do domu je z ulice Černá v Praze 1 na Novém Městě. Jiný vstup do objektu neexistuje, ani není možný vzhledem ke konfiguraci okolního terénu a okolní stávající zástavbě.

Jedná se o objekt v Praze 1, v Černé ulici č. 9, Nové Město čp.646 – Palác Marathon. Majitelem je Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta se sídlem tamtéž.

Jde o blokovou zástavbu v ulici Černé na Praze 1 v přímé návaznosti na pražské centrum.

V současnosti fakulta sídlí v domě Marathon na Novém Městě v Černé ulici čp. 646/9 II.

Dům byl postaven v roce 1928 podle návrhu Františka Xavera Čtrnáctého původně jako Plichtům tělovýchovný palác. Plány dochované v archivu stavebním úřadu městské části Praha 1, nesou datování 1927. V suterénu se po celé šíři domu nachází velká tělocvična s galerií, na zdi tělocvičny jsou tři reliéfy od sochaře Ladislava Šalouna se sportovní tematikou. V současnosti se v tělocvičně nachází fakultní knihovna.

Ve dvorním traktu je původní dřevěné dvouramenné schodiště s obrazem od Vladimíra Stříbrného z roku 1928. V přízemí se nachází směrem do ulice kavárna Marathon Café.

b.2 Technické řešení s popisem návrhu:

Je uvedeno výše a je patrné z výkresové dokumentace. Do objektu se vstupuje z ulice Černé na Praze 1, na Novém Městě. Vstupní chodba dělí objekt na dvě části a vede na malý dvůr za objektem. Na pravé straně je samostatný vstup do knihovny vysoké školy a do 2.NP po historickém dřevěném schodišti s dřevěným obložením. Napravo v 1.NP je samostatně přístupná kavárna Marathon se zázemím.

Na levé straně vstupní chodby je studovna, kanceláře, výtah do všech podlaží domu, a dvouramenné schodiště, které spojuje všechna podlaží objektu.

Od 2.NP jsou v objektu posluchárny, pracovny, studovny a kanceláře a kabinety vyučujících. Vše je doplněno sociálním a hygienickým zázemím.

Ve 3.PP je umístěna kaple. V minulosti byla rekonstruována dvě podlaží (4. a 6. NP). Při výměně rozvodů se do nich zasáhne. Hmota objektu se nemění. Fasády objektu zůstávají beze změny, budou opraveny, okna ponechána k repasi, nebo vyměněna za kopie. Do oken ve dvorní části a do oken v posledních dvou podlažích směrem do ulice Černé

(půdorysně ustoupená podlaží) budou osazeny žaluzie. Nově bude řešeno celkové vytápění objektu, stávající kotelna bude z posledního podlaží umístěna v suterénu. Nové bude větrání a chlazení objektu včetně měření a regulace. Rovněž budou provedeny nové rozvody elektro silnoproudu a slaboproudu, EPS, počítačové sítě, a další.

Celkově se změní řešení a přístup do knihovny v 1.PP a ve 2.PP domu.

Stávající výtah bude prodloužen i do 3.PP v důvodů bezbariérovosti.

c) Trvalá nebo dočasná stavba:

Jedná se o stavbu trvalou.

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby:

Nejsou dnes žádná. Stavba je uzpůsobena svým historickým a stavebním vývojem pro užívání osob zabezpečujících bezbariérový provoz. Vstup do objektu je z ulice bezbariérový (přejezd menší než 20 mm), v objektu je navržen bezbariérový výtah, který spojuje všechna podlaží (3 suterén bude zpřístupněn protažením výtahu do tohoto podlaží) a je zde navrženo bezbariérové WC invalidů. Dvůr je rovněž přístupný bez bariér.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů:

V současné době je k dispozici závazné stanovisko OPP MHMP č.j. MHMP 343907/2020 Ing. Dana Dobrovodská s projednáním na NPÚ v Praze. Závěry z tohoto stanoviska budou v DSP respektovány. Jedná se zejména o:

- z tomto stupni bude posouzena možnost umístění klimatizačních jednotek a vyvedení

technologií nad střechu objektu

- Po odstranění stávající ocelové vložené konstrukce knihovny bude provedena

fotodokumentace reliéfu L. Šalouna

- budou předloženy k posouzení detaily prosklené předstěny na schodištích

- Závazné stanovisko OPP MHMP z 9.10.2020  S-MHMP 1095371/2020, Ing. M. Půlpánová s podmínkami:

- Barevné řešení bude určeno po proveden průzkumu fasády včetně očištění

- Technologie výdechů VZTa chlazení na střeše budou zakapotovány, návrh bude OPP předložen ke schválení

- Bude zpracováno detailní řešení všech nových výplňových prvků a předloženo ke schválení

- PVS  a PVK  z 23.2.2021 - Souhlasné stanovisko (při hospodaření s odpadovými vodami není možné zřídit z techn. hlediska zařízení pro hospodaření s dešťovými vodami (podmínka OPP MHMP).

-  PPD ze dne 13.1.2021 R. Mentlíková - souhlasné stanovisko s podmínkami

- MHMP Odbor ochrany prostředí z 13.7.2020 MHMP 1332686/2020, RNDr.H. Potměšilová

- z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu – není dotčeno

- z hlediska lesů – není dotčeno

- z hlediska nakládání s odpady – viz Úřad MĆ Praha 1

- z ochrany ovzduší – dodržení platných vyhlášek a předpisů

- z hlediska ochrany přírody a krajiny - souhlasné stanovisko

- z hlediska myslivosti není dotčeno

- z hlediska posuzování vlivu na živ. prostředí – netýká se

- z hlediska ochrany vod požadavek na retence – netýká se

- MHMP Odbor územního rozvoje z 17.8.2020, č.j.: MHMP 1245112/2020 – není dotčeno

- MHMP Odbor pozemních komunikací z 22.7.2020, MHMP-1146253/2029/O4/Vo zájme nejsou dotčeny

- MHMP odbor bezpečnosti odd. preventivní ochrany ze dne 13.07/2020, MHMP 1164016/2020 – souhlas s povolením stavby

- Hygienická stanice HLM Prahy ze dne 24.11.2020, č.j.: HSHMP 46129/2020, Ing. Hanzl

souhlasné stanovisko (s podmínkou zaregulování VZT na projektované hodnoty), limity hluku

- Hasičský záchranný sbor HLMP ze dne 30.11.2020, č.j.: HSAA-15705-3/ 2020, souhlasné stanovisko

- MČ Praha 1, odbor péče o veřejný prostor – odd. dopravy 4.9.2020, UMČP1 332067/2020/ODOP/077/Pi souhlasné stanovisko – souhlasné stanovisko s podmínkami

- MČ Praha 1, odd. životního prostoru ze dne 28.8.2020, č.j.: ÚMČP1/332053/20/OŽP/Ří

souhlas s podmínkami ( podmínky nakládání s odpady), z hlediska ochrany životního prostředí – zájmy nejsou dotčeny, z hlediska ochrany zem. půdního fondu – zájmy nejsou dotčeny, z hlediska ochrany ovzduší – s podmínkami

- vydané stavební povolení ze dne 26.1.2021, č.j.: S UMČP1/542194/2020/VÝS-M3-2/646

s nabytím právní moci dne 11.3.2021.

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů:

Předkládaná stavba je v souladu s Nařízením MHMP č. 10/2016 Sb. - PSP.

Respektuje její jednotlivá ustanovení a požadavky, jakož i platné ČSN a související předpisy. Jedná se o stavební úpravy pouze uvnitř stávajícího objektu, fasády a úpravu dvora domu. Stavba se nachází na Novém Městě čp.646 v Praze 1, v ulici Černá č. 9 – Palác Marathon. Leží na území Pražské památkové rezervace, nenachází se v záplavové oblasti.

g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.:

Stavba se nachází v celém objektu: Má 3.PP a 6 nadzemních podlaží.

Užitná plocha domu:

Užitná plocha v 3.NP			187,16 m2

Užitná plocha 2.PP			543,32 m2

Užitná plocha v 1.PP		            543,32 m2

Užitná plocha 1.NP			511,08 m2

Užitná plocha 2.NP			466,56 m2

Užitná plocha 3.NP			465,02 m2

Užitná plocha 4.NP			465,02 m2

Užitná plocha 5.NP			465,02 m2

Užitná plocha 6.NP			293,18 m2

Celková užitná plocha	         3.939, 68 m2

Přesné výměry jsou uvedeny ve výkresech.

Zastavěná plocha parc.č.879     - 620 m2  zastavěná plocha a nádvoří dle KN

Zastavěná plocha parc.č. 878/2 -   23 m2  ostatní plocha dle KN

Obestavěný prostor nelze přesně stanovit vzhledem k charakteru provozu.

Počet funkčních jednotek:	nejedná se o objekt bytový

objekt slouží pro ETF UK

Počet – kapacita osob v UK ETF na základě oficiálně uváděných kapacit učeben v SIS + počet pracovníků v pracovnách + odhadem

patro			  		prostory			max. kapacita

knihovna (1.PP, 2.PP)						  60 až 100

přízemí (1.NP)		kavárna 25, kanceláře 5,

studentská m. 10, respirium 20	        60

1. patro (2.NP)		VP 80, MP 30, respirium 30

studijní odd. 3, knihovníci 5		      128

2. patro (3.NP)		zasedačka 25, kanceláře 15		        40

3. patro (4.NP)		E 40, F 30, G 20, pracovny 6

respirium 14				      110

4. patro (5.NP)		H 20, pracovny 15			        35

5. patro (6.NP)		pracovny 22				        22 ________________________________________________________________

Celkem osob v objektu:						      495 osob

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

Základní bilance stavby jsou uvedeny v jednotlivých samostatných částech profesí.

Zde uvádíme:

kanalizace:

## Bilance splaškových vod

Bilance splaškových vod se nemění.

## Bilance dešťových vod

Bilance dešťových vod se nemění.

Přípojky kanalizace - JEDNOTNÁ

Objekt je napojen na dvě stávající přípojky jednotné kanalizace DN200 vedoucí do uliční stoky v ulici Černá. Není osazeno žádné zařízení pro zadržení dešťových vod.

Vodovod:

## Bilance potřeby vody

Bilance potřeby vody se nemění.

Vodovodní přípojka

Objekt je napojen na stávající přípojku vodovodu DN80 ukončenou v 1.PP novou vodoměrnou sestavou. Za vodoměrnou sestavou je vodovod rozdělen na pitný a požární.

Plynovod:

STÁVAJÍCÍ KOTELNA v 6.NP					           250 kW- 29,90 m3/h

Nová bilance potřeby plynu:

Palivem bude zemní plyn o výhřevnosti 33,5 MJ/ m3

3x plynový kondenzační kotel 				               80 kW - 9,56 m3/hod.

240,0 kW ..28,67 m3/hod

Roční spotřeba zemního plynu        		       	  	                      …..50 772  m3/rok

Minimální potřeba zemního plynu                    	       	   	          ...… 2,10 m3/hod

Plynovodní přípojka

Objekt je napojen na stávající přípojku plynu STL DN32 ukončenou ve výklenku u vchodu, kde je osazen HUP, 2x regulátor Al.z 6U/AB a plynoměr 25 m3/h. Velikost plynoměru dle nové potřeby plynu potvrdí správce plynovodu.PPD a.s.

Elektro silnoproud:

TECHNICKÉ ÚDAJE – Bilance:

|  |  |  | inst. výkon | soudobost | soud. výkon |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | budova - objekt |  | kW |  | kW |  |
|  | MARATON |  |  |  |  |  |
|  | Osvětlení |  | 45 | 0,7 | 32 |  |
|  | VZT |  | 40 | 0,8 | 32 |  |
|  | CHL |  | 40 | 0,8 | 32 |  |
|  | Gastro |  | 22 | 0,8 | 18 |  |
|  | Ostatní |  | 125 | 0,6 | 75 |  |
|  | AV technika |  | 10 | 1 | 10 |  |
|  | SLB |  | 5 | 1 | 5 |  |
|  | DATA |  | 5 | 1 | 5 |  |
|  | Požární instalace |  | 5 | 1 | 5 |  |
|  | celkem objekt |  | 297 |  | 213 |  |
|  | vypočtený proud |  |  | 324 | A |  |
|  | hlavní jistič |  |  | 350 | A |  |

Ochrana před dotykem - 	              automat. odpojením od zdroje dle

ČSN 332000-4-41 ed.2 (základní)

ochr. pospojením

v kotelně, stroj. VZT, koupelnách, WC (zvýšená)

Ústřední vytápění:

Zimní podmínky

- Teplota vzduchu				-12°C

- Relativní  vlhkost vzduchu			  90 %

- Délka trvání topné sezóny                            216 dní

# Návrhové parametry pro vnitřní prostředí

| typ prostoru | zima |  |
| --- | --- | --- |
|  | teplota (°C) | intenzita větrání (1/h) |
| chodby vytápěné | 20 | dle VZT |
| pracovny, posluchárny, knihovna | 20 | dle VZT |
| koupelny | 24 | dle VZT |
| předsíně, WC | 20 | dle VZT |

# Tepelný odpor stavebních konstrukcí

Pro výpočet tepelných ztrát byly projektantem stavební části definovány skladby stavebních konstrukcí, ze kterých byly vypočteny součinitele prostupu tepla stavebních konstrukcí:

- Střešní konstrukce				          	U =  0,30 W/(m2 K)

- Zasklení a další výplně 	                         	U =  2,70 W/(m2 K)

- Vnější obvodová stěna			             	U =  1,18 W/(m2 K)

- Obvodová stěna v suterénu				U =  1,50 W/(m2 K)

- Podlaha na zemině                                                   	U =  0,30 W/(m2 K)

- Strop k exteriéru    					U =  0,24 W/(m2 K)

# Tepelná energetická bilance

# Bilance tepla

- tepelná ztráta objektu (dle ČSN EN 12831).............................206 kW

- tepelný výkon pro přípravu TV ................................................ 25 kW

Přípojná hodnota kotelny dle ČSN 060310 je stanovena pro větší provozní špičku II.

QII = QÚT + QVZT

QII = 206 + 0 = 206 kW

Při uvažovaných maximálních ztrátách v rozvodech, v kotelně, rozdělovačích

celkem do 5 % vychází potřebný výkon zdroje tepla 216,3 kW.

Byla navržena kaskáda tří plynových kondenzačních kotlů o výkonu 3 x 80,0 kW = 240,0 kW.

roční spotřeba tepla pro vytápění	..................   	433 MW/h/rok ...........1560 GJ/rok

roční spotřeba tepla pro přípravu TV ...............   	  30 MW/h/rok ............ 108 GJ/rok

celková roční spotřeba tepla ..........................   	463 MWh/rok ............1668 GJ/rok

Vzduchotechnika:

Větrání prostor objektu s pohybem osob je rozděleno na tři vzduchotechnické jednotky:

- Zařízení č. 1 - Větrání prostor poslucháren s společenských prostor v podlaží 2.NP – 5.NP.

- Zařízení č. 2 – Větrání prostor knihoven, depozitářů, studoven v 3.PP -1.NP

- Zařízení č. 3 – Větrání kavárny

- Zařízení č. 4 – Větrání prostor sociálních zařízení levá část

- Zařízení č. 5 – Větrání prostor sociálních zařízení pravá část

- Zařízení č. 6 – Přesná klimatizace depozitáře m.č. -2.02

- Zařízení č. 7 – Větrání CHÚC B

- Zařízení č. 8 – Větrání CHÚC A

- Zařízení č. 9 – Přívod spalovacího vzduchu pro kotle

- Zařízení č. 10 – Větrání kotelny

Chlazení:

Navržený systém chlazení bude sloužit pro odvod tepelné zátěže z objektu.

Chlazením budou vybaveny vybrané místnosti v 2.NP až 6.NP dle výkresové části dokumentace. V 1.NP bude chlazením vybavena studovna, kavárna a studentská klubovna. Dále bude chlazením vybaven depozitář v 2.PP a knihovna v 1.PP a 2.PP. Pro chlazení budou instalovány tři samostatné VRF systémy např. LG MULTI V 5 a jeden samostatný VRF systém např. LG MULTI V S. Dále budou instalovány dva split systémy pro celoroční chlazení např. LG CAC pro chlazení depozitáře ve 2.PP a serverovny v 6.NP a split systém např. LG CAC pro chlazení studentské klubovny.

PENB nebude zpracován pro celý objekt a nebude součástí dokumentace.

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy:

Zahájení stavby se předpokládá v roce 2022 po nabytí právní moci stavebního povolení a po výběru zhotovitele dle zpracované Projektové dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a soupisu prací a dodávek.

Stavba bude prováděna za částečného provozu objektu. Zahájení stavby se předpokládá

v měsících 05 – 06/2022 v době studijních prázdnin. Práce na celkové rekonstrukci budou děleny do několika stavebních etap. Ukončení stavby se předpokládá v 09/2023.

Etapy postupu stavebních a montážních prací

Objednatel předpokládá dvě stavební „čety“ pro provádění Díla, které začnou v nejvyšším a nejnižším patře a budou postupovat proti sobě.

| Uzlový bod dle SOD |  | Postup výstavby | Termín dle SOD | Fungování objektu dle požadavku Objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.5.2022 | Vystěhovaná knihovna v 1. a 2. PP – zajištěno Objednatelem |
| a) | Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací od 3. PP do 6. NP | Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací od 3. PP do 6. NP Stavební a instalatérské práce ve všech podlažích objektu pro provedení hlavních svislých a vodorovných páteřních rozvodů, aby nebylo nutné po 31.8.2022 zasahovat do nosných stavebních konstrukcí. Rozvody v příčkách, v podlahách, nad podhledy, ležaté rozvody ZTI na podlaží bude možné provést po 31.8.2022 dle Realizačního harmonogramu. Jednotky technologických zařízení a koncové prvky bude možné osadit po 31.8.2022 dle Realizačního harmonogramu. Stavební, bourací a demontážní práce (demontáž technologie strojovny a kotelny, VZT rozvodů a zařízení, konstrukcí v knihovně, apod.) ve všech podlaží objektu a na střeše (ve 3. NP dle dohody s Objednatelem). | do 31.8.2022 | VI-VIII/2022 jen minimální provoz Objednatele pouze ve 3. NP od IX/2022 v provozu Objednatele 3. a 4. NP (září-leden: zimní semestr), přístup Zhotovitele do 3. a 4. NP operativně po dohodě s Objednatelem |
| b) | Dokončení stavební nosné konstrukce výtahové šachty s šachtou požárního odvětrání | Stavební a bourací práce související s šachtami a v celém objektu, montážní práce - výměny a repase výplní otvorů, instalace a další zámečnické, truhlářské, klempířské apod. práce (ve 3. a 4. NP dle dohody s Objednatelem). | do 30.9.2022 | Objednatel vyklidí prostory pro provádění konstrukce uvedených šachet Zhotovitelem, přístup Zhotovitele do 3. a 4. NP operativně po dohodě s Objednatelem |
| c) | Dílčí předání dokončených prostor 2. a 6. NP pro činnost Objednatele | Funkční dokončení prostor 2. a 6. NP pro trvalou činnost Objednatele (vstup Zhotovitele výjimečně po dohodě s Objednatelem). | do 15.2.2023 | do 15.2.2023 v provozu 3. a 4. NP pro činnost Objednatele od 15.2.2023 v provozu 2. a 6. NP (únor-červen: letní semestr) pro činnost Objednatele |
| d) | Dokončení opravy střešní krytiny a opravy fasád | Finální dokončení pláště objektu vč. projednání s orgány památkové péče. | do 31.8.2023 |  |
| e) | Dokončení vnitřních instalací a jejich uvedení do provozu a dokončení montáže interiéru – připravenost pro kolaudaci | Finální dokončení vnitřních prostor objektu vč. funkčních zkoušek a připravenosti pro vydání stanovisek ke kolaudaci a požádání o kolaudaci. Dokončení montáže interiéru, osvětlení a koncových prvků. Připravenost pro nastěhování knihovny Objednatelem. | do 31.8.2023 | Zhotovitel dokončí a uvede do provozu veškeré instalace, dokončí montáž interiéru a požádá o kolaudaci |
| f) | Předání Díla vč. kolaudačního souhlasu | Kolaudace a předání Díla. | do 30.9.2023 | od VII/2023 do VIII/2023 bude Objednatel využívat objekt minimálně; umožnění nastěhování knihovny dříve než 31.8.2023 a předání díla dříve než 30.9.2023 bude v zadávacím řízení hodnoceno vyšším počtem bodů. |

j) orientační náklady stavby:

Vzhledem k charakteru stavby se neuvádějí, jsou obsaženy v samostatné části dokumentace – rozpočtu nákladů stavby – DPS, včetně výkazu výměr a specifikace dodávek.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Stavba je realizována ve stávajícím objektu v Praze 1, Černé ulici. Umístění ani hmota objektu se stavbou nemění. Dispoziční vazby na okolí nejsou dotčeny. Vstup z ulice Černé, Praha 1 bude zachován. Územní regulace a kompozice prostorového řešení není dotčena.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

b.1) Popis stávajícího stavu objektu:

Jedná se o objekt v Praze 1, v Černé ulici č. 9, Nové Město čp.646 – Palác Marathon. Uživatelem je Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta sídlem tamtéž.

Jde o blokovou zástavbu v ulici Černé, Nové Město na Praze 1 v přímé návaznosti na pražské historické centrum.

V současnosti fakulta sídlí v domě Marathon na Novém Městě v Černé ulici čp. 646/9 II.

Dům byl postaven v roce 1928 podle návrhu Františka Xavera Čtrnáctého původně jako Plichtům tělovýchovný palác. Plány dochované v archivu stavebním úřadu městské části Praha 1, nesou datování 1927. V suterénu se po celé šíři domu nachází velká tělocvična s galerií, na zdi tělocvičny jsou tři reliéfy od sochaře Ladislava Šalouna se sportovní tematikou. V současnosti se v tělocvičně nachází fakultní knihovna. Ve dvorním traktu je původní dřevěné dvouramenné schodiště s obrazem od Vladimíra Stříbrného z roku 1928. V přízemí se nachází směrem do ulice fakultní kavárna Marathon Café.

Jedná se o řadový, čtyřpartový, osmiosý dům. Má tři podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Konstrukční systém je železobetonový skelet – dvojtrakt a kombinovaný stěnový systém. Hlavní vstup je z ulice Černé na Praze 1, dveře prosklené s původní mříží z pásků je umístěn vlevo od hlavní osy. Nad vstupem a nad pravým oknem probíhá vodorovná markýza, která je prosvětlena a nesla původně nápisy s označením "Plichtův tělovýchovný ústav". Na fasádě jsou dva původní vlajkové stožáry.

Uprostřed 1.patra (2.NP) vedou do bývalé tělocvičny tři trojdílná průběžná okna, v krajních osách je vždy jedno obdélné okno.

2.p (3.NP) a 3.p (4.NP) jsou řešena shodně – trojdílná okna s nadsvětlíky, mezi okny jsou pilastry. Půdní 5.p (6.NP) má okna trojdílná v oplechovaných vikýřích s rovnou stříškou. Celá fasáda je z tvrdé omítky, na hranách je permlování. Střecha objektu je sedlová.

Dům je včetně malého dvora celý podsklepený na levé straně, pravá strana dvora podsklepena není, vyzdívaný do železobetonového skeletu. Po celé šíři domu směrem do ulice se v podzemních prostorách nalézá přes dvě podzemní podlaží velká tělocvična s galerií, přístupná dvouramenným dřevěným schodištěm při dvorním traktu. V čele tělocvičny jsou na stěně umístěny tři reliéfy od Ladislava Šalouna. Část tělocvičny je podsklepena (3. suterén) – dnes je zde umístěna kaple, archiv a technické prostory.

Přízemí objektu je rozděleno průjezdem, kde se dochovalo pět původních stropních svítidel, na dvě přístupné původními dřevěnými prosklenými dveřmi. V pravé polovině domu se nachází dřevěné dvouramenné schodiště s dřevěným zábradlím a dřevěným obložením stěn. Schodiště je osvětlené vysokými pásovými okna s vitrážemi. Na podestě visí obraz od V. Stříbrného z r. 1928. Schodiště končí v 1. patře. Do vyšších pater pokračuje druhé schodiště v levém traktu domu od průjezdu. Toto schodiště je dvouramenné s původním zábradlím z kovových prutů a celý prostor je prosvětlen okny s vitrážemi. U jednotlivých mezipodest jsou malé balkony s původním zábradlím (bledě modrý nátěr).

V přízemí a v 1. patře se dochovaly některé dveře z doby výstavby domu a od 2. patra jsou již dveře novodobé. Půdorysy jednotlivých podlaží jsou již změněna.

Dvorní fasáda je jednodušší se zvýrazněním zadního schodiště. Okna jsou dřevěná, převážně původní dvojitá – lomená bílá. V posledních dvou podlažích jsou okna nová (do ulice i dvora). Na dvoře je novodobý přístavek.

V objektu probíhaly různé rekonstrukční práce po celou dobu užívání. Poslední zásadní rekonstrukce proběhla v roce 1995 a poté byla rekonstruována dvě podlaží (4.NP a 6.NP) v roce 2013 – 2014 pro potřeby fakulty.

Vlastní dispoziční řešení je patrné z přiložené projektové dokumentace.

Stávající využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT)

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou ocelovou konstrukcí s

prosklenými polopříčkami)

1.NP		- průjezd, kavárna, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toalety, vrátnice, správcovna, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, kancelářské prostory se zázemím

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toalety, úklid

studijní oddělení

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toalety

6.NP		- pracovny, kotelna, denní místnost, prostory se zázemím

Výtah rekonstruovaný při opravě a rekonstrukci 4.NP a 6.NP vede od 2.PP do 6.NP.

Nově bude prohloubena výtahová šachta až do úrovně 3.PP a tím budou spojena a obsloužena všechna podlaží fakulty.

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště betonové od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

Celkový počet stávajících bytových jednotek			0  b.j.

Popis objektu je uveden výše. Jde o blokovou zástavbu v ulici Černá v Praze 1.

Jde o typickou blokovou a uliční řadovou zástavbu domů v přímé návaznosti na městské centrum s jednoduchou uliční fasádou a chudší dvorní částí.

Má 6 nadzemních podlaží, 3. podzemní podlaží a je podsklepen pod celým půdorysem a částečně ve dvorní části.

Konstrukčně se jedná o dvoutrakt se schodišťovou sekcí. Zdivo je zděné, stropy železobetonové - trámové. Krov železobetonový, střecha sedlová.

Dnes je dům stabilizován a nemá výrazné vážné viditelné statické poruchy.

b.2) Navrhované řešení:

Rekonstrukce a oprava se týká objektu evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1.

V řešeném objektu byly již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4. NP a 6.NP. I tato podlaží však projdou částečnou rekonstrukcí a opravou.

Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby se týká i ostatních podlaží objektu, fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje (kromě úprav kolem výtahu v souvislosti s jeho prohloubením do 3.PP). Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována.

Stávající využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT, kotelna)

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou ocelovou konstrukcí s

prosklenými polopříčkami)

1.NP		- průjezd, kavárna, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toalety, vrátnice, správcovna, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, kancelářské prostory se zázemím

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toalety, úklid

studijní oddělení

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toalety

6.NP		- pracovny, kotelna, denní místnost, prostory se zázemím

střecha		- umístěna technická zařízení a rozvody k těmto zařízením

Výtah rekonstruovaný  při opravě a rekonstrukci 4.NP a 6.NP vede od 2.PP do 6.NP.

Malý nákladní výtah mezi 1.PP a 2.PP pro dopravu knih – atypický nákladní výtah – typ MB 200/0,15.

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště betonové od 2.PP do 6.NP

- schodiště z 2.PP do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

- schodiště z úrovně 1.PP do 1.NP z knihovny do prostoru studovny v

přízemí

Navrhované využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory, archiv, hygienické zázemí

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT a chlazení včetně MaR),

hygienické zázemí, skladové prostory, plynová kotelna

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou

ocelovou konstrukcí s prosklenými polopříčkami a příčkami)

hygienické zázemí,

1.NP		- průjezd, kavárna se zázemím, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toilety, vrátnice, studentská klubovna, dvůr částečně překrytý

pergolou

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, respirium, kancelářské prostory se

zázemím, toilety, zázemí velké posluchárny

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací  místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toilety, úklid

studijní oddělení, zasedací místnost, čaj. kuchyňka

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny, toilety

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toilety	, čaj. kuchyňka

6.NP		- pracovny, strojovna VZT - chlazení, denní místnost, prostory se

zázemím, toilety

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné /kamenné/

od 3.PP do 2.NP, (prodloužené do 3.NP)

- dvouramenné schodiště kamenné s bet. podestami od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

- spojovací schodiště z knihovny v 1.PP do úrovně 1.NP – studovny

Kapacitní údaje UK ETF po rekonstrukci:

kaple a technické prostory (3.PP)		25 osob		max. kapacita  25 osob

knihovna (1.PP a 2.PP)		50 sezení + 50 stání		max. kapacita 100 osob

přízemí (1.NP)			kavárna 25 osob + personál 1, kanceláře 5 osob,

studentská místnost 10 osob, respirium 20 osob

max. kapacita	  61 osob

1. patro (2.NP)	velká posluchárna 80, malá posluchárna 30, respirium 30 osob, studijní odd. 3, knihovníci 5						max. kapacita 128 osob

2. patro (3.NP)			zasedací místnost 25, kanceláře 15

max. počet 40 osob

3. patro (4.NP)			E 40, F 30, G 20, pracovny 6 osob, respirium 14

max. počet 110 osob

4. patro (5.NP)			H 20, pracovny 15 sob	max. počet   35 osob

5. patro (6.NP)			pracovny 22 osob		max. počet   22 osob

Nový výtah bude prohlouben do 3.PP a bude tudíž jezdit od 3.PP do 6.NP.

Jde o výtah o nosnosti 			630 kg

počet osob					8 osob

Jmenovitá rychlost				1 m/s

Zdvih						27,750 m

Šířka dveří					800 mm

Výška dveří					2.100 mm

Klec						1,130 mm x 1,300 mm

Výška klece					2.200 mm

Dojezd						0,800 mm

Přejezd					0,955 mm

Počet stanic					9/9

Malý nákladní výtah mezi 1.PP a 2.PP pro dopravu knih – atypická nákladní zdvihací plošina.

Provedení výtahu:				dle ČSN EN 81-3

Typ výtahu:                         			atyp MB 200/0,15

Nosnost:   	                                        	200 kg

Pracovní zdvih:				2,9 m

Jmenovitá rychlost:	                         	0,15m/s

Počet stanic/nákladišť:                         	1/2 neprokládací (spodní)

2/2 oboustranně obslužná (horní)

Řízení výtahu: jednoduché mikroprocesorové

Umístění stroje: dle výrobce

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště betonové od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

- spojovací schodiště z knihovny v 1.PP do úrovně 1.NP – studovny

Dopravní řešení vychází z dopravní situace daného území. Hlavní příjezd je navržen z Černé ulice na Praze 1 příjezdovou komunikací před objekt fakulty. Jiný příjezd není možný. Komunikace jsou dimenzovány pro potřeby zásahu HZS s Záchranné lékařské služby.

Gastro technologie

- gastronomický provoz – Kavárna Marathon

Řeší dispoziční návaznosti provozu občerstvením v zařízení kavárny v 1.NP. Je uvedena v samostatné části této dokumentace.

Významné sítě technické infrastruktury:

Způsob zásobování médii je vzhledem k navrhovanému využití řešen následovně:

- vytápění			- z nové plynové kotelny v suterénu

- vodovod			- zásobování vodou ze stávající přípojky vodovodu

- kanalizace 	- stávající přípojka z veřejné komunikace - revize

- plyn				- stávající přípojka z ulice ukončena plynoměrem

- elektro silnoproud		- nové instalace v celém objektu, připojení ze stávajícího

rozvodu, na objektu bude umístěn nová RS,

(náhradní zdroj)

- elektro slaboproud		- nové instalace v objektu EZS, STA, kabelové rozvody

TV, EPS, CCTV, rozvody budou napojeny ze

stávajícího rozvaděče na objektu

- VZT a větrání		- nová zařízení umístěná v soc. zařízeních, čajových

kuchyňkách s výdechy nad střechu objektu, rovněž tak

i větrání kotelny, větrání, vytápění a chlazení

poslucháren a učeben

Zařízení pro vytápění stavby:

V současné době je řešený objekt vytápěn teplovodním systémem. Zdrojem tepla je plynová kotelna III. kategorie umístěná v 6.NP. Je instalován plynový modulární kotel Ideal Concord Super Serie 4 o výkonu 250 kW. Distribuce tepla je zajištěna ocelovými deskovými otopnými tělesy. Teplotní spád otopné vody je 90/70°C. Zdroj tepla je na hranici své životnosti, otopná tělesa jsou navržena pro vysokou teplotu otopné vody a není možné je provozovat v nízkoteplotním režimu. Stávající otopná tělesa nejsou vhodná pro použití s moderními kondenzačními plynovými kotli. Z architektonického hlediska jsou stávající otopná tělesa svým vzhledem nevyhovující.

V rámci rekonstrukce bude v 2.PP objektu vybudována nová nízkotlaká plynová kotelna III. kategorie.  Podrobně popsáno v části vytápění a je součástí této dokumentace.

Zařízení pro ochlazování stavby:

Objekt jako celek v současné době není chlazen. Chlazení je instalováno pouze pro prostor knihovny - vzácné tisky v 2.PP a pro prostor serveru v 6.NP. Chlazení je provedeno pomocí chladivových split systémů. Venkovní chladící jednotka pro chlazení knihovny je instalována na dvorní fasádě objektu. Venkovní jednotka pro chlazení prostor serveru je instalována na střeše. Nově je navrženo komplexní řešení chlazení objektu a jeho vybraných částí.

Chlazení je podrobně uvedeno v samostatné části této DPS.

Větrání:

Většina stávajících prostor v nadzemních podlažích je větráno přirozeně okny. Tento koncept může být zachován u všech nově navržených prostor s menším počtem pobývajících osob (kanceláře apod.). V ostatních prostorách je navrženo nucené větrání s rekuperací.

Sociální zázemí v každém patře bude větráno stávajícím způsobem. Provedeno bude větrání podtlakově s odtahem instalační šachtou až nad střechu.

Podrobně uvedeno v samostatné části této dokumentace.

Plynová zařízení:

Stávající vedení plynu v objektu bude kompletně demontováno. Plynovodní přípojka bude zachována stávající bez změn. Navrženy budou nové rozvody vnitřního plynovodu vedené od HUP do nové kotelny, kde napojí nové plynové kotle.

Před kotelnou bude nutné instalovat bezpečnostní automatický uzávěr plynu (BAP) ovládaný ze systému MaR kotelny.

Zdravotechnika:

Stávající přípojky pitné vody a jednotné kanalizace jsou zakončeny v samostatné místnosti v 2.PP. Předpokládá se jejich zachování. Kapacitně by měli být dostačující. Stávající rozvody vodovodu a kanalizace budou kompletně odstraněny až po přípojky.

Vodovod:

Bude proveden nový rozvod pitné vody, teplé vody, cirkulace teplé vody a požární vody. Příprava TV bude centrální (řešeno v části vytápění). Rozvody napojující prostor kavárny budou vybaveny vodoměry. Nový horizontální rozvod vody bude veden na úrovni 2.PP v souběhu s ostatními sítěmi. Vedení stoupaček bude instalačními šachtami.

Kanalizace:

V objektu budou nově navrženy rozvody vnitřní kanalizace z odhlučněného kanalizačního potrubí včetně připojovacího potrubí k zařizovacím předmětům. Bude provedeno nové ležaté svodné potrubí v suterénu. Splaškové voda a dešťové vody budou vedeny odděleně a budou spojeny až těsně před napojením na stávající přípojku jednotné kanalizace. Před napojením na kanalizační přípojku bude do kanalizačního potrubí instalována zpětná klapka proti vzduté vodě. Z památkových důvodů není možné v objektu ani jeho okolí instalovat retenční nádrž dešťových vod.

Všechna nová odpadní potrubí budou provedena s důrazem na spolehlivost a minimalizaci hluku z odpadního potrubí. Všechna svislá odpadní potrubí budou zakončena nad střechou odvětráním.

V kotelně bude napojeno odvodnění všech odkapů pojistných ventilů a odvodů kondenzátu. Dále bude také odvodněna podlaha kotelny. Všechny jednotky VZT a vnitřní chladící jednotky budou také odvodněny. Všechny odpadní vody pod úrovní kanalizační přípojky (v 3.PP) budou odvodněny novým zařízením pro čerpání splaškových vod.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:

Nejedná se o technologický objekt. Provozní řešení není dokladováno.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:

Prostory fakulty jsou určeny i pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu. Rozdíl mezi úrovní chodníku v ulici Černá 9 a přízemím je dán historicky 20 mm. V objektu bude zřízen nový bezbariérový výtah a je v něm umístěno rovněž bezbariérové WC ve 4.NP a v 1.NP. Předkládaná stavba je v souladu s Nařízení MHMP č. 10/2016 PSP Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a dále Vyhl. č.398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně všech novelizací.  Respektuje její jednotlivá ustanovení a požadavky, jakož i platné ČSN a související předpisy.

Vyhláška č. 398/2009 stanoví následující podmínky návrhu stavby WC:

- Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm.

- Podlaha musí být protiskluzná.

- Záchodová kabina bude mít min. rozměr: 1600 mm x 1750 mm.

- V kabině musí být zách. mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový  koš.

- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

- Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup.

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Dveře budou mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text „WC ženy“, muži . Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby.

V objektu je rovněž umístěn osobní výtah

Jednotlivá podlaží budou přístupná bezbariérově z nového výtahu umístěného v prostoru fakulty ve stávající poloze. Výtah bude jezdit od 3.PP po 6.NP objektu s dojezdem na tomto podlaží. Bude splňovat vyhl. č.398/2009 Sb. K výtahu je možno se bezbariérově dostat hlavním vstupem do objektu.

Podrobný popis přístupu k výtahu je patrný z výkresové dokumentace.

Volná plocha před výtahem bude v každé stanici 1500 x 1500mm.

Výtah - osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem

- nosnost – 630 kg, 8 cestujících

- kabina – 1130 x 1300 mm v -2.20 mm

- teleskopické dvoudílné dveře – nerez š – 800 mm, v 2.10 mm

- kabina – nerez obklad, podlaha – lino

- šachta – 1600 x 1200 mm

- dojezd – cca 0,800 mm

- přejezd  - 0.950 mm

- rychlost – 1,00 m/s

- počet stanic – nově 9/9 stanic (nástup / výstup)

- zdvih – 27,750 m

Šachetní a klecové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře.

Kabina bude mít rozměry 1130 x 1300 mm, šířka vstupu bude min. 800.

Výtah bude proveden dle ČSN EN 81-70 bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů část 70 – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů- přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výtahová kabina bude mít následující vybavení:

- v kabině bude na jedné straně madlo ve výšce 900 mm

- sklápěcí sedadlo, které ve sklopené verzi nebude překážet užívání výtahu, výška sedadla n ad zemí je 500 mm, min. hloubka pak 300-400 mm a šířka 400-500 mm

- ve výtahu bude instalováno zrcadlo, kterým se dají sledovat překážky v kabině

- osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří bude v min. výšce 900 mm od podlahy

- ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání budou řazeny odleva doprava

- při svislém uspořádání musí být řazeny odspoda nahoru

- ovladače v kabině výtahu a nástupních místech budou vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1 mm. Reliéfní značky nebudou ryté a vpravo od ovladače bude příslušný popis v Braillově písmu s parametry standardní sazby. Na klávesnici se Braillův znak nemusí provádět.

- výtah bude proveden v souladu s ČSN EN 81-70

směrové šipky budou umístěny ve výšce 1800 mm - 2500 mm nad podlahou, výška

šipek bude min. 40 mm. Rozsvícení šipek doprovází zvukový signál.

- signalizace polohy v kleci výtahu je umístěna na ovládacím panelu nebo nad ním. Osa signalizace bude ve výšce 1600 -1800 mm.

- Výška písmen označující stanice bude v rozmezí 30 – 60 mm.

- Při zastavení kabiny bude vždy oznámena poloha podlaží.

- tam, kde před vstupem do výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze

- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3, přílohy č. 4 k vyhlášce 398/2009 Sb.

- symbolem pro nedoslýchavé je modrý čtverec na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm, u symbolu umístěného v kabině pak 50 x 50 mm.

V objektu je umístěn v prostoru knihovny atypický malý nákladní výtah – zdvihací plošina. Spojuje 1.PP s 2.PP.

Technická data výtahu:

Jedná se o atypický výtah:			MB 200/0,15

Provedení výtahu:				dle ČSN EN 81-3

Typ výtahu:                         			atyp

Nosnost:   	                                        	20 kg

Pracovní zdvih:				2,9 m

Jmenovitá rychlost:	                         	0,15m/s

Počet stanic/nákladišť:                         	2/2 spodní neprokládací, horní prokládací

Řízení výtahu: jednoduché mikroprocesorové

Výtahová šachta: ocelová konstrukce - atyp

Umístění stroje: dle výrobce

Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní, motor cca 1,5kW.

(podrobně uvedeno v části Regálové systémy a malý výtah – BEG Bohemia s.r.o.)

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby:

Budou dodržovány ČSN a předpisy pro užívání pro školy a vysoké školy. Bude vypracován provozní řád pro každý provoz zvlášť. Pro provoz gastrozařízení v kavárně bude dbáno na předpisy pro tento typ zařízení. Bude uvedeno v části kuchyňská technologie.

Při zpracování projektu se vycházelo zejména z níže uvedených předpisů a ČSN, které je nutné dodržovat při provozu.

-     Zák. č. 309/2006 Sb.

- NV 591/2006 Sb.

- Zák. č. 262/2006 Sb. (zákoník práce)

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)

- Zák. č. 350/2012 Sb. (stavební zákon)

- ČSN 33 2000-4-41 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Bezpečnost. Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-54 Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení

- ČSN 34 1390 Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

- ČSN 34 3103 Bezpečnostní předpisy pro práci na el. přístrojích a rozvaděčích

- ČSN 36 0450 Umělé osvětlení vnitřních prostorů

- ČSN 73 0580-1 až 4 Denní osvětlení budov

-    Vyhl. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a

provozoven pro výchovu a vzdělávání

-    Legislativa pro Vysoké školy

B.2.6 Základní charakteristika objektu:

a) stavební řešení:

Rekonstrukce a oprava se týká objektu evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1.

V řešeném objektu byla již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4. NP a 6.NP. I tato podlaží však projdou částečnou rekonstrukcí a opravou.

Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby se týká zbylých podlaží objektu, fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje (kromě úprav kolem výtahu v souvislosti s jeho prohloubením do 3. PP). Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována dle seznamu památkových prvků.

b) konstrukční a materiálové řešení:

Jedná ze o ŽB polyfunkční objekt z 20. let 20. století. Skeletový konstrukční systém je doplněn o stěny komunikačního jádra a v podzemních podlažích o obvodové stěny.

Nosnou konstrukci objektu tvoří prostorový železobetonový skelet o dvou traktech, založený na základové desce. Stropy jsou žebrové. Prostorovou tuhost zajišťují příčné a podélné rámy společně s komunikačním jádrem. Nad 5.NP byla v 90 letech provedena ocelová nástavba. Tuto konstrukci tvoří příčné ocelové rámy kloubově uložené na železobetonový skelet. Rámy jsou o dvou polích, krajní stojky jsou zkosené a celý rám kopíruje tvar střechy. Prostorová tuhost je zajištěna zavětrováním. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna pomocí dvouramenného schodiště a výtahu. Stávající příčky jsou zděné. Krytinu střechy tvoří

plechové šablony.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami vyztuženými žebry, které jsou pomocí příčných a podélných železobetonových průvlaků vyneseny do svislých sloupů. Celá konstrukce objektu je založena na ŽB základové desce. Zastřešení je provedeno pomocí ploché střechy. Objekt má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží s vloženým mezipatrem. Střešní krytina je plechová a příčky jsou provedeny jako zděné.

V této fázi projektu nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Základové konstrukce nové konstrukce výtahové šachty jsou navrženy na kontaktní napětí v základové spáře 1000 kPa (min. R3). V hloubce pod 3.PP předpokládáme již skalní podloží tvořené břidlicemi. Z důvodu ověření, že je možné vyhloubit nově navrženou výtahovou šachtu ve 3.PP, bez ohrožení mechanické odolnosti a stability stávající ŽB nosné konstrukce ve 2.PP a 3.PP, je nutné provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na výše zmíněnou problematiku. V případě, že stávající podloží pod sloupy 2.PP a 3.PP nebude dostatečně soudržné, bude nutné pod zmíněnými sloupy provést statické zajištění pomocí sloupů tryskové injektáže (IGP musí být zaměřen i na tuto problematiku, aby mohla být trysková injektáž řádně navržena). Při přejímce základové spáry stávajícího objektu a nových konstrukcí musí tyto informace potvrdit přizvaný geolog a provést zápis do stavebního deníku. Pokud základové podmínky nebudou dostatečné, je bezpodmínečně nutné kontaktovat statika a provést nový návrh základových konstrukcí a podchycení

stávajícího objektu!

Při vizuální prohlídce nebyly zaznamenány žádné statické poruchy objektu. Objekt je v udržovaném stavu a tomu odpovídá i kondice nosné konstrukce.

c) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem stavby. Návrh konstrukce je zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této problematiky. Celková prostorová tuhost železobetonového objektu je zajištěna provázáním navzájem kolmých stěn v rozích komunikačního jádra, dála prostorové rámy a jejich spolupůsobení s tuhými stropními konstrukcemi.

Tuhost ocelové nástavby je mimo jiné zabezpečena rámovou soustavou se zavětrováním.

Podrobně popsáno v TZ konstrukční části.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení: Není potřeba. Základní popis je uveden výše.

AV Technika:

Podrobně uvedeno v samostatné části projektu.

Učebny budou vybaveny samostatnou projekční plochou s vlastním projektorem. Veškeré videoprojektory budou uvažovány striktně s laser LED lampami pro dlouhou životnost a bezúdržbový provoz s nejvyšší současnou kvalitou podání obrazu. V dalším stupni PD bude zvážena možností využití Interaktivní tabule s projektorem na místo videoprojekce na projekční plátno. Projekční tabule by byla provedena otevíravou keramickou plochou s interaktivním projektorem propojeným do centrálního přípojného místa pro PC apod.

Zasedací místnost bude vybavena potřebným multimediálním systémem s projekční plochou a laserovým projektorem pro dlouhou životnost a bezúdržbový provoz s nejvyšší současnou kvalitou podání obrazu.

Posluchárny budou vybaveny plnohodnotným multimediálním systémem se samostatnou projekční plochou s vlastním projektorem. Veškeré videoprojektory budou uvažovány striktně s laser LED lampami pro dlouhou životnost a bezúdržbový provoz s nejvyšší současnou kvalitou podání obrazu.

Akustické úpravy vybraných prostor a učeben:

Vybrané prostory poslucháren a učeben budou doplněny akustickými panely, popř. akustickými podhledy. Podrobně bude uvedeno v projektu pro provedení stavby.

V jedné posluchárně bude instalována tlumočnická kabina.

Regálové systémy: Repase stávajících regálu, doplněné regály a malý nákladní výtah na knihy s nosností 200 kg jsou součástí samostatné přílohy dokumentace (BEG Bohemia s.r.o.).

b) výčet technických a technologických zařízení. Není žádný.

B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení:

Je obsaženo v samostatné části PBŘ stavby. Dokladováno samostatně.

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana:

Nebude zpracován PENB (průkaz energetické náročnosti budovy) vzhledem k charakteru zásahů do obv. pláště budovy. Zlepšení tepelně technických parametrů je žádoucí. Objekt ETF UK nebude nově zateplen ve dvorní části s tím, že vnější vzhled objektu se nemění. Budou vyměněna nebo opravena všechna okna, kromě již vyměněných oken v – do ulice. Do oken ve schodištích s vitrážemi budou přidána samostatná okna. Při návrhu byla navržena nová vzduchotechnická zařízení s rekuperací. Nové kotle na zemní plyn budou kondenzační. Dvorní část objektu nebude kontaktně zateplena, nové budou skladby jednotlivých střech a terasy ve dvoře.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.

Parametry stavby jsou uvedeny v jednotlivých částech dokumentace:

Vytápění VZT a chlazení, osvětlení jsou uvedeny jako samostatné části dokumentace.

Vliv stavby na okolí není žádný. Hlavní konstrukce poslucháren bude vybaveny akustickými panely a bude řešena akustika v těchto prostorách. Budou vyměněna vybraná okna (kromě oken do ulice (v 1.NP – 2.NP). Ve schodišťových prostorách budou stávajícím oknům s vitrážemi předsazena nové okenní tabule. Vibrace nejsou žádné. Prašnost z provozu se nepředpokládá.

Objekt bude produkovat pouze komunální odpad. Likvidace bude probíhat stejně jako dnes, smlouvou s odbornou firmou. Ukládání odpadních nádob bude na dvoře domu. Nádoby jsou rozděleny k recyklaci. Nebezpečný odpad se nepředpokládá. Biologický odpad z nárazového provozu občerstvení bude likvidován dle samostatné smlouvy a bude odborně likvidován v uzavíratelných nádobách a skladován v chladnici a odtud odvážen.

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: Bude zajištěna izolačními materiály ve skladbách podlah – pásy např. s Al vložkou, apod.

b) ochrana před bludnými proudy: Nebude žádná. Bludné proudy se nevyskytují.

c) ochrana před technickou seizmicitou: není žádná

d) ochrana před hlukem: stavebními konstrukcemi a prostorová akustika návrhem akustických opatření ve vybraných prostorách. Stavba svým provozem nebude produkovat hluk. VZT zařízení budou odhlučněna na požadované hodnoty. Ke kolaudaci budou doložena požadovaná měření.

e) protipovodňová opatření: nejsou potřeba, stavba se nenachází v povodňové oblasti

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod: nejsou žádné

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu:

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Veškeré inž. sítě jsou napojeny z ulice Černá č.9 v Praze 1, na Novém Městě.

Způsob zásobování médii je vzhledem k navrhovanému využití řešen následovně:

- vytápění			- z nové plynové kotelny v suterénu

- vodovod			- zásobování vodou ze stávající přípojky vodovodu

- kanalizace 	- stávající přípojka z veřejné komunikace - revize

- plyn				- stávající přípojka z ulice ukončena plynoměrem

- elektro silnoproud		- nové instalace v celém objektu, připojení ze stávajícího

rozvodu, na objektu bude umístěn nová RS,

(náhradní zdroj)

- elektro slaboproud		- nové instalace v objektu EZS, STA, kabelové rozvody

TV, EPS, CCTV, rozvody budou napojeny ze

stávajícího rozvaděče na objektu

- VZT a větrání		- nová zařízení umístěná v soc. zařízeních, čajových

kuchyňkách s výdechy nad střechu objektu, rovněž tak

i větrání kotelny, větrání, vytápění a chlazení

poslucháren a učeben a dalších prostor v objektu

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Jsou podrobně uvedeny v jednotlivých částech dokumentace: TZB

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace: Objekt bude přístupný osobám se sníženou schopností pohybu z ulice Černá na Praze 1, Nové Město.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: Ulice Černá je napojena na místní komunikace ve městě. Dopravní napojení zůstane zachováno. Jiné dopravní napojení není možné.

c) doprava v klidu: Jedná se o stávající objekt, kde není možné budovat parkovací stání na pozemku majitelů, ani z technických a statických důvodů pod objektem samým.  Bude zachován stávající stav, kdy bude využíváno stání s majetku města na veřejných komunikacích v dostupné vzdálenosti (dvě parkovací stání v ulici Černé).

Výpočet kapacity stání celkové HPP vysoké školy v m2 – HPP vysoké školy ETF UK

dle přílohy č.2, tabulky č. 5a školství		1 stání připadá na 100 m2

Celková plocha HPP 						    3.940 m2

Výpočet:		3.940 : 100	= 394 stání zaokrouhleno 394 stání

z toho vázané 	30%		118,20	= 119 stání

návštěvnické		70% 		275,80 = 276 stání

Dle tabulky č. 3 dle zóny 00

min. 0% 		vázané 					0 stání

návštěvnické					0 stání

max. 15% 		vázané 					18 stání

návštěvnické					41 stání

Dle přílohy č. 3 bude realizováno min. 0% stání = 0 stání.

Fakulta má k dispozici 2 parkovací stání v ulici Černé pouze pro provoz vysoké školy.

Dle výpočtu je minimální požadovaný počet parkovacích míst 0; parkovací stání nelze z níže uvedených důvodů zajistit na pozemku stavebníka; vzhledem k tomu, že stavebník nevlastní v docházkové vzdálenosti 300 m žádné jiné pozemky nebo nemovitosti, není možné požadovaná stání umístit ani tímto náhradním způsobem;

Forma a charakter parkování:	
odst. 1) potřebný počet parkovacích stání není možné umístit na pozemku investora ani vybudovat parkovací systém v suterénu či přízemí objektu:  	
- dům se nachází v památkové rezervaci hl. m. Prahy, stavební úpravy objektu jsou

vzhledem k jeho historické hodnotě jako nevhodné; na fasádě nelze realizovat vjezd do

garáží	
- parkovací stání nelze vzhledem k základovým podmínkám objektu a stávajícímu

dispozičnímu uspořádání suterénu zřídit ani v těchto prostorech – nutnými stavebními

úpravami by došlo k významnému narušení statiky domu, zvláště gotických sklepů,

respektive náklady na její zabezpečení by nebyly adekvátní a ekonomické k požadovanému

výsledku a budoucímu využití suterénních prostor; 	
- stejná stavební situace je i v 1. NP a získání parkovacích míst na úkor stávajících provozně

lépe využitých prostor by bylo neekonomické;   	
- rovněž zřízení chodníkového přejezdu pro případný vjezd do domu z ulice Černá je

technicky neřešitelný, nicméně vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rovněž

neekonomický a navíc by tvořil zbytečnou a nepřijatelnou bariéru pro chodce a zejména pro

osoby se níženou orientací a omezeným pohybem;

d) pěší a cyklistické stezky: Netýká se.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav:

a) terénní úpravy: Nejsou žádné.

b) použité vegetační prvky: Nejsou žádné.

c) biotechnická opatření: Nejsou potřeba.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: Není dotčeno. Ovzduší se nezhorší, hluk nebude stavbou produkován. Stavba musí splňovat příslušné normy a ČSN, zařízení ve dvoře (VZT) a jednotka chlazení - bude odhlučněno na úroveň 40 dB v noci.

V posluchárnách bude doplněna a navržena prostorová akustika dle příslušných norem a předpisů. Budou vyměněna vybraná okna (kromě oken do ulice). Vibrace nejsou žádné. Prašnost se nepředpokládá.

Objekt bude produkovat pouze komunální odpad. Likvidace bude probíhat stejně jako dnes, smlouvou o od vozu s odbornou firmou.

Nebezpečný odpad se nepředpokládá. Biologický odpad z nárazového provozu občerstvení bude likvidována dle samostatné smlouvy a bude odborně likvidován.

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů. Odpady – jejich ukládání a likvidace budou – zajištěny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění. Objekt není nově zateplen, proto se nepředpokládá hnízdění rorýsů obecných. Také nebyla prokazována přítomnost synantropních druhů netopýrů (vše druhy zvláště chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, resp. vyhl. 395/1992 Sb. v platném znění).

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.: Netýká se.

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: Netýká se.

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem: Není dotčeno.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno: Není potřeba.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů: Nejsou žádná.

B.7 Ochrana obyvatelstva:

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

Je řešeno plánem na ochranu osob daný pro město Prahu a vydané MŠMT a není stavbou měněno.

B.8 Zásady organizace výstavby:

A) Dle přílohy č. 13 Vyhl.č. 499/2018 Sb.

a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby:

Dodavatelská dokumentace bude zpracována na podkladě této DPS v rozsahu nezbytně nutném pro provedení stavby. Budou dodržovány veškeré ČSN, předpisy a technické podmínky připojení s tím, že po dokončení budou dodány potřebné revize včetně podkladů pro provoz a pro zaškolení obsluhy. Budou dodrženy standardy uvedené v této dokumentaci.

Dodavatelská dokumentace bude vždy konzultována s objednatelem a s projektantem a bude vždy o kontrole sepsán zápis. Rozsah dokumentace je patrný z výkresové části této DPS, včetně tabulek a rozhodujících detailů a z technické zprávy.

b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Při provádění stavebních prací bude dodržována vyhl. ČUB a ČUBP č. 591/2006 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČS normy a předpisy. Pracovníci vybrané firmy budou nosit ochranné pomůcky jako přilby, oděv a obuv a budou řádně proškoleni. Zvláště je potřeba dávat pozor na bourací práce, kdy v daném úseku budou inž. sítě odpojeny a pracovníci budou dbát pokynů vedoucího stavby. Při jakékoli odchylce od projektové dokumentace je potřeba přizvat projektanta a zadavatele pro stanovení dalšího postupu výstavby. Zadavatel stavby zajistí zpracování plánu BOZP na staveništi.

Pracovníci firmy zajistí po dobu stavby bezpečnost provozu a pracovníků objektu (ochranná plocha s vyznačením např. páskou atp.).

Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. Z přízemí objektu bude umožněn odběr elektrické energie – přípojné místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné přípojné místo, které zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní přípojky.

Objekt je možné využívat pro zařízení staveniště, i pro případné zajištění hygienických podmínek pro pracovníky. Po dohodě s kompetentními osobami je možno využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů.

Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění stavební buňky, skladu apod.	V blízkosti stavby (např. na přilehlých plochách) bude případně umístěno mobilní WC, nebude-li dohodnuto jinak.

Pro provoz a využití bude vypracován plán bezpečného používání.

Dále budou dodržovat následující zákony a nařízení vlády:

Zákon č.262/2006 Sb – Zákoník práce

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích

Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č.258/2000  Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č.375/2017 Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č.21/2003 Sb. o technických požadavcích na OOPP

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a Nařízení vlády 352/2000 Sb o provedených změnách

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu - bude nahrazeno 283/2021 Sb.

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu včetně novelizace

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb včetně novelizace této vyhlášky z 01/2018

Dále jsou platné ČSN, a související vyhlášky a normy.

zpracovaný plán BOZP je platný

c) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění:

Stávající objekt se nachází v Praze 1, na Novém Městě, Černá č. 9. Jedná se o stavební úpravy spojené s opravou a rekonstrukcí celého objektu. Rozhodující média jsou zde zastoupena a budou využita. Nebude potřeba vybudovat novou kanalizační ani vodovodní přípojku. Pro účely výstavby bude využita voda z výtokového ventilu v budově – určí stavebník. Z přízemí objektu (nebo suterénech) bude umožněn odběr elektrické energie – přípojné místo bude opatřeno samostatným měřením (event. jiné přípojné místo, které zajistí stavebník). Pro potřebu výstavby není uvažováno se zavedením telefonní přípojky. Objekt není možné využívat pro zařízení staveniště, a to i pro případné zajištění hygienických podmínek pro pracovníky. Po dohodě s kompetentními osobami je možno využít určené prostory jako sklad pro uložení nástrojů, příp. materiálů. Toto se týká i dvora objektu a přístavby ve dvoře, která by mohla být využita jako kancelář stavby, apod. Vzhledem k typu a rozsahu navržených stavebních úprav se uvažuje s využitím venkovních ploch pro zařízení staveniště – např. pro umístění skladu apod.

V blízkosti stavby (na dvoře) bude umístěno mobilní WC nebo budou užívána WC v objektu po dohodě s provozovatelem.

b) odvodnění staveniště: Vzhledem k charakteru stavby se neřeší. Staveništěm je celý objekt. Bude využito stávající odvodnění a odkanalizování domu. Odtok dešťových vod bude zajištěn stávajícími střešními žlaby a svody. Tyto prvky musí plnit svou funkci i během realizace – s přerušením pouze bezprostředně při stavebních úpravách v okolí prvku.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu:

Napojení na dopravní infrastrukturu - stávající příjezd k objektu ulicí Černou na Praze 1 zůstane nezměněn. Pro parkování je možno využít stávající stání a parkoviště v dochůzí vzdálenosti. Napojení na technickou infrastrukturu – stávající, beze změny.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:

Navržené stavební úpravy jsou takového charakteru, který nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. Z hlediska výstavby může docházet, v minimální míře, ke znečišťování ovzduší v průběhu stavby, a to exhalací z vozidel, které budou provádět zásobování stavby. Toto znečištění lze charakterizovat, jako nevýznamné a pouze dočasného a omezeného charakteru, tak jako lze stejně charakterizovat i možnost zvýšení prašnosti. Ta ovšem bude eliminována ochrannými sítěmi a případným skrápěním ploch.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin:

Stavba bude prováděna pouze za dodržování platných pravidel plynoucích z předpisů o bezpečnosti práce, požární ochrany atd. tak, aby byla zajištěna ochrana okolí stavby.

S navrženými stavebními úpravami nesouvisí řešení asanací, demolic nebo kácení dřevin.

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště:

Dočasné zábory pro stavbu budou pouze z hlediska zřízení zařízení staveniště a případných skládkových ploch. Tyto zábory jsou pouze dočasného charakteru.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy: Nebudou potřeba.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace:

Při provádění stavebních prací budou vznikat odpady. Tyto odpady z prostorových důvodů nebudou na stavbě shromažďovány, ale budou uloženy do kontejneru a následně odváženy na určené skládky odpadů.

Odpady vznikající při stavbě

| číslo odpadu | název odpadu |
| --- | --- |
| 02 01 10 | Kovové odpady |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | Plastové obaly |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| 15 01 04 | Kovové obaly |
| 17 01 01 | Beton |
| 17 01 07 | Směsi betonu, cihel a keram. výr. neuved. pod. č. 17 01 06 |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 02 02 | Sklo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuved. pod č. 17 05 03 |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 |

- nakládání s odpady

Dodavatel stavby (původce odpadu) bude zajišťovat likvidaci všech výše uvedených odpadů těmito předpokládanými způsoby:

- předání oprávněné osobě

Původce odpadu zajistí předání odpadů pověřené osobě – odborné firmě s oprávněním, která provede likvidaci odpovídajícími schválenými postupy v souladu s platnou odpadovou legislativou. Před předáním oprávněným osobám bude odpad skladován dle jednotlivých druhů v místě staveniště, nebezpečné odpady budou skladovány v uzavřených kontejnerech.

Přepokládané poplatky za uložení na skládku:

- Využití v místě stavby

S ohledem na charakter stavby se nepředpokládá s využitím odpadů v místě stavby.

Zápisem do stavebního deníku bude zaznamenán způsob likvidace včetně dokladů s tím spojených.

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin:

Vzhledem k nutnosti provést založení výtahu ve 3.PP a založení ve spojitosti s podsklepením ve dvoře objektu až do úrovně pod podlahu 1.PP budou provedeny menší stavební práce, vytěžený objem zeminy bude z větší části odvezen na skládku, menší část zeminy bude použita na staveništi k zásypům. Jiné nejsou žádné. Přísun ani deponie zemin se stavbou nepředpokládá.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě:

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

V případě zjištění azbestu bude tato skutečnost ohlášena stavebnímu úřadu či příslušné KHS a po odsouhlasení postupováno v souladu s vyhláškou č. 432/2003 Sb. Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a novelizací č.541/2020 Sb. O odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude předložena při kolaudačním řízení. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod. Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7.00 – 20.00 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 16 hodin.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy. Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)

V budově nebyl zjišťován výskyt netopýrů ani rorýse obecného – nepředpokládá se jejich výskyt a to z toho důvodu, že objekt nebude komplexně zateplen. V případě, že by před zahájením stavebních prací nebo v jejich průběhu byl zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto živočichů i po provedení prací.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Bezpečnost práce po dobu výstavby:

Při provádění stavby je nutné postupovat dle příslušných ustanovení níže uvedených předpisů. Zejména:

- Zák. č. 309/2006 Sb.

- Zák. č. 324-90 - Vyhláška ČÚBP o bezpečnosti práce při stavebních pracích

- Zák. č. 48-82 - Vyhl. ČÚBP, základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce

- NV č. 591/2006 Sb.

- Zák. č. 365/2011 Sb. (zákoník práce)

- Zák. č. 251/2005 Sb. (inspekce práce)

- Zák. č. 183/2006Sb. (stavební zákon) a jeho novelizace 350/2012 Sb.

- NV č. 378/2001 Sb.

- NV č. 362/2005 Sb.

Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod. Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo.

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050. Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj.

Souběžné práce dodavatelů na stavbě je nutné koordinovat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost pracovníků na stavbě (koordinátor bezpečnosti práce). Staveniště bude řádně označeno a ohrazeno s výstražnými tabulkami zakazujícími vstup nepovolaným osobám.

V případě překročení základní hladiny hluku při provádění stavby (během dne L=50 dB + korekce 10 dB), bude pracovní doba omezena na časové rozmezí 7-18 hod. Používané mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mimo pracovní nasazení budou mechanismy vypínány. Stavební činnosti, které jsou zdrojem hluku, budou soustředěny do doby 8 – 16 hodin.

Bezpečnost práce při přípravě staveb:

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a technických zařízení musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty před zahájením prací a musí být obsaženy v zápise o předání staveniště. Pokud nejsou zajištěny smluvně.

- Dodavatel stavebních prací je povinen seznámit ostatní subdodavatele s požadavky bezpečnosti práce obsaženými v projektu stavby a dodavatelské dokumentaci.

- Při stavebních pracích je povinností zodpovědného pracovníka závodu seznámit pracovníky dodavatele se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy zdroji ohrožení na základě specifických podmínek konkrétního závodu.

- Obdobně je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti.

- O všech školeních musí být proveden zápis s podpisy školících i školených pracovníků.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni:

- provést evidenci o školení, zaučení, zkouškách o odborné a zdravotní způsobilosti

- vybavit pracovníky vhodným nářadím a ostatními pomůckami potřebnými k bezpečnému výkonu práce, ochrannými prostředky a dále i dokumentací a návody v rozsahu potřebném pro výkon jejich práce

- vybavit pracovníky pověřené řízením a kontrolou též právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce

- Před započetím práce musí být odpovědným pracovníkům zajištěno na terénu vyznačení tras podzemního vedení inženýrských sítí a jiných překážek.

- S druhem inženýrských sítí, jich trasami a hloubkou uložení a s jejich ochrannými pásmy musí být seznámen odpovědný pracovník, který bude zemní práce řídit.

Bezpečnost práce při stavebních a montážních pracích:

- Všechny otvory a jámy na staveništi nebo na komunikacích, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty nebo ohrazeny.

- Výkopy, dané normou ČSN 73 3050 (Zemní práce) a hlubší než 0,5m musí být zabezpečeny přechody o šířce nejméně 0,75m a za snížené viditelnosti musí být osvětleny.

- Přechody nad výkopy o hloubce nad 1,5m musí být vybaveny oboustranným dvoutyčovým zábradlím a zarážkou.

- Vyhrazená stanoviště musí být označena výstražnými tabulemi s vyznačeným zákazem vstupu nepovolaným osobám.

- Před prvním vstupem pracovníků do výkopu nebo po přerušení práce delší než 24 hodin musí odpovědný pracovník provést prohlídku stavu stěn výkopu, pažení a přístupů.

- Při dopravě materiálu do výkopu nebo z výkopu se nesmí pracovníci zdržovat v ohroženém prostoru.

- Podpěrné konstrukce musí vykazovat pro konkrétní případ použití dostatečnou únosnost a stabilitu a musí být úhlopříčně ztuženy ve všech rovinách.

- Podpěrná lešení se kontrolují pravidelně jednou za měsíc a dále před betonáží.

- Betonářské práce mohou být zahájeny po kontrole a převzetí bednění, které musí být zapsáno do stavebního deníku odpovědným pracovníkem dodavatele stavebních prací.

- Pracovníci pověřeni vázáním a zavěšováním břemen musí mít kvalifikaci vazače zejména podle ČSN 27 0144 a jejich způsobilost musí být pravidelně a prokazatelně ověřována.

- Pro bezpečné řízení a kontrolu prací ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 3 roky ověřovány zkouškou.

- Pro výkon práce ve výškách musí dodavatel zabezpečit kvalifikované, zdravotně způsobilé, vyškolené a zacvičené pracovníky, jejichž znalosti jsou nejméně 1x za 12 měsíců ověřovány zkouškou.

- Ochrana pracovníků proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být provedena kolektivním nebo osobním zajištěním na všech pracovištích a komunikacích.

- Osobní zajištění pracovníků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou se musí použít v případech, kdy nelze použít kolektivní zajištění.

- Technologický materiál, nářadí a nástroje je zakázáno volně pokládat na konstrukce nebo na podlahu v blízkosti otvorů.

- Prostory, nad kterými se pracuje, musí být vždy bezpečně zajištěny.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vydat písemné pokyny pro obsluhu a údržbu strojů a strojních zařízení, které obsahují požadavky pro zajištění bezpečnosti práce a pracovníky s těmito pokyny prokazatelně seznámit.

- Obsluhy strojů musí být nejméně jednou za rok přezkoušeny.

- Obsluhy vyhrazených technických zařízení musí mít příslušná oprávnění.

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost ve smyslu vyhlášky ČÚBP a ČBÚ č.50/1978 Sb.

Bezpečnost práce při provozu:

- Veškeré práce související s elektrickými zařízeními musí být prováděny v souladu s normami a předpisy dotýkajícími se vyhrazených elektrických zařízení. Pro příslušné práce musí mít pracovníci příslušnou odbornou způsobilost.

- Všechny příkazy a nařízení pro obsluhu elektrických zařízení a činnosti nebo pobyt v jejich blízkosti musí být v souladu s ČSN 34 3100 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních a přidruženou ČSN 34 3108 Bezpečnostní předpisy pro zacházení s elektrickým zařízením pracovníky seznámenými.

- Elektrická zařízení se musí udržovat ve stavu, který odpovídá platným elektrotechnickým normám.

Osobní ochranné pracovní prostředky:

V souvislosti s výstavbou a stavebními pracemi musí být pracovníci vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky v souladu s charakterem vykonávaných činností.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb:

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavebních prací není nutné během stavby přijímat zvláštní opatření, která by zajišťovala bezbariérové užívání stavby. Přístupy do objektu zůstanou stavbou nedotčeny.

m) zásady pro dopravní inženýrská opatření:

Navržené stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora a nemají vliv na omezení dopravy na veřejných komunikacích. Dopravně inženýrská opatření nejsou tedy vyžadována.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.,:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (viz příslušné ustanovení zák. č. 183/2006 Sb.) Práce na stavbě, na které je předepsáno zvláštní oprávnění, mohou vykonávat pouze osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.

Stavba bude prováděna v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace. Budou dodržovány obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy s technické normy. Dále je nutné při provádění stavby dodržovat právní předpisy zajišťující ochranu života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce. Při provádění stavby je nutné dodržovat zejména tyto předpisy:

- Vyhl. č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu

- Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb

- Zák. č. 361/2000 Sb. - o provozu na pozemních komunikacích

- Zák. č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

- Vyhl. č. 369/2004 Sb. o projektování, provádění a vyhodnocování geolog. Prací

- Zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

- Zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Režim vstupu na staveniště, délku pracovní doby a oprávněnost osob bude stanovena v kontaktu s prováděcí firmou a s ohledem na užívání objektu. Stavebník zajistí viditelnou ceduli na viditelném místě, kde bude uveden kontakt na zodpovědné pracovníky stavby, včetně telefonického spojení. Vstup na staveniště bude zajištěn pouze v pracovních dnech. V nočních hodinách nebo ve dnech pracovního klidu a volna bude stavba pod uzamčením. Prostor stavby na hraně veřejného prostranství bude oddělen od okolí neprůhledným oplocením do výšky min. 2,0 m, v noci osvětleným.

Stavební firma bude řádně pojištěna na škody způsobené vlastním zaviněním a současně bude v průběhu stavby pojištěna i stavba (živelné pohromy, krádeže, …).

Pracovníci na stavbě budou poučeni o BOZP, zahraniční pracovníci budou mít platné pracovní povolení. Kvalifikované práce budou provádět pracovníci s patřičnou atestací nebo proškolením. Na stavbě budou dodržována všechna nařízení a normy IBP a ČSN související s bezpečností práce. Doprava stavebního materiálu se předpokládá malými nákladními resp. dodávkovými automobily po stávajících veřejných komunikacích na staveniště nebo na základnu stavebního dodavatele. Stavební odpad bude odvážen automobilovou dopravou na místo skládky - přesné místo skládek zajistí dodavatel stavby nebo bude určena stavebním úřadem. Nejbližší skládka se nachází ve vzdálenosti cca 25 km.

Vozidla budou vyjíždět ze staveniště čistá a nebudou přeplňována, dodavatel bude pravidelně kontrolovat a čistit stavbou dotčené komunikace. Používané veřejné komunikace je povinen dodavatel po dokončení stavby uvést do původního stavu.

V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen dbát na maximální snížení nepříznivých vlivů - hluku, prašnosti, vibrací, emisí. Maximální tonáž vozidel stanovuje dopravní značení komunikace na ulici. Na stavbu byly projektantem navrženy pouze takové materiály a výrobky, které zaručují, že stavba při správném provedení a údržbě po dobu předpokládané životnosti bude splňovat požadavky na mechanickou stabilitu a pevnost, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, ochranu proti hluku, úsporu energií a ochranu tepla. Při návrhu byly použity materiály a výrobky od renomovaných výrobců s příslušnou certifikací a příslušnými doklady o vhodnosti výrobků. Dále je nutné dodržovat příslušné technologické postupy, doporučení a příslušné ČSN při provádění stavby. Veškeré navržené materiály a výrobky v PD mohou být nahrazeny pouze prvky srovnatelných technických a vzhledových parametrů. Stavba bude provedená dle projektu. Případné změny oproti této dokumentaci je nutné předem projednat s projektantem. Projektant v případě provedení změn materiálů a výrobků neručí za možné tvarové kolize a odchylky od projektovaných technických parametrů a ani neručí za správnost funkce stavby - částí stavby. Při provádění výstavby za provozu objektu, bude před zahájením výstavby dohodnut postup výstavby mezi dodavatelem stavby a investorem (případně uživatelem stavby) a budou přijata příslušná opatření k ochraně osob jak v samotném objektu, tak i jejich pohyb v rámci staveniště.

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny:

Postup prací se bude řídit harmonogramem.

Harmonogram, předloží zhotovitel stavby v rámci výběrového řízení. V harmonogramu budou stanoveny dílčí termíny. Harmonogram bude sloužit, jako podklad, pro stanovení kontrolních prohlídek stavby.

B.9 Celkové vodohospodářské řešení

Celkové vodohospodářské řešení není vzhledem k charakteru stavby požadováno.

B.10 Závěr:

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Toto bude předem řešeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí. Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Nedílnou součástí  je stávající požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. Zpracována je dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

B.13) Plán kontrolních prohlídek:

Stavbu se předpokládá zahájit v 05 - 06/2022. Předpoklad je provádění stavby za částečného provozu objektu fakulty. Zahájení se předpokládá v červnu 2022 po skončení výuky, kdy objekt bude volný až do 10/2023, kdy už bude zahájena omezená výuka.

Postup prací a prohlídek jsme navrhli následovně:

1) Vyklizení objektu a demontáž technického vybavení a konstrukce knihovny

2) Provedení prací ve  2. a v 1. PP pro montáž nové kotelny a přípravy TUV

3) Otevření konstrukce dvora a po osazení kotlů a jednotky a rozvodů VZT, opětovné

zastropení prostor nad 1.PP

4) Provedení hlavních stavebních prací

5) Provedení opětné montáže knihovny v 1. a ve 2. NP

6) Prohloubení dojezdu výtahu, kompletace šachty, nový malý výtah

7) Dokončení hlavních rozvodů ZTI, VZT, elektro

8) Dokončení stavebních prací v 1.NP – 6.NP

9) Oprava pláště objektu včetně výměny oken a doplnění žaluzií

10) Dokončení prací na kavárně

11) Finalizace osazení nového výtahu

12) Dokončení pomocné stavební výroby od 3.PP do 6.NP

V Praze,  květen 2021							Ing.arch.I.Březina

Dokladová část

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů

- doloží objednatel

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí nedokladuje se.

3. Doklad podle jiného právního předpisu není potřeba

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury – nebudou dotčena

5. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů vzhledem k charakteru stavebních prací – oprava - není potřeba

6. Projekt zpracovaný báňským projektantem – není potřeba

7. Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření energií : není potřeba

8. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky, studie a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování dokumentace: nejsou požadována