Evangelická teologická fakulta UK - Palác Marathon

komplexní rehabilitace objektu

Praha 1, Černá ulice 646/9, 115 55, Praha 1

Projektová dokumentace

pro provádění stavby

D – Dokumentace objektů, technických a technologických zařízení

D -  Dokumentace objektů – stavební část

Technická zpráva stavební

Vypracoval: MEPRO s.r.o.

Ing. arch. I. Březina, Ing. arch. A. Husáková

Nám. Před bateriemi 912/6

162 00   Praha 6

IČO: 48025721, DIČ: CZ48025721

č. autorizace ČKA: 00 352

Termín: květen 2021

Zak. číslo: 17 – 10/19

Rehabilitace objektu " Paláce Marathon" v Praze 1, Černá ulice č. 9,

Nové Město čp. 646 pro potřebu vlastníka - Univerzitu Karlovu

Evangelická teologická fakulta

Projektová dokumentace pro provedení stavby

D - Dokumentace objektu – stavební část

Technická zpráva stavební

D.1 Dokumentace stavebního objektu :

D.1.1 Architektonicko-stavební řešení:

a) rozsah řešeného území;

Jedná se o rehabilitaci a opravu objektu v ulici Černé na Novém Městě v Praze 1.

Rekonstrukce a oprava se týká objektu Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1, parc.č 879 a 878/2 v kat. úz. Nové Město, Praha 1.

Dům se nachází v řadové uliční zástavbě, několikrát upravovaný a přestavovaný. Parcela je plně zastavěna domem, malý dvorek za domem je částečně podsklepen. Zastavěnost je cca 85%. Má tři podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Hlavní a jediný vstup je z ulice Černé. Stávající využití je pro Evangelickou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze.

V řešeném objektu byla již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4 NP a 6.NP.

Předkládaná projektová dokumentace se týká zbylých podlaží objektu, dále částečně i podlaží již rekonstruovaných (stoupací potrubí, VZT, chlazení…) fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se v maximální možné míře nezasahuje. Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována.

V současné době je dům užívaný a čeká se na celkovou rekonstrukci za provozu objektu. Práce budou členěny a rozděleny podle dohodnutého harmonogramu.

b) dosavadní využití a zastavěnost území:

Dosavadní využití domu – Evangelická teologická fakulta University Karlovy. Využití se nemění. Zastavěnost území je uvedena výše.

Popis stávajícího stavu:

Je uveden výše v části A + B - Průvodní a souhrnné technické zprávě.

Dům se nachází v řadové uliční zástavbě Nového Města, byl několikrát upravovaný a přestavovaný. Parcela je plně zastavěna domem, malý dvorek za domem je rovněž částečně podsklepen. Zastavěnost je cca 85%. Má tři podzemní podlaží a 6 nadzemních podlaží. Hlavní a jediný vstup je z ulice Černé v Praze 1. Stávající využití je pro Evangelickou teologickou fakultu univerzity Karlovy v Praze jako posluchárny, učebny, knihovnu, kanceláře, zasedací místnosti, fakultní kavárnu, kapli a další.

Stavbou nedojde ke změně užívání objektu. Dnes jsou prostory plně využívány pro výuku a vědecká pracoviště a rovněž pro studijní potřeby (studovna, knihovna, apod.).

Objekt byl plně rehabilitován v roce 1993-5 a od té doby prošel pouze malými změnami. V roce 2014 byla rekonstruována dvě podlaží objektu (těch se bude nynější stavba dotýkat jen omezeně) a byl realizován osobní výtah. Konstrukčně se jedná o kombinaci železobetonového skeletu se zděným systémem. Fasády objektu budou rehabilitovány. Směrem do ulice je fasáda z tvrdé omítky v celkově dobrém stavu (bude provedena kontrola z lešení) a bude omyta, vyspravena a penetrována. Dvorní fasáda je omítaná s nátěrem, rovněž v dobrém stavu. Okenní prvky budou repasovány, případně provedeny repliky.

Interiérové prvky jsou již částečně vyměněny. Bude potřeba provést restaurátorské práce včetně průzkumů a návrhů na restaurování zvláště na plastiku – 3 reliéfy na čelní stěně v úrovni 2.PP a 1.PP bývalé tělocvičny – dnes knihovny od Ladislava Šalouna a dále obraz od Vladimíra Stříbrného, který je umístěn na historickém dřevěném schodišti v úrovni mezipodesty mezi 1.NP a 2.NP objektu. Další restaurátorské práce budou provedeny na původních světlech v úrovni 1.NP ve vstupní chodbě.

Objekt má vlastní plynovou kotelnu v podkroví, strojovna VZT je v suterénu. Větrány jsou i provozy kavárny a knihovny. Připojení na el. energii bude ze stávajícího domovního rozvodu se samostatným měřením v RS.

Nosné konstrukce se rekonstrukce až na zásah pro prohloubení výtahové šachty nedotýká, jejich stávající stav bude uveden a popsán ve stavební a konstrukční části. Vizuálně nejsou vidět žádné statické poruchy. Krov je v dobrém stavu, rovněž tak i střecha. Bylo zpracováno stavebně technické posouzení konstrukcí, které neprokázalo viditelné konstrukční vady a problémy.

Byl zpracován soupis památkových prvků v objektu a ten projednán a odsouhlasen s orgány památkové péče a jeho závěry jsou v tomto projektu zapracovány.

Objekt není památkově chráněný, leží v Pražské památkové rezervaci. V rámci přípravných prací bylo provedeno posouzení stavebně technického stavu konstrukcí, posouzení stavu inž. sítí a VZT a památkový průzkum.

Stávající využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT)

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou ocelovou konstrukcí s

prosklenými polopříčkami)

1.NP		- průjezd, kavárna, zázemí a studovna knihovny, pracovny

toalety, vrátnice, správcovna, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, kancelářské prostory se zázemím

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toalety, úklid

studijní oddělení

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toalety

6.NP		- pracovny, kotelna, denní místnost, prostory se zázemím

Výtah rekonstruovaný  při opravě a rekonstrukci 4.NP a 6.NP vede od 2.PP do 6.NP.

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné od 2.PP do 2.NP,

- dvouramenné schodiště betonové od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

D.2) seznam vstupních podkladů:

- požadavky objednatele na rekonstrukci dané zadáním

- digitální zaměření objektu (2014)

- Kniha o Praze 1 - Praha 1998 – Nové Město

- Kniha umělecké památky Prahy, Nové Město - Vyšehrad - Academia

- podklady z archivu OÚ Praha 1 – původní archivní plány z roku 1927-8

- PD na rekonstrukci a opravu Paláce Marathon – Studio FINAL Ing.arch.V. Kubel 1995

- skutečné provedení stavby – Konstruktiva KONZIT 1995

- plány na rekonstrukci dvou podlaží z roku 2014 – KOKES partners s.r.o.

- ÚP MHMP - Prahy 1 z roku 2000

- vlastní prohlídka na místě a fotodokumentace

- technická mapa IMI MHMP z r. 2008	1 : 1000

- výpis z katastru nemovitostí

- podklady od správců sítí

-  wikipedie - dějiny objektu

- Návrh stavby – zadávací studie – Ing.arch. Fišer, Ing.arch. Košťál, Ing.arch. Kratěna –

2017

- Studie kaple v 3.PP , Ing.arch.Fišer, Ing.arch. Košťál, 05/2018

- zadávací dokumentace UK TEF 2019

- Průzkumy stávajících sítí v objektu, průzkum VZT, chlazení a vytápění objektu –

MEPRO s.r.o. 2019

- Pasport památkových prvků v objektu ETF UK - Paláce Marathon – MEPRO s.r.o. 2019

- výsledky projednání s NPÚ a požadavky OPP MHMP

- Studie řešení celkové rehabilitace objektu  ETF UK – Paláce Marathon – MEPRO s.r.o.

2020 a jeho odsouhlasení objednatelem

- projednání studie s NPÚ

- Rozhodnutí OPP MHMP ze 30.3.2020 Ing. D. Dobrovodská, č.j. MHMP 403252/2020

- Výsledky projednání s objednatelem 
- Vydané stavební povolení včetně dokladové části ze dne 26.1.2021 s nabytím právní moc

11.3.2021 – č.j. S UMCP1/542194/2020/VÝS-Mš-2/646

- podklady od uživatele – interiér fakulty ETF UK

- podklady od firmy KONE a.s.

- podklady od firmy BEG Bohemia s.r.o.

D.3) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, počet uživatelů:

Stavba se nachází v celém objektu: Má 3.PP a 6 nadzemních podlaží.

Užitná plocha domu:

Užitná plocha v 3.NP			187,16 m2

Užitná plocha 2.PP			543,32 m2

Užitná plocha v 1.PP		            543,32 m2

Užitná plocha 1.NP			511,08 m2

Užitná plocha 2.NP			466,56 m2

Užitná plocha 3.NP			465,02 m2

Užitná plocha 4.NP			465,02 m2

Užitná plocha 5.NP			465,02 m2

Užitná plocha 6.NP			293,18 m2

Celková užitná plocha	         3.939, 68 m2

Přesné výměry jsou uvedeny ve výkresech.

Zastavěná plocha parc.č.879     - 620 m2  zastavěná plocha a nádvoří dle KN

Zastavěná plocha parc.č. 878/2 -   23 m2  ostatní plocha dle KN

Počet funkčních jednotek:	nejedná se o objekt bytový

objekt slouží pro ETF UK

Počet – kapacita osob v UK ETFna základě oficiálně uváděných kapacit učeben v SIS + počet pracovníků v pracovnách + odhadem

patro			  		prostory			max. kapacita

knihovna (1.PP, 2.PP)						  60 až 100

přízemí (1.NP)		kavárna 25, kanceláře 5,

studentská m. 10, respirium 20	        60

1. patro (2.NP)		VP 80, MP 30, respirium 30

studijní odd. 3, knihovníci 5		      128

2. patro (3.NP)		zasedačka 25, kanceláře 15		        40

3. patro (4.NP)		E 40, F 30, G 20, pracovny 6

respirium 14				      110

4. patro (5.NP)		H 20, pracovny 15			        35

5. patro (6.NP)		pracovny 22				        22 ________________________________________________________________

Celkem osob v objektu:						      495 osob

Navrhované využití domu:

3.PP		- kaple a technické prostory, archiv, hygienické zázemí

2.PP		- knihovna a technické zázemí (strojovna VZT a chlazení včetně MaR),

hygienické zázemí, skladové prostory, plynová kotelna

1.PP		- knihovna  s recepcí a technické prostory

(knihovna byla do původní tělocvičny vestavěna samostatnou

ocelovou konstrukcí s prosklenými polopříčkami a příčkami)

hygienické zázemí,

1.NP		- průchod, kavárna se zázemím, zázemí, studovna knihovny, pracovny

toalety, vrátnice, studentská klubovna

2.NP		- posluchárny, seminární místnost, respirium, kancelářské prostory se

zázemím, toalety, zázemí velké posluchárny

3.NP		- kancelářské prostory se zázemím, děkanát, zasedací místnost,

pracovny, sekretariáty, tajemník děkana, zázemí, toalety, úklid

studijní oddělení, zasedací místnost, čaj. kuchyňka

4.NP		- knihovna, seminární pracovna, učebny, kanceláře, respirium,

prostory se zázemím, pracovny, toalety

5.NP		- pracovny, seminární místnost, pracovny s knihovnou, zázemí

toalety, čaj. kuchyňka

6.NP		- pracovny, strojovna VZT - chlazení, denní místnost, prostory se

zázemím, toalety

Vertikální komunikace: dvouramenné schodiště dřevěné /kamenné/

od 3.PP do 2.NP, (prodloužené do 3.NP)

- dvouramenné schodiště kamenné s bet. podestami od 2.PP do 6.NP

- schodiště do 3.PP betonové

- spojovací schodiště v knihovně – ocelové – vestavěné, novodobé

- spojovací schodiště z knihovny v 1.PP do úrovně 1.NP – studovny

Kapacitní údaje UK ETF po rekonstrukci:

kaple a technické prostory (3.PP)		25 osob		max. kapacita  25 osob

knihovna (1.PP a 2.PP)		50 sezení + 50 stání		max. kapacita 100 osob

přízemí (1.NP)			kavárna 25 osob + personál 1, kanceláře 5 osob,

studentská místnost 10 osob, respirium 20 osob

max. kapacita	  61 osob

1. patro (2.NP)	velká posluchárna 80, malá posluchárna 30, respirium 30 osob, studijní odd. 3, knihovníci 5						max. kapacita 128 osob

2. patro (3.NP)			zasedací místnost 25, kanceláře 15

max. počet 40 osob

3. patro (4.NP)			E 40, F 30, G 20, pracovny 6 osob, respirium 14

max. počet 110 osob

4. patro (5.NP)			H 20, pracovny 15 sob	max. počet   35 osob

5. patro (6.NP)			pracovny 22 osob		max. počet   22 osob

Nový výtah bude prohlouben do 3.PP a bude tudíž jezdit od 3.PP do 6.NP – 630 kg pro 8 osob.

Malý nákladní výtah mezi 1.PP a 2.PP pro dopravu knih – atypický nákladní výtah 200 kg.

D.3.1) Celkové urbanistické a architektonické řešení :

D.3.1 a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení:

Urbanistické řešení bude zachováno. Původní objekt bude zachován. Využití objektu se nemění a je plně v souladu s platným územním plánem. Napojení na dopravní infrastrukturu je stávající z ulice Černé na Praze 1. Podrobný popis řešení je uveden výše a je patrný z výkresové dokumentace.

b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení:

b.1) Popis stávajícího stavu objektu:

Je uveden výše.

D.3.1.b) Popis navrhovaného řešení:

Rekonstrukce a oprava se týká objektu evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Černá ulice č. 9, Nové Město čp. 646, Praha 1.

V řešeném objektu byla již zahájeny rekonstrukční práce v roce 2013-2014, kdy byla zrekonstruována dvě podlaží, a to 4 NP a 6.NP. I tato podlaží však projdou částečnou rekonstrukcí a opravou.

Předkládaná projektová dokumentace pro provedení stavby se týká i ostatních podlaží objektu, fasád, zachování, restaurování a opravy památkových prvků (viz soupis památkových prvků – MEPRO s.r.o. 12/2019 a celkového technického řešení).

Do nosných konstrukcí objektu se nezasahuje (kromě úprav kolem výtahu v souvislosti s jeho prohloubením do 3.PP). Jsou v maximální možné míře ctěny stávající dispoziční vazby. Stávající historický cenné konstrukce, detaily a umělecká díla jsou plně respektována.

Dopravní řešení vychází z dopravní situace daného území. Hlavní příjezd je navržen z Černé ulice na Praze 1 příjezdovou komunikací před objekt fakulty. Jiný příjezd není možný. Komunikace jsou dimenzovány pro potřeby zásahu HZS s Záchranné lékařské služby.

Gastro technologie

- gastronomický provoz – Kavárna Marathon

Řeší dispoziční návaznosti provozu občerstvením v zařízení kavárny v 1.NP. Je uvedena v samostatné části této dokumentace.

D.3.1.c) Významné sítě technické infrastruktury:

Způsob zásobování médii je vzhledem k navrhovanému využití řešen následovně:

- vytápění			- z nové plynové kotelny v suterén

- vodovod			- zásobování vodou ze stávající přípojky vodovodu

- kanalizace 	- stávající přípojka z veřejné komunikace - revize

- plyn				- stávající přípojka z ulice ukončena plynoměrem

- elektro silnoproud		- nové instalace v celém objektu, připojení ze stávajícího

rozvodu, na objektu bude umístěn nová RS,

- elektro slaboproud		- nové instalace v objektu EZS, STA, kabelové rozvody

TV, EPS, CCTV, rozvody budou napojeny ze

stávajícího rozvaděče na objektu

- VZT a větrání		- nová zařízení umístěná v soc. zařízeních, čajových

kuchyňkách s výdechy nad střechu objektu, rovněž tak

i větrání kotelny, větrání, vytápění a chlazení

poslucháren a učeben a vybraných prostor v objektu

D.3.1.d) Stavebně - konstrukční část:

Jedná ze o ŽB polyfunkční objekt z 20. let 20. století. Skeletový konstrukční systém je doplněn o stěny komunikačního jádra a v podzemních podlažích o obvodové stěny.

Nosnou konstrukci objektu tvoří prostorový železobetonový skelet o dvou traktech, založený na základové desce. Stropy jsou žebrové. Prostorovou tuhost zajišťují příčné a podélné rámy společně s komunikačním jádrem. Nad 5.NP byla v 90 letech provedena ocelová nástavba. Tuto konstrukci tvoří příčné ocelové rámy kloubově uložené na železobetonový skelet. Rámy jsou o dvou polích, krajní stojky jsou zkosené a celý rám kopíruje tvar střechy. Prostorová tuhost je zajištěna zavětrováním. Vertikální komunikace v objektu je zajištěna pomocí dvouramenného schodiště a výtahu. Stávající příčky jsou zděné. Krytinu střechy tvoří

plechové šablony.

Vodorovné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými deskami vyztuženými žebry, které jsou pomocí příčných a podélných železobetonových průvlaků vyneseny do svislých sloupů. Celá konstrukce objektu je založena na ŽB základové desce. Zastřešení je provedeno pomocí ploché střechy. Objekt má 5 nadzemních podlaží a jedno podzemní podlaží s vloženým mezipatrem. Střešní krytina je plechová a příčky jsou provedeny jako zděné.

V této fázi projektu nebyl proveden inženýrsko-geologický průzkum. Základové konstrukce nové konstrukce výtahové šachty jsou navrženy na kontaktní napětí v základové spáře 1000 kPa (min. R3). V hloubce pod 3.PP předpokládáme již skalní podloží tvořené břidlicemi. Z důvodu ověření, že je možné vyhloubit nově navrženou výtahovou šachtu ve 3.PP, bez ohrožení mechanické odolnosti a stability stávající ŽB nosné konstrukce ve 2.PP a 3.PP, je nutné provést podrobný inženýrsko-geologický průzkum se zaměřením na výše zmíněnou problematiku. V případě, že stávající podloží pod sloupy 2.PP a 3.PP nebude dostatečně soudržné, bude nutné pod zmíněnými sloupy provést statické zajištění pomocí sloupů tryskové injektáže (IGP musí být zaměřen i na tuto problematiku, aby mohla být trysková injektáž řádně navržena). Při přejímce základové spáry stávajícího objektu a nových konstrukcí musí tyto informace potvrdit přizvaný geolog a provést zápis do stavebního deníku. Pokud základové podmínky nebudou dostatečné, je bezpodmínečně nutné kontaktovat statika a provést nový návrh základových konstrukcí a podchycení

stávajícího objektu!

Při vizuální prohlídce nebyly zaznamenány žádné statické poruchy objektu. Objekt je v udržovaném stavu a tomu odpovídá i kondice nosné konstrukce.

D.3.1.d) mechanická odolnost a stabilita.

Mechanická odolnost a stabilita je prokázána statickým výpočtem stavby. Návrh konstrukce je zpracován v souladu s platnými normovými předpisy soustavy ČSN EN. Dimenze jednotlivých prvků byly navrženy a optimalizovány pomocí aplikací určených k řešení této problematiky. Celková prostorová tuhost železobetonového objektu je zajištěna provázáním navzájem kolmých stěn v rozích komunikačního jádra, dála prostorové rámy a jejich spolupůsobení s tuhými stropními konstrukcemi.

Tuhost ocelové nástavby je mimo jiné zabezpečena rámovou soustavou se zavětrováním.

Podrobně popsáno v TZ konstrukční části.

Hlavní konstrukční prvky doplňovaných nosných konstrukcí

Stavební úpravy stávajícího objektu spočívají zejména v úpravě dispozice jednotlivých podlaží. Z tohoto důvodu je navrženo zazdívání nebo vytváření nových stavebních otvorů, lokální doplňovaní, nahrazovaní či zesilovaní stropních konstrukci. Dozdívky jsou navrženy z cihel plných pálených P20 na MVC5 MPa s expanzní přísadou.

Nově je vybudována výtahová konstrukce nového výtahu v místě původního. Dále jsou provedeny zásahy pro průchody žel. bet. konstrukcemi včetně podchycení.

Prostory jsou dnes užívané a budou uvolněny postupně pro rekonstrukci a nový provoz.

D.3.1.e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí:

Izolace jsou uvedeny ve skladbách podlah a střechy. Budou částečně vyměněna okna (mimo ta, která již byla vyměněna při nedávné opravě). Fasády nebudou zatepleny. Budou provedeny případně opravy střešního pláště. Veškerá zařízení VZT budou opatřena rekuperací. Nově bude doplněno i chlazení. Podrobně uvedeno v části profesí.

D.3.1..f) Způsob založení objektu:  Jedná se o stávající objekt. Založení konstrukcí je dáno historickým vývojem domu. Zasahuje se místně – viz výkresy a TZ konstrukční části. Kromě provedeného stavebně technického průzkumu bude potřeba systém založení celoplošně ověřit na místě při provádění stavby výtahové šachty.

D.3.1.g) Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením:

Prostory fakulty jsou určeny pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu. Rozdíl mezi úrovní chodníku v ulici Černá 9 a přízemím je dán historicky 20 mm. V objektu bude zřízen bezbariérový výtah a je v něm umístěno rovněž bezbariérové WC ve 4.NP a v 1.NP.

Předkládaná stavba je v souladu s Nařízení MHMP č. 10/2016 PSP Sb. O obecných technických požadavcích na výstavbu a dále Vyhl. č.398/2006 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb včetně všech novelizací.  Respektuje její jednotlivá ustanovení a požadavky, jakož i platné ČSN a související předpisy.

Vyhláška č. 398/2009 stanoví následující podmínky návrhu stavby WC:

- Stěny hygienických zařízení a šaten musí po konstrukční stránce umožnit kotvení opěrných madel v různých polohách s nosností minimálně 150 kg. Po osazení všech zařizovacích předmětů musí být zachován volný manipulační prostor o průměru nejméně 1500 mm.

- Podlaha musí být protiskluzná.

- Záchodová kabina bude mít min. rozměr: 1600 mm x 1750 mm.

- V kabině musí být zách. mísa, umyvadlo, háček na oděvy a prostor pro odpadkový  koš.

- Šířka vstupu musí být nejméně 800 mm.

- Dveře se musí otevírat směrem ven a musí být opatřeny z vnitřní strany vodorovným madlem ve výšce 800 až 900 mm. Zámek dveří musí být odjistitelný zvenku.

- Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup.

- Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse. V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání.

- Umyvadlo musí být opatřeno stojánkovou výtokovou baterií s pákovým ovládáním. Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm.

- Po obou stranách záchodové mísy musí být madla ve vzájemné vzdálenosti 600 mm a ve výši 800 mm nad podlahou. U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm. U záchodové mísy s přístupem z obou stran nebo-li záchodová kabina s využitím asistence musí být obě madla sklopná a obě musí přesahovat záchodovou mísu o 100 mm. Vedle umyvadla musí být alespoň jedno svislé madlo délky nejméně 500 mm.

Je-li v hygienickém zařízení nebo šatně instalováno zrcadlo musí být použitelné pro osobu stojící i osobu na vozíku. U pevného zrcadla musí být spodní hrana ve výši maximálně 900 mm nad podlahou a horní hrana ve výši minimálně 1800 mm nad podlahou. Sklopné zrcadlo nesmí mít ovládací páku vystupující do prostoru.

Dveře budou mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text „WC ženy“, muži . Braillovo písmo bude mít parametry standardní sazby.

V objektu je umístěn osobní výtah

Jednotlivá podlaží budou přístupná bezbariérově z nového výtahu umístěného v prostoru fakulty ve stávající poloze. Výtah bude jezdit od 3.PP po 6.NP objektu s dojezdem na tomto podlaží. Bude splňovat vyhl. č.398/2009 Sb. K výtahu je možno se bezbariérově dostat hlavním vstupem do objektu.

Podrobný popis přístupu k výtahu je patrný z výkresové dokumentace.

Volná plocha před výtahem bude v každé stanici 1500 x 1500mm.

Výtah - osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem

Jde o výtah o nosnosti 			630 kg

počet osob					8 osob

Jmenovitá rychlost				1 m/s

Zdvih						27,750 m

Šířka dveří					800 mm

Výška dveří					2.100 mm

Klec						1,130 mm x 1,300 mm

Výška klece					2.200 mm

Dojezd						0,800 mm

Přejezd					0,955 mm

- kabina – nerez obklad, podlaha – lino

- šachta – 1600 x 1200mm

- počet stanic – nově 9/9 stanic

Šachetní a klecové dveře budou provedeny jako samočinné vodorovně posuvné dveře.

Výtah bude proveden dle ČSN EN 81-20+EN81-73_2016 a bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů část 70 – Zvláštní úprava výtahů určených pro dopravu osob a nákladů- přístupnost výtahu včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Výtahová kabina bude mít následující vybavení:

- v kabině bude na jedné straně madlo ve výšce 900mm

- sklápěcí sedadlo, které ve sklopené verzi nebude překážet užívání výtahu, výška sedadla nad zemí je 500mm, min. hloubka pak 300-400mm a šířka 400-500mm

- ve výtahu bude instalováno zrcadlo, kterým se dají sledovat překážky v kabině

- osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří bude v min. výšce 900mm od podlahy

- ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání budou řazeny odleva doprava

- při svislém uspořádání musí být řazeny odspoda nahoru

- ovladače v kabině výtahu a nástupních místech budou vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm. Reliéfní značky nebudou ryté a vpravo od ovladače bude příslušný popis v Braillově písmu s parametry standardní sazby. Na klávesnici se Braillův znak nemusí provádět.

- výtah bude proveden v souladu s ČSN EN 81-70

směrové šipky budou umístěny ve výšce 1800 mm- 2500 mm nad podlahou, výška

šipek bude min. 40 mm. Rozsvícení šipek doprovází zvukový signál.

- signalizace polohy v kleci výtahu je umístěna na ovládacím panelu nebo nad ním. Osa signalizace bude ve výšce 1600-1800 mm.

- Výška písmen označující stanice bude v rozmezí 30-60 mm.

- Při zastavení kabiny bude vždy oznámena poloha podlaží.

- tam, kde před vstupem do výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze

- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3, přílohy č. 4 k Vyhlášce 398/2009 Sb.

- symbolem pro nedoslýchavé je modrý čtverec na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100 x 100 mm, u symbolu umístěného v kabině pak 50 x 50 mm.

V objektu je umístěn v prostoru knihovny atypický malý nákladní výtah o nosnosti 200 kg. Spojuje 1.PP s 2.PP - knihovny.

Technická data výtahu:

Provedení výtahu:			dle ČSN EN 81-3

Typ výtahu:                         		MB 200/0,15

Nosnost police:   	                                       200 kg

Pracovní zdvih:				    2,9 m

Jmenovitá rychlost:	                           0,15m/s

Počet stanic / nákladišť:                         	a) 1 spodní neprokládací

b) 1 horní oboustranně obslužné

Rozměr šachty: šířka 1100 mm, hloubka 800 mm, hlava 2200mm

Rozměr kabiny: šířka 1000 mm, hloubka 600 mm, výška 800 mm

Řízení výtahu: jednoduché mikroprocesorové

Výtahová šachta: ocelová konstrukce opláštěná deskami RIGISTABIL

Umístění stroje: dle výrobce

Umístění rozvaděče: v horní stanici u výtahové šachty – umístění bude upřesněno

Systém pohonu: elektromechanický jednorychlostní, lanování 2:1, motor cca 1,5kW

D.4) Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana:

Během stavby bude životní prostředí v dané lokalitě přechodně zhoršeno. Vzhledem k faktu, že se jedná o provoz školského zařízení, budou práce probíhat v dohodnutém časovém režimu – předpokládá se, že hlavní stavební práce a činnosti budou probíhat v prázdninových termínech. Stavební firma, která bude stavební práce provádět, bude používat stroje a zařízení, jejichž hlučnost nepřekročí v době od 7,00 do 19,00 hod. Lqae 65 dB. O sobotách a nedělích pak budou práce pokračovat od 8,00 do 16,00 hod. nepřekročí mimo tyto hodiny 40 Lqae dB. Staveniště bude udržováno v čistotě a pořádku, včetně kontroly u vjezdu. Bude dodržováno Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Vytěžený materiál při přípravě území a při kopání bude popř. vlhčen odvážen na skládku. Humózní vrstva bude mezideponována a bude opětně použita. Stavba svým provozem neohrozí své okolí.

Stavba bude koordinována se stavbami v jejím okolí. Dle stávajících znalostí nemá žádné vazby na okolní zástavbu. Související investice nejsou žádné.

Budou dodrženy podmínky vyhl. Bezpečnosti práce vyhl. č. 591/2006 Sb. Stavba bude prováděna pouze proškolenými pracovníky. Pracovníci budou užívat pomůcky bezp. práce (přilby, rukavice, obuv, oděv apod.).

Při jakékoli odchylce od projektové dokumentace bude přizván projektant pro určení dalšího postupu prací a bude sepsán zápis. K zásahům do ochranných pásem nedochází. Bylo prověřeno, že stavba nekoliduje s žádnými ochrannými pásmy.

Vzhledem k velikosti a provozu stavba nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí dané zákonem č. 100/2001 Sb. Negativní vlivy na životní prostředí v těsném okolí stavby nastanou vlivem provádění stavebních prací. Vhodným harmonogramem prací a dostupnými opatřeními budou sníženy na nejnižší možnou mez.

Při zásobování staveniště stavebním materiálem a manipulací s technikou mimo staveniště je nutno respektovat konstrukci a stav místních komunikací a přizpůsobit rychlost a hmotnost vozidel konkrétní situaci. Na stavbě bude dodržován pořádek a čistota. Odpady vzniklé během realizace budou tříděny a odváženy na řízené skládky. Během výstavby budou vznikat odpady běžné u stavební výroby. Třídění odpadu bude probíhat přímo na staveništi, skladování bude zajištěno na skládkách a v kontejnerech.

Pro zneškodnění případných nebezpečných odpadů bude smlouvou zajištěna odborná firma

oprávněná pro tuto činnost (izolace chladících a mrazících boxů, střešní krytina, apod.). Jedná se především o obalové materiály (fólie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv (dlažby), zbytky polystyrenu, minerální vaty, plastů, apod. Seznam odpadu je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhl. 381/2001 Sb.

Kód odpadu Odpad Likvidace

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály řízená skládka

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly řízená skládka

15 01 02 Plastové obaly řízená skládka

16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené řízená skládka (střešní šablony např. eternit)

17 01 01 Beton řízená skládka

17 01 03 Tašky a keramické výrobky řízená skládka

17 02 01 Dřevo řízená skládka

17 02 02 Sklo řízená skládka (např. makrolon)

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 řízená skládka

17 04 05 Železo a ocel kovošrot

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 05 řízená skládka

17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01-03 řízená skládka

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou. Doklady o zneškodnění budou přiloženy ke kolaudaci.

Po provedení stavebních úprav nebude provoz Kuchyně a jídelny ZŠ a souvisejících zařízení svým provozem rušit a obtěžovat své okolí. Bude případně doloženo požadovanými měřeními.

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda není stavbou dotčeno

b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,  - není dotčeno

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000, - není dotčeno

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA – není dotčeno,

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. Netýká se.

D.4.1.) Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření:

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží: Bude zajištěna izolačními materiály ve skladbách podlah – pásy např. s Al vložkou, apod. Vzhledem k charakteru stavby není dokladováno. Působení radonu bude eliminováno návrhem hydroizolace ve skladbě podlah v 2.PP – 3.PP. Budou navrženy materiály s protiradonovou vložkou – bitumeny. Vlivy vnějšího prostředí jsou řešeny stavebními konstrukcemi.

b) ochrana před bludnými proudy: Nebude žádná. Bludné proudy se nevyskytují.

c) ochrana před technickou seizmicitou: Není žádná.

d) ochrana před hlukem: Před vnějším hlukem bude ochrana zajištěna stavebními konstrukcemi, izolacemi ve skladbách podlah a stěn a výplněmi otvorů.

Stavba svým provozem nebude produkovat hluk. VZT zařízení budou odhlučněna na požadované hodnoty. V nočních hodinách bude zařízení v provozu dle provozního řádu fakulty

e) protipovodňová opatření: Nejsou potřeba, stavba se nenachází v povodňové oblasti.

f) ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod.: Nejsou žádné.

D.5) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Dodavatel stavebních prací je povinen dodržovat Vyhl. ČPBU a ČBU č. 591/2006 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČSN a související předpisy.

Pracovníci budou požívat bezpečnostní ochranné oděvy a pomůcky jako přilby, rukavice, obuv apod. Pracovníci firmy zajistí po dobu stavby bezpečnost obyvatel domu ( ochranná plocha s vyznačením např. páskou atp.).

Pro provoz a využití objektu bude vypracován plán bezpečného používání.

Dodavatel stavebních prací je povinen dodržovat vyhl. ČPBU a ČBU č. 591/06 Sb., její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČSN a související předpisy.

Pracovníci budou požívat bezpečnostní ochranné oděvy a pomůcky jako přilby, rukavice, obuv apod. Pracovníci firmy zajistí po dobu stavby bezpečnost obyvatel domu ( ochranná plocha s vyznačením např. páskou atp.).

Pro provoz a využití bude vypracován plán bezpečného používání.

Dále budou dodržovat následující zákony a nařízení vlády:

Zákon č.262/2006 Sb – Zákoník práce

Zákon č.309/2006 Sb. kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích

Nařízení vlády č.591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

Nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

Zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech

Zákon č.258/2000  Sb. O ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č.201/2010 Sb. O způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

Nařízení vlády č.11/2002 Sb. vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

Nařízení vlády č.21/2003 Sb. o technických požadavcích na OOPP

Nařízení vlády č.378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

Vyhláška č.48/1982 Sb. kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na výstavbu

Nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu

Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Zákon č. 541/2020 Sb. O nakládání s odpady

D.6  Konstrukční řešení:

Je uvedeno v samostatné konstrukční části této dokumentace.

Prohlášení GP k PD:

Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků a obchodních názvů materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že zadavatel připouští i jiní kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se uchazeč odchýlí použitím jiných výrobků nebo materiálů od projektu, musí výt v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že jsou dodrženy stanované parametry v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě).

Stavba je pojata jako jeden celek bez dalšího členění na samostatné stavební objekty a provozní soubory v projektu pro provedení stavby.

Stavba bude prováděna za částečného provozu objektu. Zahájení stavby se předpokládá

v měsících 05 - 06/2022 v době studijních prázdnin. Práce na celkové rekonstrukci budou děleny do několika stavebních etap. Ukončení stavby se předpokládá v 09 /2023.

Objednatel předpokládá dvě stavební „čety“ pro provádění Díla, které začnou v nejvyšším a nejnižším patře a budou postupovat proti sobě.

| Uzlový bod dle SOD |  | Postup výstavby | Termín dle SOD | Fungování objektu dle požadavku Objednatele |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | do 31.5.2022 | Vystěhovaná knihovna v 1. a 2. PP – zajištěno Objednatelem |
| a) | Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací od 3. PP do 6. NP | Dokončení hrubých páteřních rozvodů instalací od 3. PP do 6. NP Stavební a instalatérské práce ve všech podlažích objektu pro provedení hlavních svislých a vodorovných páteřních rozvodů, aby nebylo nutné po 31.8.2022 zasahovat do nosných stavebních konstrukcí. Rozvody v příčkách, v podlahách, nad podhledy, ležaté rozvody ZTI na podlaží bude možné provést po 31.8.2022 dle Realizačního harmonogramu. Jednotky technologických zařízení a koncové prvky bude možné osadit po 31.8.2022 dle Realizačního harmonogramu. Stavební, bourací a demontážní práce (demontáž technologie strojovny a kotelny, VZT rozvodů a zařízení, konstrukcí v knihovně, apod.) ve všech podlaží objektu a na střeše (ve 3. NP dle dohody s Objednatelem). | do 31.8.2022 | VI-VIII/2022 jen minimální provoz Objednatele pouze ve 3. NP od IX/2022 v provozu Objednatele 3. a 4. NP (září-leden: zimní semestr), přístup Zhotovitele do 3. a 4. NP operativně po dohodě s Objednatelem |
| b) | Dokončení stavební nosné konstrukce výtahové šachty s šachtou požárního odvětrání | Stavební a bourací práce související s šachtami a v celém objektu, montážní práce - výměny a repase výplní otvorů, instalace a další zámečnické, truhlářské, klempířské apod. práce (ve 3. a 4. NP dle dohody s Objednatelem). | do 30.9.2022 | Objednatel vyklidí prostory pro provádění konstrukce uvedených šachet Zhotovitelem, přístup Zhotovitele do 3. a 4. NP operativně po dohodě s Objednatelem |
| c) | Dílčí předání dokončených prostor 2. a 6. NP pro činnost Objednatele | Funkční dokončení prostor 2. a 6. NP pro trvalou činnost Objednatele (vstup Zhotovitele výjimečně po dohodě s Objednatelem). | do 15.2.2023 | do 15.2.2023 v provozu 3. a 4. NP pro činnost Objednatele od 15.2.2023 v provozu 2. a 6. NP (únor-červen: letní semestr) pro činnost Objednatele |
| d) | Dokončení opravy střešní krytiny a opravy fasád | Finální dokončení pláště objektu vč. projednání s orgány památkové péče. | do 31.8.2023 |  |
| e) | Dokončení vnitřních instalací a jejich uvedení do provozu a dokončení montáže interiéru – připravenost pro kolaudaci | Finální dokončení vnitřních prostor objektu vč. funkčních zkoušek a připravenosti pro vydání stanovisek ke kolaudaci a požádání o kolaudaci. Dokončení montáže interiéru, osvětlení a koncových prvků. Připravenost pro nastěhování knihovny Objednatelem. | do 31.8.2023 | Zhotovitel dokončí a uvede do provozu veškeré instalace, dokončí montáž interiéru a požádá o kolaudaci |
| f) | Předání Díla vč. kolaudačního souhlasu | Kolaudace a předání Díla. | do 30.9.2023 | od VII/2023 do VIII/2023 bude Objednatel využívat objekt minimálně; umožnění nastěhování knihovny dříve než 31.8.2023 a předání díla dříve než 30.9.2023 bude v zadávacím řízení hodnoceno vyšším počtem bodů. |

Podchycení a bourací práce: Do nosných konstrukcí se zasahuje kromě prací při prohloubení výtahové šachty v úrovni 2.PP do 3.PP. Při provádění stavby budou dotčené konstrukce podepřeny a podchyceny. Bourání je vyznačeno ve výkresech bourání. Kromě nových konstrukcí jsou bourány nové dveřní otvory při současném podchycení, vybourání nenosných příček z cih. zdiva na nosnou konstrukci, bourání a postupné rozebírání stávající podlahy a ocelové konstrukce stropu knihovny, kde bude provedena nová konstrukce zastropení nad 2.PP, dále bourání konstrukcí pro vybudování nového výtahu s dojezdem ve 3.NP, bourání pro  technologické rozvody, demontáž ocelových schodišť v knihovně, apod.

Bourání stopu na 1.NP ve dvoře objektu.

Veškerý vybouraný materiál bude vlhčen a vyvezen na skládku, dřevěné konstrukce se spálí na skládce s ohledem na možný výskyt dřevokazných hub a plísní.

Bude dodržena  Vyhl. ČBÚ a ČPBÚ č. 591/2006 Sb., bude rovněž proveden průzkum ověření konstrukce krovu a jejich případná sanace. Podrobně v konstrukční části této dokumentace.

Hlavní konstrukční zásahy:

- nově navržený ocelová konstrukce mezistropu pro umístění regálů včetně schodišť

- nové založení výtahové šachty v úrovni 3.PP

- nová konstrukce výtahové šachty

- nové prostupy v žel. bet. konstrukci pro nová schodiště a technologické rozvody.

- podchycení konstrukcí pro nové otvory

- nové konstrukce příček včetně nových otvorů a prostupů

- bourání stropů v prostoru dvora

Zemní práce: jsou vyznačeny ve výkresech, týkají např. založení nové šachty pod úrovní 3.PP a průchodu k ní, konstrukce budou popsány v TZ konstrukční části.

Při realizaci bude pozván pracovník archeologického dohledu pro určení dalšího postupu prací, popř. zahájení archeologického výzkumu. Dále bude přizván zhotovitelem geotechnik pro určení dalšího postupu.

Základy: nové základové konstrukce pod nově navrhovaným dojezdem výtahu a konstrukcí výtahové šachty. Nové příčky budou založeny na armované žel. bet. konstrukci podlahy.

Popis je uveden v konstrukční části a rozsah je patrný z výkresů.

Svislé konstrukce: Konstrukčně se jedná o prostorový železobetonový skelet.

Bude potřeba realizace nových nosných zdí, zesílení konstrukcí a příček – viz výkres,

realizace technologických rozvodů, prostupy pro vedení sítí a VZT s podchycením otvorů pomocí ocel. profilů. Nová konstrukce výtahové šachty. Nové příčky dle výkresů stavební části.

Bude provedena nová konstrukce výtahové šachty pod úrovní 2.PP. Podrobně v konstrukční části. Ztužení středových zdí, sloupů, komínů, použít voštinové cihly, v podkroví SDK, v sociálních zařízeních SDK do vlhka, obvodové zdivo voštinové cihly- např. CP, děrované voštinové cihly apod.

Vodorovné konstrukce: Vodorovné konstrukce budou provedeny dle této dokumentace (sanace stávajících stropů, nové zastropení).  Více viz konstrukční část a část skladeb. Jedná se rovněž o novou konstrukci zastropení prostoru ve dvoře.

Budou zřízeny potřebné prostupy konstrukcemi pro vedení ÚT a VZT a dalších profesí. Bude doplněn strop mezi 1.PP a 1.PP v knihovně. Zesílení stropní konstrukce, apod. Více viz konstrukční a stavební část.

Schodiště: Stávající historická schodiště budou opravena. Historické dřevěné schodiště do původní tělocvičny bude opraveno, přebroušeno, mořeno, případně doplněno, repasováno a očištěno. Budou doplněna nová provozní schodiště v prostoru knihoven. Nově bude opraveno rovněž schodiště z 3.PP. Nové povrchy na nových podestách (kopie historické mozaikové dlažby, oprava a doplnění zábradlí schodiště, nové nátěry a nová a repasovaná madla). Bude odstraněn nevhodný nátěr zdí schodišťového prostoru. V oknech schodiště budou doplněny další okenní rámy. oprava zábradlí na malých balkonech ve schodištích.

V objektu bude rovněž umístěn nový osobní výtah

Jednotlivá podlaží budou přístupná bezbariérově z nového výtahu umístěného v prostoru fakulty ve stávající poloze. Výtah bude jezdit od 3.PP po 6.NP objektu s dojezdem na tomto podlaží. Bude splňovat Vyhl. č.398/2009 Sb. K výtahu je možno se bezbariérově dostat hlavním vstupem do objektu.

Podrobný popis přístupu k výtahu je patrný z výkresové dokumentace.

Volná plocha před výtahem bude v každé stanici 1500 x 1500 mm.

Výtah - osobní trakční se strojem v šachtě s frekvenčně řízeným motorem

- nosnost – 600 kg, 8 cestujících

Jmenovitá rychlost				1 m/s

Zdvih						27,750 m

Šířka dveří					800 mm

Výška dveří					2.100 mm

Klec						1,130 mm x 1,300 mm

Výška klece					2.200 mm

Dojezd						0,800 mm

Přejezd					0,955 mm

- kabina – nerez obklad, podlaha – lino

- šachta – 1600 x 1200mm

- počet stanic – nově 9/9 stanic (nástup/výstup)

Výtahová kabina bude mít následující vybavení:

- v kabině bude na jedné straně madlo ve výšce 900mm

- sklápěcí sedadlo, které ve sklopené verzi nebude překážet užívání výtahu, výška sedadla n ad zemí je 500mm, min. hloubka pak 300-400mm a šířka 400-500mm

- ve výtahu bude instalováno zrcadlo, kterým se dají sledovat překážky v kabině

- osa ovladače nouzové signalizace a ovladačů pro ovládání dveří bude v min. výšce 900mm od podlahy

- ovladače pro volbu stanic při vodorovném uspořádání budou řazeny odleva doprava

- při svislém uspořádání musí být řazeny odspoda nahoru

- ovladače v kabině výtahu a nástupních místech budou vyčnívat nad povrch okolní plochy nejméně o 1mm. Reliéfní značky nebudou ryté a vpravo od ovladače bude příslušný popis v Braillově písmu s parametry standardní sazby. Na klávesnici se Braillův znak nemusí provádět.

- výtah bude proveden v souladu s ČSN EN 81-70

směrové šipky budou umístěny ve výšce 1800mm- 2500mm nad podlahou, výška

šipek bude min. 40mm. Rozsvícení šipek doprovází zvukový signál.

- signalizace polohy v kleci výtahu je umístěna na ovládacím panelu nebo nad ním. Osa signalizace bude ve výšce 1600-1800mm.

- Výška písmen označující stanice bude v rozmezí 30-60mm.

- Při zastavení kabiny bude vždy oznámena poloha podlaží.

- tam, kde před vstupem do výtahu řídící systém signalizuje směr budoucí jízdy, musí být zajištěna informace také pro osoby se zrakovým postižením, zejména využitím hlasové fráze

- obousměrné dorozumívací zařízení v kabině výtahu musí umožňovat indukční poslech pro nedoslýchavé osoby. Toto zařízení musí být označeno symbolem podle bodu 3, přílohy č.4 k vyhlášce 398/2009 Sb.

- symbolem pro nedoslýchavé je modrý čtverec na němž je vyobrazen bílou čarou stylizovaný boltec ucha, který přerušuje diagonála vedená z pravého horního rohu čtverce. Nejmenší rozměry symbolu jsou 100x100 mm, u symbolu umístěného v kabině pak 50x50 mm.

Bude vybudován atypický nákladní výtah mezi 2.PP a 1.PP pro dopravu knih mezi těmito úrovněmi. Nosnost 200 kg. Konstrukce bude atypická. Zdvih 2,90 m, počet stanic – 2. Popis výše. Bude součástí dodávky regálových systémů, je s ni i spojen. Popis je uveden výše a v samostatné části dokumentace od spol. BEG Bohemia s.r.o.

Úpravy povrchů: Veškeré navržené omítky a stěrky jsou navrženy nové štukové s vápennými nátěry, nové obklady stěn v soc. zařízeních, zázemí, apod., bude zachována stávající štuková výzdoba, popř. opravena restaurátorem, nebo štukatérem s licencí. Nový povrch zdí ve schodišti. Úprava povrchů příček – štukové omítky, SDK konstrukce s nátěry, obklady kamenné, keramické, přírodní lina, podlahy teraccové – oprava, dle navržených skladeb, apod.

Původní omítky budou v maximální míře zachovány, respektive místně provedeno režné zdivo. V nárožích nebudou použity podomítkové lišty v interiérech.

Omítky nové budou ve vybraných, převážně technických provozech vápenné. V nárožích na nových konstrukcích nebudou použity podomítkové lišty v interiérech - omítky. Vstupní dveře do nových místností nové - viz   interiér.  Kování - dle tabulek. Detailní popis navržených povrchů je uveden v tabulkách. Bude rozhodnuto o konečné povrchové úpravě dřevěných obkladů stěn ve vybraných místnostech a na schodišti. Malby budou dle řešení interiérů, budou vápenné (např. Primalex, Düfa). Případné barevné výmalby budou upřesněny v rámci výkonu AD projektanta na stavbě a v projektu interiérů.

Fasády směrem do ulice a do dvora budou opraveny restaurátory s licencí, budou opraveny a doplněny veškeré původní dochované štukové prvky. Uliční fasáda bude očištěna tlakovou vodou se saponátem, provedeny případné opravy a bude fixována. Opravy ve dvoře budou prováděny vápennou omítkovou směsí. Nátěr dvorní fasády bude vápennou barvou – s převahou vápenné složky. Předpoklad barevnosti světlý (šedobéžový) odstín. Bude proveden restaurátorem průzkum barevnosti původní fasády. Původní štukové prvky budou opraveny a ponechány.

Obklady a dlažby: budou vybrány dle vzorků – kamenné a keramické, podrobně – viz skladby podlah. Dlažby terasy venkovní – kámen - žula, podlahy budou vybrány dle předložených vzorků. Více dle tabulek na výkresech a ve skladbách podlah.

Stropy a podhledy: Budou SDK, v technických provozech a místnostech, nebo omítnuty a opatřeny minerálními nátěry. Budou upraveny stropy dle tabulek místností. V přízemí i ostatních podlažích budou opraveny původní štukové prvky a opraven strop. Původní omítky budou v max. možné míře ponechány, nebo budou provedeny štukové stropy nové – vápenné.

Stropy i stěny budou doplněny akustickými obklady – viz návrh akustických úprav – AVETON s.r.o.

Omítky na stropech v suterénech budou opraveny, nebo provedeny nové – vápenné.

Nové prvky jako zábradlí, madla, vrata - viz tabulky. Bude vybrán konečný barevný odstín po konzultaci s orgány pam. péče a po provedení sond pro ověření pův. barevnosti.

Nátěry oken - shodná barevnost se stávajícími okny - popř. bude proveden průzkum na určení původní barevnosti. Parapety vnitřní dřevěné, venkovní měděný plech. Mřížky do dveří na WC – Al elox, nebo bílé. Do vybraných oken budou osazeny předokenní žaluzie (v 5.NP a v 6.NP)

Do dvora budou žaluzie ve všech oknech. Směrem do ulice pouze v oknech posledních dvou podlažích.

Antigrafitti opatření: nebudou provedena

Podhledy: na WC, soc. zařízeních, ve skladech, úklidu, chodbách : SDK do vlhka, omítky

rovné vápenné s malbou a SDK, GKFi a GKF nebo hladké. V místnostech podkroví a v sociálním zařízení budou provedeny nové podhledy SDK - BKFi 15mm, ve WC do vlhka.

Akustické obklady: Budou realizovány nové akustické obklady dle požadavku akustika. Jedná se o např. obklady zadních stěn učeben, akustické podhledy… viz samostatná část – Akustika.

Tlumočnická kabina: Bude provedena jako samostatná vložená kabina s akustickou úpravou interiéru. Bude vybavena technickým připojením. V kabině bude pracovní plocha. Podrobné řešení je součástí PD (ASŘ a Akustika)

Podlahy: Skladby – viz výkresy a skladby. Při přechodu podlah budou použity přechodové lišty AL elox, nerezové nebo dubové prahy - mořené s lazurou a lakem (schieflack).

Na schodišti do původní tělocvičny budou opraveny a doplněny původní vlysy (přebroušení, dotmelení a doplnění, popř. výměna, přebroušení mořeno a opatřeno ochranným nátěrem nebo voskováním).

Okna, dveře: Okna budou nová v kopii stávajících nebo historizující dle stávajících, v části jsou ponechaná – stávající, v nových přístavbách okna zdvojená nová, dveře repasované, opravené doplněné o dveře nové. Viz tabulky.

Fyzický stav oken bude posouzen odbornou firmou a konzultován s pam. péčí pro stanovení rozsahu oprav nebo provedení kopií. Barevnost oken, vnitřní křídla – bílá RAL 9001, venkovní rovněž bílá nebo v části divadla venkovní rámy oken – tmavě hnědá RAL – 8016 – odstín dle stávajícího. Dveře nové budou opatřeny samozavírači a v prostorách shromažďování a v únikových cestách pak bude osazeno panikové kování (viz tabulka a zpráva PBŘ). Kování - výběr dle vzorků na stavbě. Na vstupní dveře bude použito bezpečnostní kování. Před dokončením stavby bude doplněn systém jednotného klíče dle požadavků objednatele. Předpokládá se osazení zámků v provedení FAB. Na vstupní dveře bude použito bezpečnostní kování. Bude doplněn stávající systém (karta, čip). Na WC invalidů budou osazena madla dle požadavků ČSN a doplněna viz Vyhláška č. 398/2006 Sb.

Komínové průduchy: předpokládá se využití pro větrání a ventilaci domu a ponechání. Kotelna má nový trojsložkový komín vedený v prostoru stávajícího světlíku, odtahy VZT budou řešeny nové s výdechy až nad střechu (viz část VZT). Rovněž budou komíny využity pro odvětrání podlah v přízemí (šatny).

Komínové průduchy budou vyčištěny, nebudou vložkovány a budou využity pro odvětrání podlah, uložení kanalizačních odtahů, vedení VZT, apod. Provětrávací komíny ze sálu budou ponechány. Nad rovinou střechy i v úrovni podkroví budou opraveny hlavy komínů, dále pak atiky a štukové profilace, profilace říms. Komíny budou s ponecháním původních komínových hlav, nebo jejich kopií. Vedení VZT nad střechu domu bude řešeno a zaplentováno jako komínová tělesa např s použitím bočních mřížek).

Střecha: na celé střeše bude provedena oprava a úprava krytiny po prostupech s ponecháním původního druhu krytiny - měděný plech.  Bude posouzen rozsah případných oprav. Nové skladby viz tabulky skladeb

Veškeré osazované dřevěné prvky v konstrukcích (i ponechané stávající budou opatřeny fungicidními nátěry např. Lignofix, Lignostop, apod. s přídavkem bóru bezbarvý nátěr). historické dřevěné konstrukce budou řešeny po konzultacích s restaurátory a památkáři.

Sanace a preventivní ošetření zdiva v části suterénů:

Omítky budou staticky sanovány dle konstrukční části této dokumentace.

- otlučení omítek 100mm nad mapy (v suterénu po celé ploše až ke klenbám stropů)

- vyčištění spár zdiva

- mechanické očištění horního líce kleneb, nebo bet. konstrukcí

- užití desinfekčního a likvidačního přípravku SAVO proti plísním

- v suterénu provést po měření sanility a vlhkosti odbornou vybranou firmou omítky až po klenby /strop/ po vyčištění spár a doplnění stáv. zdiva. Venkovní vápenné omítky provést na očištěné a doplněné zdivo po změření vlhkosti a sanility až pod parapet, popř. po odhalení na místě.

Těsnění prostupů a potrubí:

- kanalizační potrubí třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8.000mm2

se opatří při průchodu požárně dělící konstrukcí zpěňující manžetou. To se týká především svislých předělů, kde se doporučuje navíc utěsnit otvory s instalačními prostupy stěn nad 50mm. Zpěňující manžety se požadují i pro průchod potrubí s trvalou náplní vody požárně dělící konstrukcí, třídy reakce B až F, světlého průřezu přes 15.000mm2 opět s doporučením těsnění otvorů s průměrem nad 50mm.

Průchody požárně dělícími konstrukcemi se zpěňujícími manžetami se dále požadují pro více potrubí umístěných vedle sebe, bez ohledu na jejich průřez pokud mezi nimi je menší vzdálenost než deset průměrů potrubí, nebo pro svazky elektrických vodičů, pokud prostupují jedním otvorem, mají izolace šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0kg.m-1. Potrubí menších průřezů než výše citované se při průchodu požárně dělícími konstrukcemi dokonale utěsní až k vnějšímu líci potrubí, včetně zaplnění montážních otvorů. Zabudované zpěňující ochrany mohou být použity pouze s průkazně ověřenou a zaručenou životností. V opačném případě lze tyto ochrany použít na částech konstrukcí, které jsou i po zabudování přístupné, nejvýše do 30 min. pož. odolnosti a pokud doba životnosti do první obnovy je nejméně 10 let. Těsnění spár se provede ve smyslu 6.3 ČSN 73 0810. Navržené a doporučené specializované firmy např. PROMAT, HASIL apod.

Klempířské výrobky: nové oplechování z měděného plechu, nové okapy a svody, parapety. Bude provedena oprava zděných parapetů, dále výměna parapetních plechů, měděný plech, stejně jako stávající oplechování, barevnost – viz tabulky, dále oplechování říms, atik, nové okapy a svody, možnost použití měděného plechu, oplechování (lemování)  komínů, vývodů kanalizace nad střechu, lemování výdechů VZT nad střechou, apod. – podrobně viz tabulky

Izolace: Jsou uvedeny ve skladbě podlah a střech.

Zámečnické výrobky: nové schodiště, pomocné konstrukce zábradlí, rohožka – čistící zóna, poklopy, základy pod VZT jednotky, apod. Zabudované ocelové profily pro vytvoření prostupů a průchodů budou před osazením opatřeny ochranným základním nátěrem. Oprava původního zábradlí, oprava zábradlí na podestách mezipodest. Oprava mříží ve sklepních oknech, oprava velké mříže ve vstupu do objektu. Nové čistící zóny před objektem z ulice a před vstupem ze dvora domu.

Ke komínům bude umožněn přístup a budou osazeny komínové lávky a stupadla – systémové. Bude použit jistící systém na okraji střech pro možnost přichycení pracovníků při revizích a opravách.

Kamenické výrobky: oprava schodiště z 2.PP do 3.PP. Oprava chodeb a schodiště z teracca - doplnění, vyčištění, přebroušení a impregnace stupňů a nové dlažby podest.

Truhlářské výrobky: repase, oprava stávajícího schodiště,

Oprava  stávajícího dřevěného schodiště do suterénu od úrovně 2.NP po 1.PP, apod.

Oprava historických dveří. Okna a dveře – materiál měkké dřevo pod nátěr.

Oprava historického zábradlí. Nátěr – viz sondáž původní barevnosti. Truhlářské výrobky do exteriéru budou opatřeny ochrannými nátěry nebo voskovány (pro venkovní účely bude použito materiálů s UV filtrem).

Štukatérské práce: Prvky na zdobené uliční fasádě (římsy, šambrány, pilastry, atp). Bude provedeno odbornou restaurátorskou firmou s licencí. Vnitřní opravy a repase štukových stropů v  a stěn.

Restaurátorské práce:

Umělecko - řemeslné prvky, které budou repasovány, nebo opraveny:

Vychází se z provedeného soupisu pam. prvků v objektu (Mepro s.r.o. 12/2019)

Budou určeny prvky, vykazující vyšší umělecko - řemeslné hodnoty, které jsou nedílnou součástí objektu a jako takové je bude nutno při rekonstrukci respektovat a odborně opravit.

Jedná se zejména o tyto prvky:

- štukové prvky fasád včetně kovaných ozdobných prvků

- vnitřní schodiště, původní svítidla,

- teraccové podlahy

- truhlářské výrobky – dveře s průhledy do sálu, původní dveře, prvky hlediště,

- prosklené dřevěné stěny

- původní dlažba na schodišti a ve vstupní chodbě a části přízemí, zábradlí s madlem

- původní kování

Dále jsou uvedeny prvky, které spadají do této kategorie a budou uvedeny v tabulkách jednotlivých řemesel v DPS:

- zámečnické - zábradlí a schodišťové madlo schodiště, mříže, rohože, apod.

- vstupních dveře do místností

- původní dlažby

- původní teracco

- původní dochované dveře včetně kování oken a dveří /provedení průzkumu původní

barevnosti/.

Protiradonová a jiná opatření:

Jedná se o historický objekt v centru hlavního města Prahy. Není zapsán jako pam. objekt.. Protiradonová opatření budou spočívat v provedení svařovaných povlakových izolací v konstrukcích podlah v suterénu a přízemí v nepodsklepené části v objektech a dle uvedených skladeb – izolace s vložkou z Al. Míra vysokého rizika je dokladována průzkumem, jedná se o střední až nízké riziko.

Požární opatření: Budou provedena dle zprávy Požárně bezpečnostního řešení. Požární zpráva je dokladována samostatně. Mezi podlažími budou provedeny požární ucpávky včetně manžet. Součástí opatření je i řešení EPS, hasící přístroje, hydranty, systém dálkového přenosu, evakuační rozhlas, apod.

Svítidla a osvětlovací tělesa: výběr osvětlovacích těles je součástí DPS a projektu interiérů – tabulka svítidel. Budou zachována původní historická osv. tělesa ve vstupní chodbě.

Žaluzie a zastínění: Venkovní žaluzie budou osazeny před okna v 5.a v 6.NP. Vniřní žaluzie a zastínění bude instalována ve všech učebnách a posluchárnách, v zasedacích místnostech.

Bude doplněno na západní stranu objektu do kanceláří a pracoven. Přesný typ a barevnost bude vybrán dle vzorků. Vybrané žaluzie a zastínění bude ovládáno elektricky.

Interiéry: bude zpracována samostatná projektová dokumentace interiérových prvků vybraných prostor.

Reklama a firemní značení:  Bude řešeno samostatně na podkladě samostatného řízení.

Venkovní osvětlení fasád: je navrženo v části elektro a v knize svítidel

Hromosvod: Nové zařízení napojené (po změření na stávající, případně novou zemní síť).  Zařízení venkovní VZT a další na střeše budou uzemněna, prvky budou pospojovány.

Osobní výtah: - nosnost – 630 kg, počet osob 8

Výtah na knihy: - součástí regálových systémů – nosnost 200 kg

Regálové systémy: dle samostatné přílohy (demontáž a montáž + malý výtah)

Interiéry: Vybavení a řešení interiérů bude řešeno samostatně.

Recepční pulty – konstrukce bude truhlářská. Obklad dle interiéru. Jedná se o bar v kavárně, recepční pulty v knihovně a dále podium v posluchárně.

Barová technologie – popsána v části gastro zařízení, včetně vybavení. Vlastní barové pulty budou řešeny v PD interiérů

Řešení jednotlivých sítí: Všechny potřebné sítě jsou k dispozici uvnitř objektu. Pro stavbu není potřeba vybudovat nové přípojky, všechny sítě jsou k dispozici v objektu. Podrobně popsáno v jednotlivých částech dokumentace.

D.7) Seznam použitých ČSN a Vyhlášek:

1.    ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

2.    ČSN 73 1901 Navrhování střech – Základní ustanovení

3.    ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov

4.    ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí

5.    ČSN EN 520 Sádrokartonové desky – Definice, požadavky a zkušební metody

6.    ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení

7.    ČSN EN 13162 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) – Specifikace

8.    ČSN EN 13163 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

9.    ČSN EN 13164 Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) – Specifikace

10.  ČSN P 73 0600 Hydroizolace staveb – Základní ustanovení

11.  ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení

12.  ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem

13.  ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty

14.  ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

15.  ČSN 73 0834 Požární bezpečnost staveb – Změny staveb

16.  ČSN EN 12056-3 Vnitřní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3: Odvádění dešťových vod ze střech – Navrhování a výpočet

17.  ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

18.  ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov

19.  Stavební zákon 183/ 2006 Sb změna -  nový stavební zákon 350/2012 Sb,

20.  vyhláška č. 499/2006 SB. o dokumentaci staveb se změnou z 62/2013 Sb.

21.  Nařízení MHMP č.10 o obecných požadavcích na využívání území a technické požadavky na stavby v hl. městě Praze (PPS)
22.  Vyhl. č. 398/2009 Sb o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

23.  Nařízení vlády č. 272/2011 s novelizací O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

24..Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

25..Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

26.Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů

27.Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních, ve znění pozdějších předpisů

28.Zákon č. 106/2005 SB. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů

29.  Katalog odpadů z Vyhl. 381/2001 Sb.

30.  Vyhl. ČUB a ČUBP č. 591/2006 Sb., o bezpečnosti provádění staveb, její jednotlivá ustanovení, jakož i platné ČS normy a předpisy.

31.   ČSN 73 4108 – Hygienická zařízení a šatny

32.   Zákon č. 106/2005 Sb. O odpadech, ve znění pozdějších předpisů

33.  Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění vyhlášky č. 187/2005 Sb a vyhlášky č. 293/2006 Sb.

34.  Vyhláška 62/2013, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb ( Sb. zákonů 62/2013 )  - vyhláška Ministerstva  pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci

35.   Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

36. - Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

D.8) Technika prostředí staveb:

Dokumentace jednotlivých profesí určuje zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení normových hodnot a právních předpisů. Vymezuje základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvádí základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a systémy.

Dokumentace je zpracována samostatně pro jednotlivá zařízení a je v této DPS členěna na:

- zdravotně technické instalace,

- plynová odběrná zařízení,

- vzduchotechnika,

- vytápění,

- chlazení,

- měření a regulace,

- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,

D.9) Postup stavebních prací:

Stavba bude prováděna za částečného provozu objektu. Zahájení stavby se předpokládá

v měsících 05 – 06/2022 v době studijních prázdnin. Práce na celkové rekonstrukci budou děleny do několika stavebních etap. Ukončení stavby se předpokládá v 09/2023.

I. etapa	- práce na spodních 3 podzemních podlažích, (demontáž technologie strojovny

VZT konstrukcí knihovny, apod.) a rovněž práce v 6.NP a na střeše objektu

(demontáž stávající kotelny)

- zároveň budou prováděny bourací práce a demontážní práce na výměně inž.

sítí, vytápění a VZT v objektu

II. etapa	- stavební práce na budování suterénů, bourací a demontážní práce v 2.NP až

5.NP , výměna oken

III. etapa	- úpravy dispozic od 2.NP do 6.NP, stavební práce ve dvoře, montáže topení a

VZT před topnou sezónou, nové rozvody sítí

IV. etapa	-  po úpravách suterénů montáž knihoven, finalizace stavebních prací od 2.NP

po 6.NP, oprava střechy, oprava fasád a jejich dokončení, restaurátorské práce

V. etapa	- montáž interiérů, osvětlení a technologie, stavební práce na úrovni 1.NP,

vstupní partie, kavárna, dokončení studovny, dvorní objekt,

VI. etapa	- montáže a kompletace interiérů, kompletace osvětlení a technologií, finalizace

dvora, dokončovací práce

Tyto skutečnosti budou uvedeny ve smlouvě o dílo mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem stavebních prací.

- ochrana stavebních okolních objektů před porušením stavební činností včetně zpracování

pasportů těchto staveb s vyznačením stávajícího stavu a případných existujících poruch

těchto staveb – provedení fotodokumentace

- vybudování zařízení staveniště a ochranných konstrukcí a lešení

- demontáže chlazení a dalších zařízení

- demontáže VZT, větrání, ÚT, nefunkčních trubních rozvodů, nefunkčního potrubí –

viz demontáže

- provedení bouracích prací při současném zajištění a podchycení

- podchycení všech konstrukcí (které jsou staticky nestabilní) prostorovým lešením

- bourání části konstrukcí – příčky,

- demontáže rozvodů inž. sítí

- provedení odstrojení části 1.PP objektu

- demontáž technologie, která bude zpětně osazena

- provedení revizní šachty splaškové kanalizace

- provedení rozvodů chladiva, vodovodu a splaškové kanalizace,

- provedení osazení rozvaděčů sil. energie

- provedení ležatých rozvodů inž. sítí

- provedení hydroizolací,

- zpevnění a sanace a protiplísňová opatření, realizace případně opravy střešní

konstrukce po demontáži VZT a potrubí

- nové zděné příčky včetně omítek

- skladby podlah a opravy skladeb

- provedení vnitřních instalací a rozvodů - kompletace

- osazení strojovny chlazení, provedení rozvodů chladiva

- montáž chladících a mrazících boxů

- montáž výplní otvorů – dveře, repase a opravy stávajících

- zámečnické práce ( poklopy, ocelové překlady nad otvory atp.)

- klempířské práce (svody, opravy klempířských výrobků)

- úpravy vnitřních povrchů

- osazení podhledů v 1.PP včetně osvětlení

- montáž rozvodů VZT

- kompletační práce

- dokončovací práce (slaboproudé rozvody, kompletace elektro, MaR, VZT, osvětlení, akustika

kuchyňská technologie, barové pulty, knihovny, osazení žaluzií, vybavení výpočetní

technikou, ozvučení, EPS, EZS, regály, výtahy, atp.)

- vyklizení stavby

- likvidace zař. staveniště

- předání stavby

- montáž interiérů

- kompletace materiálů a zařízení (kliky, dělící stěny, tlumočnická kabina, kování osvětlení ….)

- uvedení stavby do provozu

D.10) Návrh finančního harmonogramu stavby:

Návrh se odvíjí od finančních možností zadavatele.

Předpoklad zahájení stavby v roce 2022 (05-06/2022). Ukončení dle harmonogramu předpoklad v 09 - 10/2023.

D.11) Plán kontrolních prohlídek:

Postup prací a prohlídek jsme navrhli následovně:

1) Vyklizení objektu a demontáž technického vybavení a konstrukce knihovny

2) Provedení prací ve  2. a v 1. PP pro montáž nové kotelny a přípravy TUV

3) Otevření konstrukce dvora a po osazení kotlů a jednotky a rozvodů VZT, opětovné

zastropení prostor nad 1.PP

4) Provedení hlavních stavebních prací

5) Provedení opětné montáže knihovny v 1. a ve 2. NP

6) Prohloubení dojezdu výtahu, kompletace šachty, nový malý výtah

7) Dokončení hlavních rozvodů ZTI, VZT, elektro

8) Dokončení stavebních prací v 1.NP – 6.NP

9) Oprava pláště objektu včetně výměny oken a doplnění žaluzií

10) Dokončení prací na kavárně

11) Finalizace osazení nového výtahu 12) Dokončení pomocné stavební výroby od 3.PP do 6.NP

Vytyčovací výkresy jednotlivých objektů zpracované podle jiných právních předpisů:

Jedná se o stávající objekt, hranice objektu nebudou dotčeny a měněny. Nejsou z tohoto důvodu požadovány. Ke změně v zápisu do katastru nedojde. Jednotlivé nové inž. sítě budou zaneseny do dokumentací skutečného provedení jednotlivých dodavatelů a provozovatelů těchto sítí.

Projekt zpracovaný báňským projektantem – netýká se této stavby.

D.12 Závěr:

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. Toto bude předem řešeno s investorem a projektantem.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Stejně tak budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích.

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručená požadovaná mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi.

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních konstrukcí.

Záměnu materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně do stavebního deníku. Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací.

Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem majitele objektu.

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby (autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb)! Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí.

Nedílnou součástí tohoto projektu je požárně bezpečnostní řešení stavby. Dodavatel se před zahájením stavebních prací s touto zprávou seznámí a bude při realizaci respektovat její požadavky. Podobně se dodavatel seznámí s projekty jednotlivých profesí.

Zpracováno dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace.

V Praze, květen 2021	                                                          Vypracoval: Ing.arch. I. Březina

Dokladová část:

1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů:

Jsou součástí dokumentace.

2. Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí: nejsou požadována

3. Doklad podle jiného právního předpisu: není žádný

4. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury

4.1 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení, vyznačená například na situačním výkrese – je stávající

4.2 Stanovisko vlastníka nebo provozovatele k podmínkám zřízení stavby, provádění prací a činností v dotčených ochranných a bezpečnostních pásmech podle jiných právních předpisů :

Není vyžadováno.