## bilance objektu
| inst. výkon | soudobost | soud. výkon
budova - objekt | kW |  | kW
MARATON
Osvětlení | 45 | 0.7 | 31.5
VZT | 40 | 0.8 | 32
CHL | 38 | 0.8 | 30.4
Gastro | 22 | 0.8 | 17.6
Ostatní | 120 | 0.6 | 72
AV technika | 10 | 1 | 10
SLB | 4 | 1 | 4
DATA | 4 | 1 | 4
Požární instalace | 4 | 1 | 4
celkem objekt | 287 |  | 205.5
vypočtený proud |  | 312.7854 | A
hlavní jistič |  | 350 | A