# Protokol č.: 6.2021

o stanovení vnějších vlivů vypracovaný odbornou komisí,

předchozí protokol není dostupný

Složení komise:

Předseda:

Petr Gallus Ph.D. – proděkan pro rozvoj

Členové komise:

Ing Arch Martin Březina – Mepro a.s., zpracovatel stavební části

Martin Frühauf - projektant elektro

Název objektu (stavby, prostoru):

Rekonstrukce Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy

Černá ulice č.9, Nové Město č.p. 646, Praha

- Vnitřní prostory budovy mimo technické a technologické místnosti

Seznam místností viz příloha strana 9 a 10 tohoto dokumentu

Z hlediska vyhlášky č.73/2010 Sb. Příloha č. 1 o vyhrazených elektrických technických zařízeních se jedná o zařízení v budově

třídy I., skupina:

D) – Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob

E) - Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D

Popis:

Stavební konstrukce: Nosná konstrukce železobetonový skelet a ocelové nosné konstrukce, prosklená fasáda, obvodové stěny dozděné z pálených cihel, příčky zděné, stropy železobetonové, střecha – z monolitické desky, hydroizolační souvrství a tepelná izolace.

Budova má tři podzemní podlaží a šest nadzemních podlaží. Půdorysné rozměry jsou cca 30 x 16 m, V suterénních podlažích je knihovna, technické místnosti a sklady. V nadzemních podlaží jsou umístěny posluchárny, kanceláře, v 1. NP vrátnice a gastro provoz, sociálky, úklidové místnosti apod. V 6. NP je strojovna chlazení.

Vytápění objektu je provedeno ústředním vytápěním z plynové kotelny v 2.PP. Větrání a klimatizace objektu je prováděna centrálními jednotkami umístěnými v suterénu objektu, vně objetu na dvorku a na střeše objektu.

Elektroinstalace jsou v budově provedeny pod omítkou, na kabelových roštech nad podhledy, v kabelových kanálech nebo v konstrukci podlahy.

Prostory v objektu:

3.PP – sklady, modlitebna WC, chodby, výtah

2.PP – knihovna, strojovny, sklady, kotelna WC, chodby, výtah

1.PP – knihovna, sklad knih, WC, výtah

1.NP – vrátnice, studovna, gastro provoz, kanceláře, studijní zázemí

2.NP – kanceláře, studovny, přednáškové místnosti, WC, sklady, výtah

3.NP až 6.NP studovny, kanceláře, WC, sklady, výtah

Podrobný seznam místností na konci protokolu

Podklady pro hodnocení:

1 - dostupná stavební dokumentace objektu a částí objektu

2 – návrh nového upořádání

3 – PBŘ

Tento protokol je vydán v době příprav na stavební úpravy objektu včetně ochrany před bleskem v závislosti umístění technologií na střeše objektu.

Dokumenty a normy včetně navazujících

- ČSN 33 2000-4-41 ed.2 + Z1 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení část 4, kapitola 41: ochrana před úrazem elektrickým proudem – instalace stávajíc a nedotčené úpravou

- ČSN 33 2000-4-41 ed.3 01.2018 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení část 4, kapitola 41: ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-51 ed.3 04.2010 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení část 5, kapitola 51: všeobecné předpisy

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrotechnické předpisy, elektrická zařízení Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

- ČSN 33 2130 ed.3 Elektrické instalace nízkého napětí – Vnitřní elektrické rozvody

Stavební podklady k nové dokumentaci dodané firmou ra15 a.s.

Z tohoto rozhodnutí vyplývá pro vnitřní prostory:
Revizní lhůta (let) : 2 
seznam místností je nedílnou součástí protokolu

z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem vyhovující normovým požadavku ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 04.2010 a souborů norem ČSN 33 2000-7 na základě navržených opatření

Rozhodnutí:

AA - teplota okolí

AA5 Teplota okolí + 5 °C + 40 °C

teplota vzduchu trvale pod max. +40°C a přitom nebude v průměru za 24 hodin vyšší než +35°C

Instalovaná zařízení, která svým tepelným působením ovlivňují teplotu okolí, instalovaná el. zařízení a el. instalaci, jsou: svítidla, strojní a technologické vybavení prostor odbavení při odletu a příletu na letiště

Vliv oslunění: prosklené plochy vstupní haly jsou otočeny na sever a chráněny zastřešeným vstupem. Ze strany letištní plochy je vstup také zastřešený a situovaný na jih

Omezený rozsah teplot je zaručen: stíněním zastřešení, vzduchotechnikou a chlazením vnitřních prostor

Prostor: normální

Perioda: 5

AB - atmosférické podmínky v okolí 
AB5 Prostory chráněné před atmosférickými vlivy, s regulací teploty 
s rozsahem teplot od +5 °C do +40 °C. Prostor vnitřní s teplotou pod +40 °C a teplota v průměru za 24 h není vyšší než +35 °C. 
Skutečný rozsah teplot: +10°C až +25°C
Skutečný rozsah teplot je zaručen: řídicím systémem vytápění a chlazení ve všech dotčených místnostech.
Pozor: vhodná kombinace teploty a vlhkosti vytváří příznivé podmínky pro působení mikroorganismů - vazba na AK Výskyt rostlinstva nebo plísní.

Prostor: normální
Perioda: 5

AC - Nadmořská výška 
AC2 Nadmořská výška > 2000 m 
vnitřní prostor

Prostor: normální 
Perioda: 5

AD - Výskyt vody 
AD1 Zanedbatelný výskyt vody (mimo deště)

Prostor: normální 
Perioda: 5

Tento prostor se dotýká místností s umývacím prostorem WC

Prostory hygienického zázemí budou instalován podle podmínek ČSN 33 2130 ed. 3 – 7.8.1 a 7.8.2 - umývací prostor

Prostory se sprchou bude provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2

AE - Výskyt cizích pevných těles 
AE1 Zanedbatelný výskyt prachu nebo cizích pevných těles

Prostor: normální 
Perioda: 5

AF - Výskyt korosivních nebo znečišťujících látek 
AF1 Zanedbatelný výskyt korosivních nebo znečišťujících látek

Prostor: normální 
Perioda: 5

AK - Výskyt rostlinstva nebo plísní 
AK1 Bez nebezpečí výskytu rostlinstva nebo plísní

výskyt plísní vzdor VZT, musí být mikrobiologicky kontrolováno

Prostor: normální 
Perioda: 5

AL - Výskyt živočichů 
AL1 Bez nebezpečí výskytu živočichů

Prostor: normální 
Perioda: 5

AM - Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení 
AM-1 - Harmonické a meziharmonické působení 
1 kontrolovaná úroveň 
Zdroje ovlivňující EMC: elektrická a elektronická zařízení umístěná v objektu
Opatření pro eliminaci jejich negativního vlivu: při konstrukci a výrobě zařízení, a umístění zařízení v objektu

Prostor: normální 
Perioda: nestanovena

AN Sluneční záření 
AN1 Sluneční záření nízké 
vnitřní prostředí

Prostor: normální 
Perioda: 5

AQ - Úder blesku 
AQ1 Zanedbatelný úder blesku (počet bouřkových 26 dní v roce)
Objekt je konstruován ze stavebních hmot: smíšené zdivo, cihly
Stupeň hořlavosti stavebních hmot doložen: A; B
Lhůta revize hromosvodní ochrany objektu je 5 let. 
Ochrana před účinky blesku a jeho následky zjištěna: dle ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2

Prostor: normální 
Perioda: 5

BA - schopnost osob 
BA1 Běžná schopnost osob 
objekty určené ke shromažďování více jak 200 osob

Prostor: normální 
Perioda: 2

BC - dotyk osob s potenciálem země 
BC1 Kontakt osob s potenciálem země - žádný

Prostor: normální 
Perioda: 5

BD - podmínky úniku v případě nebezpečí 
BD3 Vysoká hustota obsazení - snadný únik 
shromažďovací prostory nad 200

Prostor: normální 
Perioda: 2

BE - Povaha zpracovávaných nebo skladovaných materiálů 
BE1 Bez významného nebezpečí od povahy zpracovávaných nebo skladovaných materiálů

Prostor: normální 
Perioda: 5

CA - Stavební materiály 
CA1 Nehořlavé stavební materiály

Prostor: normální 
Perioda: 5

CB - Konstrukce budovy 
CB1 Zanedbatelné nebezpečí od konstrukce budovy

Prostor: normální 
Perioda: 5

Ostatní vnější vlivy se v popsaném objektu (prostoru) neuplatňují.

Tento protokol stanový vnější vlivy, které mohou působit na elektrická zařízení a elektroinstalaci.

- Elektrická zařízení jsou provedena tak, aby za svého předepsaného provozního stavu ne- mohla zapálit přítomné hořlavé kapaliny.

- Povrchové teploty elektrických zařízení nejsou vyšší než 120 °C.

- Elektrické stroje a přístroje mají krytí dle umístění IP 2X; IP 4X nebo IP5X.

- Elektrické stroje a přístroje za provozu jiskřící (vypínače, jističe, komutátorové motory atd.) jsou chráněny polohou nebo zvláštním krytem před polití nebo postřikem kapalinou, nebo jsou provedeny v krytí alespoň IP 54

- Svítidla nad těmito prostory mají krytí alespoň IP 2X.

- Svítidla instalovaná dle ČSN 332000-7-710 ed.2 mají krytí alespoň IP 43.

- Vedení na povrchu jsou vedena přehledně, aby byla lehce kontrolovatelná.

- Rozváděče mají stupeň ochrany minimálním krytím alespoň IP 21

- Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí bude provedena samočinným odpojením od zdroje, zvýšená proudovým chráničem s reziduálním proudem 30mA.

- Ochrana před požárem elektroinstalace bude provedena v místech elektroinstalace na hořlavém podkladu samočinným odpojením od zdroje, zvýšená proudovým chráničem s reziduálním proudem 100mA nebo 300mA.

Vnitřní prostory jsou z hlediska vnějších vlivů považovány dle ČSN 332000-5-51 za třídy normální. Požadavky pro provedení elektrických zařízení a svítidel dle ZA.1N ČSN 33 2000-5-51 ed.2

Tento protokol sestávající se z 8 stran tisku bez podpisu předsedy a členů komise není platným dokumentem součástí protokolu je seznam místností 3. PP až 6. NP

Dne: 25. 06. 2021, místo: v Kladně

podepsaný originál je součástí dokumentace stavební v dokladové části, elektro dokumentace a bude uložený u provozovatele, majitele objektu

Předseda:

Petr Gallus Ph.D. – proděkan pro rozvoj

……………………………………………………………………………………………….......

Členové komise:

Ing Arch Martin Březina – Mepro a.s., zpracovatel stavební části

………………………………………………………………………………………………….

p. Martin Frühauf – projektant elektro

………………………………………………………………………………………………….

Zpracováno na základech programu 
"Vnější vlivy" © 2008-2018
Ing. Miroslav Vopalecký

tisk: 29.06.2021

e-mail: mf@martinfruhauf.cz / www.martinfruhauf.cz / mob.: 603 897 422

seznam dotčených místností protokolem 6.2021